## 東灘（R5)
水処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 | 魚崎 | 池数 |  | ― | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
管理月報 | 沈砂池 | 魚崎 | 流入下水量 |  | ㎥/日 | 420 | 1390 | 4230 | 2060 | 2200 | 810 | 1400 | 1080 | 2470 | 640 | 410 | 490 | 1470.6011
管理月報 | 沈砂池 | ポンプ棟 | 池数 |  | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 沈砂池 | ポンプ棟 | 流入下水量 |  | ㎥/日 | 163784 | 174984 | 177002 | 171344 | 171087 | 161895 | 160091 | 160265 | 150566 | 146886 | 153908 | 165193 | 163104.8989
管理月報 | 沈砂池 | ポンプ棟 | 流入下水量 | 内合流流入量 | ㎥/日 | 41430 | 46680 | 46200 | 47330 | 46040 | 43960 | 42080 | 42210 | 35270 | 35440 | 38950 | 45070 | 42564.918
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 池数 |  | ― | 7 | 7 | 7 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 5.47 | 5.5806 | 6 | 6.8621 | 7 | 6.3311
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 容量 |  | ㎥ | 16730 | 16730 | 16730 | 14579 | 14340 | 14340 | 14340 | 13073.3 | 13337.7419 | 14340 | 16400.3448 | 16730 | 15131.4426
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 水面積 |  | ㎡ | 4214 | 4214 | 4214 | 3672.2 | 3612 | 3612 | 3612 | 3292.94 | 3359.5484 | 3612 | 4130.9655 | 4214 | 3811.3508
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 初沈流入量 |  | ㎥/日 | 164204 | 176374 | 181232 | 173404 | 173287 | 162705 | 161491 | 161345 | 153036 | 147526 | 154318 | 165683 | 164575.5
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 生汚泥引抜量 |  | ㎥/日 | 562 | 627 | 616 | 578 | 557 | 589 | 561 | 556 | 580 | 553 | 528 | 531 | 569.9426
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 滞留時間 |  | h | 2.4453 | 2.2765 | 2.2155 | 2.0178 | 1.9861 | 2.1152 | 2.1311 | 1.9446 | 2.0917 | 2.3329 | 2.5506 | 2.4234 | 2.2094
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 水面積負荷 |  | ㎥/㎡ | 38.9663 | 41.8543 | 43.0071 | 47.2207 | 47.9754 | 45.0457 | 44.7096 | 48.9972 | 45.5526 | 40.8433 | 37.3564 | 39.3173 | 43.4303
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流入固形物量 |  | ｔ/日 | 24.6306 | 22.9286 | 28.9971 | 28.6117 | 26.8595 | 26.8463 | 32.2982 | 25.0085 | 29.0768 | 27.2923 | 27.0056 | 25.6809 | 27.1115
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流出固形物量 |  | ｔ/日 | 8.867 | 8.6423 | 9.6053 | 10.4909 | 10.3106 | 8.542 | 8.1553 | 8.1479 | 7.8814 | 8.0402 | 7.7931 | 8.2013 | 8.7275
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量①（計算） |  | ｔ/日 | 15.7636 | 14.2863 | 19.3918 | 18.1207 | 16.5489 | 18.3043 | 24.1429 | 16.8606 | 21.1955 | 19.2521 | 19.2126 | 17.4796 | 18.3841
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） |  | kg/㎥ | 0.091212 | 0.081408 | 0.067809 | 0.069998 | 0.070876 | 0.093578 | 0.079552 | 0.082188 | 0.10839 | 0.10027 | 0.085196 | 0.084129 | 0.084557
管理月報 | 反応タンク |  | 池数 |  | ― | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 容量 |  | ㎥ | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 処理水量 |  | ㎥/日 | 49420 | 52880 | 53250 | 51350 | 51250 | 48830 | 48480 | 48710 | 47050 | 45790 | 46750 | 48710 | 49379.3989
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 嫌気：好気部比 |  |  | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | -
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 送風量 |  | ㎥/日 | 265000 | 264400 | 257700 | 259900 | 259300 | 267500 | 269000 | 265000 | 261600 | 251700 | 244400 | 229500 | 257926.2295
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 33510 | 35660 | 36750 | 38170 | 38080 | 36480 | 36110 | 36350 | 35010 | 33980 | 34720 | 35960 | 35906.1475
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 615 | 642 | 725 | 698 | 769 | 772 | 728 | 651 | 777 | 649 | 608 | 604 | 686.8825
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 生汚泥AT投入量 |  |  | 46 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | 72 | 72 | 45 | 12 | 2 | 0 | 50.6093
管理月報 | 反応タンク | 本場 | DO制御値 |  | mg/L | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2→0.8 | 0.8 | 0.8 | -
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 本場 | HRT |  | ｈ | 11.8524 | 11.0769 | 10.9999 | 11.4069 | 11.4292 | 11.9956 | 12.0822 | 12.0251 | 12.4494 | 12.792 | 12.5293 | 12.0251 | 11.887
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 返送率 |  | ％ | 67.8066 | 67.4357 | 69.0141 | 74.333 | 74.3024 | 74.7082 | 74.4843 | 74.6253 | 74.4102 | 74.2083 | 74.2674 | 73.8247 | 72.7905
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 6400 | 5500 | 6400 | 5800 | 5500 | 5600 | 5100 | 7600 | 7300 | 7100 | 5700 | 8100 | 6343.4426
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 52.2288 | 61.5031 | 57.9642 | 55.1576 | 54.1813 | 50.2764 | 50.3984 | 59.7947 | 60.0388 | 46.7375 | 46.1273 | 50.0323 | 53.7299
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 3.4194 | 3.4347 | 4.1651 | 3.5842 | 3.7643 | 3.5666 | 4.1241 | 3.3885 | 5.0039 | 2.7063 | 2.6722 | 2.5549 | 3.5356
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 流出固形物量 |  |  | 0.14826 | 0.10576 | 0.1065 | 0.1027 | 0.076875 | 0.09766 | 0.14544 | 0.12177 | 0.11762 | 0.20605 | 0.187 | 0.12177 | 0.1279
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 3.5677 | 3.5405 | 4.2716 | 3.6869 | 3.8411 | 3.6643 | 4.2696 | 3.5102 | 5.1215 | 2.9124 | 2.8592 | 2.6767 | 3.6635
管理月報 | 反応タンク | 本場 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.12254 | 0.089426 | 0.11041 | 0.10515 | 0.10151 | 0.11138 | 0.10119 | 0.1271 | 0.12159 | 0.15191 | 0.12357 | 0.1619 | 0.11896
管理月報 | 反応タンク | 本場 | SRT |  | 日 | 14.6395 | 17.3715 | 13.5696 | 14.9603 | 14.1056 | 13.7206 | 11.8041 | 17.0344 | 11.7229 | 16.0478 | 16.1332 | 18.6918 | 14.9798
管理月報 | 反応タンク | 本場 | A－SRT |  | 日 | 9.7597 | 11.581 | 9.0464 | 9.9735 | 9.4037 | 9.1471 | 7.8694 | 11.3563 | 7.8152 | 10.6986 | 10.7555 | 12.4612 | 9.9865
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.7494 | 4.3848 | 3.8587 | 3.342 | 2.941 | 2.941 | 3.5061 | 4.2469 | 5.1443 | 6.0354 | 5.5721 | 5.753 | 4.371
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 空気倍率 |  | 倍 | 5.3622 | 5 | 4.8394 | 5.0613 | 5.0595 | 5.4782 | 5.5487 | 5.4404 | 5.56 | 5.4968 | 5.2278 | 4.7116 | 5.2317
管理月報 | 反応タンク | 本場 | SVI（月平均） |  | mL/g | 280.3738 | 318.8492 | 277.8947 | 273.8938 | 259.6847 | 273.7864 | 262.4697 | 275.102 | 259.9593 | 183.2898 | 178.3069 | 198.5366 | 253.6688
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 池数 |  | ― | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 容量 |  | ㎥ | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 水面積 |  | ㎡ | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 終沈滞留時間 |  | h | 5.9558 | 5.5661 | 5.5274 | 5.732 | 5.7431 | 6.0278 | 6.0713 | 6.0426 | 6.2558 | 6.428 | 6.296 | 6.0426 | 5.9732
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 終沈水面積負荷 |  | ㎥/㎡日 | 14 | 14.9802 | 15.085 | 14.5467 | 14.5184 | 13.8329 | 13.7337 | 13.7989 | 13.3286 | 12.9717 | 13.2436 | 13.7989 | 13.9885
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 池数 |  | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 容量 |  | ㎥ | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 処理水量 |  | ㎥/日 | 33440 | 32890 | 32970 | 33280 | 33440 | 29270 | 27240 | 30330 | 28100 | 26490 | 28030 | 35740 | 30944.6721
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 嫌気：好気部比 |  |  | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 送風量 |  | ㎥/日 | 152900 | 138200 | 133300 | 147700 | 142100 | 133700 | 127300 | 144700 | 137900 | 129100 | 130100 | 158100 | 139626.5027
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 21300 | 21300 | 21180 | 21470 | 21610 | 19070 | 16760 | 19550 | 18370 | 17490 | 18500 | 23030 | 19973.8525
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 470 | 590 | 520 | 440 | 450 | 440 | 410 | 480 | 600 | 430 | 410 | 550 | 482.9508
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 生汚泥AT投入量（分場全体） |  | ㎥/日 | 93 | 109 | 51 | 51 | 51 | 60 | 129 | 128 | 125 | 42 | 2 | 10 | 71.1612
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | DO制御値 |  | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | HRT |  | ｈ | 10.0478 | 10.2159 | 10.1911 | 10.0962 | 10.0478 | 11.4793 | 12.3348 | 11.0781 | 11.9573 | 12.684 | 11.9872 | 9.4012 | 10.9573
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 返送率 |  | ％ | 63.6962 | 64.7613 | 64.2402 | 64.5132 | 64.6232 | 65.152 | 61.5272 | 64.4576 | 65.3737 | 66.0249 | 66.0007 | 64.4376 | 64.5615
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 4300 | 3400 | 4000 | 3700 | 3500 | 3300 | 2900 | 4700 | 4400 | 4100 | 3400 | 5900 | 3968.5792
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 36.82 | 31.43 | 26.46 | 32.13 | 31.36 | 30.87 | 30.03 | 33.6 | 29.89 | 26.67 | 29.4 | 30.94 | 30.7952
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 2.9093 | 3.0857 | 2.2724 | 2.2638 | 2.2635 | 2.0284 | 2.3104 | 2.7696 | 3.099 | 1.7092 | 2.1054 | 2.7775 | 2.4678
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 流出固形物量 |  |  | 0.0836 | 0.049335 | 0.03297 | 0.01664 | 0.01672 | 0 | 0.01362 | 0 | 0.01405 | 0.039735 | 0.05606 | 0.03574 | 0.029737
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 2.9929 | 3.135 | 2.3054 | 2.2804 | 2.2802 | 2.0284 | 2.324 | 2.7696 | 3.113 | 1.749 | 2.1614 | 2.8132 | 2.4976
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.11678 | 0.10818 | 0.15117 | 0.11516 | 0.11161 | 0.1069 | 0.09657 | 0.13988 | 0.14721 | 0.15373 | 0.11565 | 0.19069 | 0.12954
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | SRT |  | 日 | 12.3024 | 10.0254 | 11.4776 | 14.0894 | 13.7531 | 15.2189 | 12.9219 | 12.1317 | 9.6015 | 15.2488 | 13.6022 | 10.998 | 12.607
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | A－SRT |  | 日 | 8.8578 | 7.2183 | 8.2638 | 10.1444 | 9.9022 | 10.9576 | 9.3037 | 8.7348 | 6.9131 | 10.9792 | 9.7936 | 7.9186 | 9.077
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.4554 | 4.3153 | 3.8587 | 3.289 | 2.8486 | 2.8486 | 3.342 | 4.0482 | 4.7494 | 5.3113 | 5.3968 | 5.6618 | 4.1745
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 空気倍率 |  | 倍 | 4.5724 | 4.2019 | 4.0431 | 4.4381 | 4.2494 | 4.5678 | 4.6733 | 4.7709 | 4.9075 | 4.8735 | 4.6415 | 4.4236 | 4.5301
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 267.1103 | 233.4076 | 153.4392 | 141.6122 | 143.9732 | 116.3265 | 145.6876 | 151.0417 | 154.5667 | 121.2598 | 138.0952 | 199.095 | 163.8523
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 池数 |  | ― | 4 | 3.74 | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.48 | 4 | 3.9228
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 容量 |  | ㎥ | 10080 | 9425 | 9652 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 8770 | 10080 | 9885.6421
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 水面積 |  | ㎡ | 2660 | 2487 | 2547 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2314 | 2660 | 2608.6694
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 終沈滞留時間 |  | h | 7.2344 | 6.8775 | 7.026 | 7.2692 | 7.2344 | 8.2651 | 8.8811 | 7.9763 | 8.6093 | 9.1325 | 7.5091 | 6.7689 | 7.7344
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 終沈水面積負荷 |  | ㎥/㎡日 | 12.5714 | 13.2248 | 12.9446 | 12.5113 | 12.5714 | 11.0038 | 10.2406 | 11.4023 | 10.5639 | 9.9586 | 12.1132 | 13.4361 | 11.8761
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 池数 |  | ― | 3.9333 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5862 | 2.3 | 3.8178
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 容量 |  | ㎥ | 13767 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 12552 | 8050 | 13362.2077
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 処理水量 |  | ㎥/日 | 33680 | 36690 | 35950 | 33370 | 33870 | 32780 | 33540 | 31500 | 30150 | 28510 | 28570 | 20700 | 31605.3552
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 嫌気：好気部比 |  |  | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 送風量 |  | ㎥/日 | 150100 | 154900 | 141400 | 141900 | 143800 | 142600 | 152700 | 147700 | 143500 | 133800 | 126800 | 88500 | 138970.765
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 21510 | 23390 | 23230 | 21530 | 22010 | 21040 | 21610 | 20210 | 19490 | 18620 | 18620 | 13300 | 20377.4044
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 560 | 590 | 550 | 470 | 410 | 510 | 430 | 500 | 590 | 420 | 430 | 430 | 490.7377
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | DO制御値 |  | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | HRT |  | ｈ | 9.8102 | 9.1578 | 9.3463 | 10.0689 | 9.9203 | 10.2502 | 10.0179 | 10.6667 | 11.1443 | 11.7853 | 10.5442 | 9.3333 | 10.1701
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 返送率 |  | ％ | 63.8658 | 63.7503 | 64.6175 | 64.519 | 64.9838 | 64.1855 | 64.4305 | 64.1587 | 64.6434 | 65.3104 | 65.1733 | 64.2512 | 64.4902
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 4400 | 3800 | 4300 | 3700 | 3600 | 3700 | 3500 | 4900 | 4700 | 4400 | 3400 | 3400 | 3982.7869
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 31.1134 | 29.96 | 28.84 | 28.21 | 32.2 | 29.61 | 31.64 | 34.86 | 30.94 | 28.7 | 25.4806 | 15.295 | 28.8987
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 2.9484 | 2.7759 | 2.5547 | 2.3053 | 2.0152 | 2.4505 | 2.4037 | 2.7875 | 3.1683 | 1.9908 | 2.307 | 1.8103 | 2.4582
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 流出固形物量 |  |  | 0.0842 | 0.055035 | 0.03595 | 0.016685 | 0.016935 | 0 | 0.01677 | 0 | 0.015075 | 0.042765 | 0.05714 | 0.0207 | 0.029958
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 3.0326 | 2.831 | 2.5907 | 2.322 | 2.0321 | 2.4505 | 2.4205 | 2.7875 | 3.1834 | 2.0336 | 2.3641 | 1.831 | 2.4881
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.14142 | 0.12684 | 0.1491 | 0.13116 | 0.1118 | 0.12496 | 0.11062 | 0.14056 | 0.15191 | 0.15331 | 0.13344 | 0.22229 | 0.14152
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | SRT |  | 日 | 10.2597 | 10.5829 | 11.1321 | 12.1488 | 15.8458 | 12.083 | 13.0718 | 12.5058 | 9.7192 | 14.1131 | 10.7782 | 8.3534 | 11.7237
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | A－SRT |  | 日 | 7.3869 | 7.6197 | 8.0151 | 8.7472 | 11.409 | 8.6998 | 9.4117 | 9.0042 | 6.9979 | 10.1615 | 7.7603 | 6.0144 | 8.4411
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.4554 | 4.3153 | 3.8587 | 3.289 | 2.8486 | 2.8486 | 3.342 | 4.0482 | 4.7494 | 5.3113 | 5.3968 | 5.6618 | 4.1745
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 空気倍率 |  | 倍 | 4.4567 | 4.2219 | 3.9332 | 4.2523 | 4.2456 | 4.3502 | 4.5528 | 4.6889 | 4.7595 | 4.6931 | 4.4382 | 4.2754 | 4.406
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 265.9292 | 242.5234 | 184.466 | 169.4789 | 183.2609 | 165.0118 | 169.469 | 158.0321 | 159.5023 | 141.4634 | 163.7931 | 250 | 187.8137
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 池数 |  | ― | 3.9333 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.586 | 2.3 | 3.8177
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 容量 |  | ㎥ | 9912 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 9037 | 5796 | 9620.735
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 水面積 |  | ㎡ | 2616 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2385 | 1530 | 2538.8934
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 終沈滞留時間 |  | h | 7.0632 | 6.5936 | 6.7293 | 7.2496 | 7.1426 | 7.3801 | 7.2129 | 7.68 | 8.0239 | 8.4854 | 7.5915 | 6.72 | 7.3224
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 終沈水面積負荷 |  | ㎥/㎡日 | 12.8746 | 13.7932 | 13.515 | 12.5451 | 12.7331 | 12.3233 | 12.609 | 11.8421 | 11.3346 | 10.718 | 11.979 | 13.5294 | 12.4841
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 池数 |  | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 容量 |  | ㎥ | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 処理水量 |  | ㎥/日 | 34600 | 36820 | 36090 | 33940 | 33840 | 32080 | 32420 | 31760 | 29920 | 28280 | 30930 | 36520 | 33106.0383
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 嫌気：好気部比 |  |  | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 送風量 |  | ㎥/日 | 181900 | 173200 | 161900 | 165600 | 158200 | 151400 | 155200 | 149000 | 142800 | 136700 | 132000 | 146600 | 154593.7158
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 22110 | 23530 | 23090 | 21730 | 21680 | 20530 | 20750 | 20330 | 19160 | 18100 | 19800 | 23290 | 21178.7978
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 472 | 525 | 520 | 459 | 473 | 553 | 442 | 620 | 538 | 496 | 517 | 581 | 516.0574
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | DO制御値 |  | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | HRT |  | ｈ | 9.711 | 9.1255 | 9.3101 | 9.8998 | 9.9291 | 10.4738 | 10.364 | 10.5793 | 11.2299 | 11.8812 | 10.8632 | 9.2004 | 10.2125
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 返送率 |  | ％ | 63.9017 | 63.9055 | 63.9789 | 64.0247 | 64.0662 | 63.9963 | 64.0037 | 64.0113 | 64.0374 | 64.0028 | 64.0155 | 63.7733 | 63.9763
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 4500 | 3800 | 4300 | 3800 | 3600 | 3600 | 3400 | 4900 | 4600 | 4400 | 3700 | 6000 | 4218.306
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 27.51 | 34.79 | 29.26 | 28.21 | 30.52 | 24.85 | 30.31 | 31.22 | 28.42 | 29.89 | 29.12 | 26.04 | 29.1892
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 2.1948 | 2.9111 | 2.7222 | 2.2032 | 2.4312 | 2.1788 | 2.3559 | 3.1031 | 2.7384 | 2.661 | 2.6031 | 2.6552 | 2.5631
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 流出固形物量 |  |  | 0.0692 | 0.05523 | 0.03609 | 0.01697 | 0.03384 | 0 | 0.06484 | 0.04764 | 0.05984 | 0.05656 | 0.03093 | 0.05478 | 0.043958
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 2.264 | 2.9664 | 2.7583 | 2.2202 | 2.4651 | 2.1788 | 2.4207 | 3.1507 | 2.7983 | 2.7176 | 2.634 | 2.71 | 2.6071
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.16358 | 0.10923 | 0.14696 | 0.1347 | 0.11796 | 0.14487 | 0.11217 | 0.15695 | 0.16186 | 0.14721 | 0.12706 | 0.23041 | 0.14611
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | SRT |  | 日 | 12.1511 | 11.7282 | 10.608 | 12.7062 | 12.381 | 11.4053 | 12.5212 | 9.9088 | 10.1563 | 10.9987 | 11.0553 | 9.609 | 11.273
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | A－SRT |  | 日 | 8.1412 | 7.8579 | 7.1074 | 8.5132 | 8.2953 | 7.6415 | 8.3892 | 6.6389 | 6.8047 | 7.3691 | 7.4071 | 6.4381 | 7.5529
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.5271 | 4.3848 | 3.8587 | 3.289 | 2.9884 | 2.9884 | 3.3958 | 4.1796 | 4.6741 | 5.4838 | 5.3113 | 5.3113 | 4.1967
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 空気倍率 |  | 倍 | 5.2572 | 4.704 | 4.486 | 4.8792 | 4.6749 | 4.7195 | 4.7872 | 4.6914 | 4.7727 | 4.8338 | 4.2677 | 4.0142 | 4.675
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 188.8041 | 206.841 | 177.0335 | 148.8834 | 161.6972 | 134.0845 | 124.7113 | 145.0673 | 115.7635 | 142.8571 | 155.5288 | 229.8387 | 160.9519
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 池数 |  | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 容量 |  | ㎥ | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 水面積 |  | ㎡ | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 終沈滞留時間 |  | h | 6.9919 | 6.5703 | 6.7032 | 7.1279 | 7.1489 | 7.5411 | 7.4621 | 7.6171 | 8.0856 | 8.5545 | 7.8215 | 6.6243 | 7.353
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 終沈水面積負荷 |  | ㎥/㎡日 | 13.0075 | 13.8421 | 13.5677 | 12.7594 | 12.7218 | 12.0602 | 12.188 | 11.9398 | 11.2481 | 10.6316 | 11.6278 | 13.7293 | 12.4459
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 池数 |  | ― | 3.7333 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9781
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（1） |  | ㎥ | 2930.6667 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3122.8415
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（2） |  | ㎥ | 3602.6667 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3838.9071
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（3） |  | ㎥ | 6533.3333 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6961.7486
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（合計） |  | ㎥ | 13066.6667 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 13923.4973
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 処理水量 |  | ㎥/日 | 22500 | 26840 | 30800 | 29330 | 28360 | 27580 | 27050 | 27000 | 25560 | 25470 | 26890 | 32060 | 27461.694
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  |  | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 送風量 |  | ㎥/日 | 107700 | 110200 | 125800 | 124700 | 110700 | 114900 | 120300 | 116500 | 120800 | 118400 | 110700 | 136600 | 118169.3989
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 循環水量 |  | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 14390 | 17090 | 19410 | 18700 | 18120 | 17650 | 17280 | 17290 | 16340 | 16280 | 17170 | 20220 | 17500.1639
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 705 | 563 | 471 | 592 | 537 | 505 | 615 | 640 | 575 | 634 | 634 | 580 | 587.4098
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | HRT |  | ｈ | 13.9378 | 12.5186 | 10.9091 | 11.4558 | 11.8477 | 12.1827 | 12.4214 | 12.4444 | 13.1455 | 13.192 | 12.4954 | 10.4803 | 12.25
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 返送率 |  | ％ | 63.9556 | 63.6736 | 63.0195 | 63.7572 | 63.8928 | 63.9956 | 63.8817 | 64.037 | 63.928 | 63.9183 | 63.8527 | 63.0692 | 63.7478
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 循環率 |  | ％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 2900 | 2800 | 3700 | 3300 | 3000 | 3100 | 2800 | 4200 | 4000 | 3900 | 3200 | 5300 | 3518.8525
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 30.4514 | 25.8702 | 34.4092 | 34.6323 | 29.5488 | 30.1981 | 40.7962 | 27.7795 | 33.0164 | 37.1817 | 25.6435 | 28.0693 | 31.5065
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 3.035 | 1.9508 | 2.2372 | 2.9008 | 2.0701 | 2.116 | 3.4163 | 2.6144 | 2.7226 | 3.2144 | 2.4567 | 2.3548 | 2.5925
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 流出固形物量 |  |  | 0.0225 | 0.05368 | 0.1386 | 0.014665 | 0.01418 | 0.04137 | 0.02705 | 0.027 | 0.08946 | 0.15282 | 0.02689 | 0.03206 | 0.053457
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 3.0575 | 2.0045 | 2.3758 | 2.9155 | 2.0843 | 2.1573 | 3.4434 | 2.6414 | 2.8121 | 3.3672 | 2.4836 | 2.3869 | 2.6459
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | BOD・SS負荷（流出水） |  | kg/SS･日 | 0.095234 | 0.10823 | 0.10753 | 0.095287 | 0.10153 | 0.10266 | 0.068634 | 0.15119 | 0.12115 | 0.10489 | 0.12479 | 0.18882 | 0.1141
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | BOD・SS負荷（生汚泥+流出水） |  | kg/SS･日
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | SRT |  | 日 | 9.9595 | 12.9062 | 14.4829 | 11.8788 | 14.1767 | 13.998 | 11.8477 | 10.517 | 11.7409 | 11.0423 | 10.325 | 11.7599 | 12.0603
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | A－SRT |  | 日 | 5.0224 | 6.5084 | 7.3035 | 5.9903 | 7.1491 | 7.059 | 5.9746 | 5.3036 | 5.9208 | 5.5685 | 5.2067 | 5.9304 | 6.0818
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.5271 | 4.3848 | 3.8587 | 3.289 | 2.9884 | 2.9884 | 3.3958 | 4.1796 | 4.6741 | 5.4838 | 5.3113 | 5.3113 | 4.1967
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 空気倍率 |  | 倍 | 4.7867 | 4.1058 | 4.0844 | 4.2516 | 3.9034 | 4.1661 | 4.4473 | 4.3148 | 4.7261 | 4.6486 | 4.1168 | 4.2608 | 4.3186
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 383.4146 | 164.1104 | 168.9189 | 212.3288 | 186.0158 | 146.3918 | 175.3372 | 157.6369 | 247.7218 | 228.7582 | 155.6604 | 216.1383 | 203.6824
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 池数 |  | ― | 3.3 | 3.61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9096
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 容量 |  | ㎥ | 8316 | 9097 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 9852.1503
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 水面積 |  | ㎡ | 2195 | 2401 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2599.9481
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 終沈滞留時間 |  | h | 8.8704 | 8.1344 | 7.8545 | 8.2482 | 8.5303 | 8.7716 | 8.9434 | 8.96 | 9.4648 | 9.4982 | 8.9967 | 7.5459 | 8.6501
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 終沈水面積負荷 |  | ㎥/㎡日 | 10.2506 | 11.1787 | 11.5789 | 11.0263 | 10.6617 | 10.3684 | 10.1692 | 10.1504 | 9.609 | 9.5752 | 10.109 | 12.0526 | 10.563
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 生汚泥引抜量 |  | ㎥/日 | 562 | 627 | 616 | 578 | 557 | 589 | 561 | 556 | 580 | 553 | 528 | 531 | 569.9426
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 消化槽投入生汚泥量 |  | ㎥/日 | 423 | 446 | 493 | 455 | 434 | 460 | 360 | 356 | 410 | 499 | 524 | 521 | 448.1721
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 14.9773 | 14.3583 | 12.2892 | 12.138 | 12.2819 | 15.2256 | 12.8469 | 13.2606 | 16.588 | 14.7927 | 13.1472 | 13.9388 | 13.8228
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 12.9853 | 11.9174 | 10.2062 | 10.3052 | 10.1939 | 12.9646 | 11.1447 | 11.2185 | 14.191 | 13.1582 | 11.0897 | 12.3637 | 11.8151

## PI（R5)
水処理運転状況
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 | 池数 | ― | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 沈砂池 | 流入下水量 | m3/日 | 9669.4667 | 10440.871 | 11752.6333 | 10829.2581 | 11361.8387 | 10759.7333 | 9850.9355 | 9866.9667 | 9139.3548 | 8700.0645 | 8938.3448 | 9602.5484 | 10077.4508
管理月報 | 沈砂池 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 2.369 | 1.7749 | 1.0577 | 2.0576 | 1.477 | 1.1567 | 1.325 | 1.6774 | 2.0564 | 2.3055 | 1.4301 | 2.9288 | 1.806
管理月報 | 最初沈殿池 | 池数 | ― | 1 | 1 | 1.0667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0055
管理月報 | 最初沈殿池 | 容量 | m3 | 782 | 782 | 834.1333 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 786.2732
管理月報 | 最初沈殿池 | 水面積 | m2 | 217 | 217 | 231.4667 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 218.1858
管理月報 | 最初沈殿池 | 初沈流入量 | m3/日 | 9669.4667 | 10440.871 | 11752.6333 | 10829.2581 | 11361.8387 | 10759.7333 | 9850.9355 | 9866.9667 | 9139.3548 | 8700.0645 | 8938.3448 | 9602.5484 | 10077.4508
管理月報 | 最初沈殿池 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 22.6333 | 22.3871 | 26.5667 | 22.0968 | 22.6452 | 22.9667 | 26.9677 | 26.5667 | 26.5806 | 26.3226 | 26.069 | 25.8387 | 24.7978
管理月報 | 最初沈殿池 | 滞留時間 | h | 1.941 | 1.7976 | 1.7034 | 1.7331 | 1.6518 | 1.7443 | 1.9052 | 1.9021 | 2.0535 | 2.1572 | 2.0997 | 1.9545 | 1.8865
管理月報 | 最初沈殿池 | 水面積負荷 | m3/m2 | 44.5598 | 48.1146 | 50.7746 | 49.9044 | 52.3587 | 49.584 | 45.396 | 45.4699 | 42.1168 | 40.0925 | 41.1905 | 44.2514 | 46.1624
管理月報 | 最初沈殿池 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 1.1603 | 1.2007 | 0.98722 | 1.1912 | 1.0567 | 0.98452 | 0.78315 | 0.88309 | 0.79055 | 0.95701 | 0.9564 | 1.2483 | 1.0171
管理月報 | 最初沈殿池 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.63818 | 0.52726 | 0.64639 | 0.64434 | 0.60218 | 0.60255 | 0.52703 | 0.56242 | 0.54379 | 0.5481 | 0.60334 | 0.60496 | 0.58719
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.52215 | 0.67344 | 0.34083 | 0.54688 | 0.45447 | 0.38197 | 0.25612 | 0.32068 | 0.24676 | 0.4089 | 0.35306 | 0.64337 | 0.42988
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜固形物量① | ｔ/日 | 0.79443 | 0.78019 | 0.93515 | 0.51596 | 0.68049 | 0.80268 | 0.44901 | 0.52469 | 0.68844 | 0.50013 | 0.69343 | 0.61367 | 0.66361
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜有機物量 | ｔ/日 | 0.72849 | 0.70217 | 0.81451 | 0.43986 | 0.60189 | 0.6879 | 0.37268 | 0.47039 | 0.62992 | 0.45137 | 0.63103 | 0.56181 | 0.58986
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜固形物量(初沈流入水当たり） | 10・kg/m3 | 0.082159 | 0.074725 | 0.079569 | 0.047645 | 0.059892 | 0.074601 | 0.045581 | 0.053177 | 0.075327 | 0.057486 | 0.07758 | 0.063907 | 0.065851
管理月報 | 反応タンク | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 容量 | m3 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872
管理月報 | 反応タンク | 処理水量 | m3/日 | 9669.4667 | 10440.871 | 11752.6333 | 10829.2581 | 11361.8387 | 10759.7333 | 9850.9355 | 9866.9667 | 9139.3548 | 8700.0645 | 8938.3448 | 9602.5484 | 10077.4508
管理月報 | 反応タンク | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | -
管理月報 | 反応タンク | 送風量 | m3/日 | 53625 | 45319 | 46743 | 53157 | 48412 | 53033 | 56054 | 48201 | 50560 | 56756 | 58096 | 56235 | 52169.7459
管理月報 | 反応タンク | 循環水量 | 〃 | 13105 | 13014 | 12832 | 12645 | 12621 | 12411 | 12359 | 12423 | 12451 | 12802 | 13065 | 13118 | 12735.8607
管理月報 | 反応タンク | 返送汚泥量 | 〃 | 7388.2667 | 7674.2258 | 8369.4 | 7720.6129 | 7985.9032 | 7722.9 | 7180.871 | 7403.8 | 7781.129 | 6804.6129 | 6768.7586 | 6986.8387 | 7483.5656
管理月報 | 反応タンク | 余剰汚泥量 | 〃 | 151.3333 | 157.6129 | 170.1667 | 176.1613 | 188.9355 | 190.6 | 172.8065 | 165.2 | 131.8387 | 140.6774 | 137.6207 | 137.6129 | 160.0683
管理月報 | 反応タンク | DO制御値 | mg/L | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
管理月報 | 反応タンク | HRT | ｈ | 12.0925 | 11.1991 | 9.9491 | 10.7974 | 10.2913 | 10.8672 | 11.8697 | 11.8505 | 12.7939 | 13.4399 | 13.0816 | 12.1768 | 11.6988
管理月報 | 反応タンク | 返送率 | ％ | 76.4082 | 73.5018 | 71.213 | 71.294 | 70.2871 | 71.7759 | 72.8953 | 75.0362 | 85.1387 | 78.2134 | 75.7272 | 72.7603 | 74.5243
管理月報 | 反応タンク | 循環率 | ％ | 135.5297 | 124.6448 | 109.184 | 116.767 | 111.0824 | 115.3467 | 125.4602 | 125.905 | 136.235 | 147.1483 | 146.168 | 136.6096 | 127.4705
管理月報 | 反応タンク | 流入BOD量 | kg/日 | 2610.756 | 1190.2593 | 1527.8423 | 1624.3887 | 1647.4666 | 1398.7653 | 1329.8763 | 1628.0495 | 1645.0839 | 1696.5126 | 1564.2103 | 1680.446 | 1627.2118
管理月報 | 反応タンク | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 14.884 | 14.7865 | 14.9083 | 12.9108 | 11.4736 | 9.5248 | 12.9595 | 13.0813 | 13.4224 | 14.7378 | 15.7609 | 16.0532 | 13.704
管理月報 | 反応タンク | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 1.0442 | 1.1088 | 1.1631 | 1.0719 | 1.042 | 1.2408 | 1.004 | 0.94825 | 0.71852 | 0.98685 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0323
管理月報 | 反応タンク | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.024174 | 0.0052204 | 0.0058763 | 0.016244 | 0.022724 | 0.01076 | 0.0098509 | 0.0049335 | 0.018279 | 0.03045 | 0.017877 | 0.0096025 | 0.014684
管理月報 | 反応タンク | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 1.0684 | 1.114 | 1.169 | 1.0882 | 1.0647 | 1.2516 | 1.0139 | 0.95318 | 0.7368 | 1.0173 | 1.0521 | 1.0438 | 1.047
管理月報 | 反応タンク | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.17541 | 0.080496 | 0.10248 | 0.12582 | 0.14359 | 0.14686 | 0.10262 | 0.12446 | 0.12256 | 0.11511 | 0.099246 | 0.10468 | 0.12021
管理月報 | 反応タンク | SRT | 日 | 13.9314 | 13.273 | 12.7534 | 11.8645 | 10.7763 | 7.6103 | 12.7824 | 13.7239 | 18.2171 | 14.4871 | 14.9805 | 15.3802 | 13.3202
管理月報 | 反応タンク | A－SRT | 日 | 8.3589 | 7.9638 | 7.6521 | 7.1187 | 6.4658 | 4.5662 | 7.6694 | 8.2343 | 10.9303 | 8.6923 | 8.9883 | 9.2281 | 7.9921
管理月報 | 反応タンク | 水温（月平均） | ℃ | 22.75 | 23.5 | 25 | 27.5 | 29.75 | 29.75 | 28 | 24.75 | 22.25 | 20.5 | 20.75 | 20.25 | 24.5724
管理月報 | 反応タンク | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.8259 | 4.6 | 4.1796 | 3.5625 | 3.0854 | 3.0854 | 3.4505 | 4.2469 | 4.9825 | 5.5721 | 5.4838 | 5.6618 | 4.2954
管理月報 | 反応タンク | 空気倍率 | 倍 | 5.5458 | 4.3405 | 3.9772 | 4.9086 | 4.2609 | 4.9288 | 5.6902 | 4.8851 | 5.5321 | 6.5236 | 6.4996 | 5.8563 | 5.2434
管理月報 | 最終 沈殿池 | 池数 | ― | 2 | 2.871 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.871 | 2 | 2 | 2 | 2.6475
管理月報 | 最終 沈殿池 | 容量 | m3 | 1952 | 2802.0645 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2802.0645 | 1952 | 1952 | 1952 | 2584
管理月報 | 最終 沈殿池 | 水面積 | m2 | 557.84 | 800.7703 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 800.7703 | 557.84 | 557.84 | 557.84 | 738.4521
管理月報 | 最終 沈殿池 | 終沈滞留時間 | h | 4.8449 | 6.441 | 5.9793 | 6.4891 | 6.1849 | 6.531 | 7.1335 | 7.1219 | 7.3582 | 5.3848 | 5.2412 | 4.8787 | 6.1374
管理月報 | 最終 沈殿池 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 17.3338 | 13.0385 | 14.0454 | 12.9419 | 13.5784 | 12.8588 | 11.7727 | 11.7919 | 11.4132 | 15.596 | 16.0231 | 17.2138 | 13.9556
管理月報 | 最終 沈殿池 | SVI | ml/g | 124.3863 | 123.5585 | 130.719 | 96.2264 | 93.4183 | 94.6292 | 69.5489 | 85.6611 | 88.9292 | 114.0496 | 140.6491 | 138.088 | 108.1395

## 鈴蘭台（R5)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 |  | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入下水量 | m3/日 | 16249 | 16265.8387 | 16254.5667 | 16249.0323 | 16236.7097 | 16207 | 16221.0323 | 16228.5667 | 16215.3226 | 16170.871 | 16187.6207 | 16282.2903 | 16230.8443
管理月報 | 沈砂池 |  | 西部分水量 | m3/日 | 4582.6667 | 5928.3871 | 5457.5333 | 3243.3871 | 4804.0645 | 1533.2333 | 1959.0323 | 2480.8 | 1835.1613 | 1483.2903 | 2618.069 | 4449.4194 | 3367.0383
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入固形物量 | ｔ/日 | 2.4373 | 2.3585 | 2.6007 | 2.4374 | 2.5167 | 2.431 | 2.2709 | 2.4343 | 2.6755 | 2.5873 | 2.4281 | 1.5143 | 2.3899
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 池数 | ― | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 容量 | m3 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 水面積 | m2 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 初沈流入量 | m3/日 | 5747 | 5747.7742 | 5745.8 | 5744.7097 | 5750.9032 | 5743 | 5744.5161 | 5747.4 | 5752.1935 | 5726.9355 | 5582.2414 | 5517.9032 | 5712.8798
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 17.9 | 16.4806 | 21.29 | 24.6452 | 28.9419 | 24.6 | 24.7065 | 24.65 | 22.0839 | 26.0065 | 25.1414 | 24.1516 | 23.3874
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 滞留時間 | h | 1.4408 | 1.4406 | 1.4411 | 1.4413 | 1.4398 | 1.4418 | 1.4414 | 1.4407 | 1.4395 | 1.4458 | 1.4833 | 1.5006 | 1.4496
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 水面積負荷 | m3/m2 | 49.9739 | 49.9806 | 49.9635 | 49.954 | 50.0079 | 49.9391 | 49.9523 | 49.9774 | 50.0191 | 49.7994 | 48.5412 | 47.9818 | 49.6772
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 0.86205 | 0.83343 | 0.91933 | 0.86171 | 0.89139 | 0.86145 | 0.80423 | 0.86211 | 0.94911 | 0.91631 | 0.83734 | 0.51316 | 0.8423
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.29022 | 0.28739 | 0.30165 | 0.29872 | 0.29617 | 0.24982 | 0.26712 | 0.29024 | 0.33363 | 0.33216 | 0.34052 | 0.28693 | 0.29781
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.57183 | 0.54604 | 0.61767 | 0.56298 | 0.59522 | 0.61163 | 0.53711 | 0.57187 | 0.61548 | 0.58415 | 0.49682 | 0.22623 | 0.54448
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.57101 | 0.69384 | 0.66744 | 0.57423 | 0.65119 | 0.71709 | 0.52625 | 0.70129 | 0.60068 | 0.57604 | 0.56568 | 0.44922 | 0.60744
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.099358 | 0.12071 | 0.11616 | 0.099958 | 0.11323 | 0.12486 | 0.091609 | 0.12202 | 0.10443 | 0.10058 | 0.10134 | 0.081411 | 0.10623
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 容量 | m3 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 処理水量 | m3/日 | 5631.7333 | 5611.4194 | 5649.0333 | 5620.6129 | 5675.7419 | 5579.7667 | 5708.3548 | 5718.4667 | 5673.6774 | 5796.3548 | 5610.3793 | 5544 | 5651.929
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | -
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 送風量 | m3/日 | 24482 | 24482 | 21941.1667 | 23263.5806 | 20547.4194 | 23274.8333 | 26401.0323 | 24165.1333 | 26665.6129 | 28059.8065 | 25079.5172 | 24685.8065 | 24427.4945
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 循環水量 | 〃 | 7957 | 8225.2581 | 8530.6667 | 8526.6129 | 8526.6774 | 8513.3667 | 8526.0645 | 8523.2333 | 8524.6452 | 8452 | 8227.5172 | 8190.1935 | 8394.6475
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 返送汚泥量 | 〃 | 3399.6 | 3391.4935 | 3385.2067 | 3405.1452 | 3398.4129 | 3379.31 | 3387.4806 | 3424.8633 | 3416.2484 | 3433.3226 | 3407.6241 | 3350.6258 | 3398.238
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 余剰汚泥量 | 〃 | 64.1 | 52.6129 | 56.65 | 50.0839 | 51.4258 | 43.0233 | 50.4161 | 62.6 | 67.0097 | 70.1419 | 66.1241 | 63.0097 | 58.0724
管理月報 | 反応タンク | 高段 | DO制御値 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5→0.8 | 0.8→0.5→0.8 | 0.8 | 0.8→1.0→0.8 | 0.8→0.5→1.0 | 1.0→0.8 | 0.8 | 0.8 | -
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 空気倍率 | 倍 | 4.3472 | 4.3629 | 3.8841 | 4.139 | 3.6202 | 4.1713 | 4.625 | 4.2258 | 4.6999 | 4.8409 | 4.4702 | 4.4527 | 4.3209
管理月報 | 反応タンク | 高段 | HRT | ｈ | 10.5474 | 10.5856 | 10.5151 | 10.5682 | 10.4656 | 10.6456 | 10.4058 | 10.3874 | 10.4694 | 10.2478 | 10.5875 | 10.7143 | 10.5111
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 返送率 | ％ | 60.3651 | 60.4391 | 59.9254 | 60.5832 | 59.8761 | 60.5636 | 59.3425 | 59.8913 | 60.2122 | 59.2324 | 60.7379 | 60.437 | 60.1299
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 循環率 | ％ | 141.2887 | 146.5807 | 151.0111 | 151.7025 | 150.2302 | 152.5757 | 149.3612 | 149.0475 | 150.249 | 145.8158 | 146.6481 | 147.7308 | 148.5308
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 流入BOD量 | kg/日 | 647.6493 | 513.4449 | 649.6388 | 730.6797 | 610.1423 | 619.3541 | 656.4608 | 771.993 | 879.42 | 956.3985 | 757.4012 | 748.44 | 711.9351
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 5.742 | 5.5564 | 5.841 | 5.2965 | 5.2841 | 5.6182 | 5.94 | 5.9771 | 5.9524 | 6.1751 | 6.1256 | 5.7791 | 5.7718
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 引き抜き固形物量 | ｔ/日 | 0.41216 | 0.33041 | 0.38862 | 0.3273 | 0.33015 | 0.28374 | 0.30502 | 0.39751 | 0.45433 | 0.48012 | 0.44138 | 0.42469 | 0.38107
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.016895 | 0.016834 | 0.014123 | 0.011241 | 0.0056757 | 0.016739 | 0.014271 | 0.011437 | 0.011347 | 0.014491 | 0.011221 | 0.01386 | 0.013171
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 0.42906 | 0.34724 | 0.40274 | 0.33854 | 0.33583 | 0.30048 | 0.31929 | 0.40895 | 0.46567 | 0.49461 | 0.4526 | 0.43855 | 0.39425
管理月報 | 反応タンク | 高段 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.11279 | 0.092406 | 0.11122 | 0.13796 | 0.11547 | 0.11024 | 0.11052 | 0.12916 | 0.14774 | 0.15488 | 0.12364 | 0.12951 | 0.12303
管理月報 | 反応タンク | 高段 | SRT | 日 | 13.3828 | 16.0014 | 14.5031 | 15.6452 | 15.7346 | 18.6977 | 18.6039 | 14.6159 | 12.7823 | 12.4848 | 13.5343 | 13.1779 | 14.9339
管理月報 | 反応タンク | 高段 | A－SRT | 日 | 8.8205 | 10.5464 | 9.5589 | 10.3116 | 10.3705 | 12.3235 | 12.2616 | 9.6332 | 8.4247 | 8.2286 | 8.9203 | 8.6855 | 9.8428
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 6.4336 | 5.4838 | 4.7494 | 3.984 | 3.5061 | 3.4505 | 4.3153 | 5.3968 | 6.5372 | 7.3107 | 7.3107 | 7.4284 | 5.4876
管理月報 | 反応タンク | 高段 | SVI（月平均） | ml/g | 360 | 210 | 280 | 180 | 260 | 320 | 300 | 340 | 310 | 330 | 340 | 360 | 298.6612
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 容量 | m3 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 水面積 | m2 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 終沈滞留時間 | h | 6.8015 | 6.8261 | 6.7806 | 6.8149 | 6.7487 | 6.8648 | 6.7102 | 6.6983 | 6.7512 | 6.6083 | 6.8273 | 6.9091 | 6.7781
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 11.3087 | 11.2679 | 11.3434 | 11.2864 | 11.3971 | 11.2044 | 11.4626 | 11.4829 | 11.3929 | 11.6393 | 11.2658 | 11.1325 | 11.3493
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 容量 | m3 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 水面積 | m2 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 初沈流入量 | m3/日 | 4785 | 4790.5484 | 4791.1333 | 4790.3548 | 4793.3871 | 4789.2 | 4788.4839 | 4788.6667 | 4790.5161 | 4788.8065 | 4962.5172 | 5043.4194 | 4824.8197
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 30.1 | 23.2258 | 18.7767 | 20.1161 | 22.1258 | 22.0033 | 22.4161 | 23.4133 | 20.6774 | 24.371 | 21.231 | 21.7774 | 22.515
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 滞留時間 | h | 4.4238 | 4.4187 | 4.4182 | 4.4189 | 4.4161 | 4.4199 | 4.4206 | 4.4204 | 4.4187 | 4.4203 | 4.2656 | 4.1972 | 4.3885
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 水面積負荷 | m3/m2 | 13.5169 | 13.5326 | 13.5343 | 13.5321 | 13.5406 | 13.5288 | 13.5268 | 13.5273 | 13.5325 | 13.5277 | 14.0184 | 14.2469 | 13.6294
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 0.71775 | 0.69463 | 0.76658 | 0.71855 | 0.74298 | 0.71838 | 0.67039 | 0.7183 | 0.79044 | 0.76621 | 0.74438 | 0.46904 | 0.70939
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.23686 | 0.22037 | 0.24674 | 0.2491 | 0.24686 | 0.23228 | 0.2059 | 0.24662 | 0.28264 | 0.27775 | 0.31512 | 0.31269 | 0.25592
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.48089 | 0.47426 | 0.51984 | 0.46945 | 0.49612 | 0.4861 | 0.46448 | 0.47168 | 0.50779 | 0.48846 | 0.42926 | 0.15635 | 0.45347
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.75099 | 0.56671 | 0.42623 | 0.4677 | 0.35623 | 0.54788 | 0.37659 | 0.28213 | 0.68235 | 0.26443 | 0.33651 | 0.40942 | 0.45574
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.15695 | 0.1183 | 0.088962 | 0.097634 | 0.074316 | 0.1144 | 0.078645 | 0.058916 | 0.14244 | 0.055217 | 0.067811 | 0.081178 | 0.094598
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 容量 | m3 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 処理水量 | m3/日 | 4515.1333 | 4579.129 | 4723.1 | 4697.2581 | 4801.4194 | 4716.4667 | 4553.0968 | 4545.8 | 4516 | 4491 | 4640.0345 | 4769.4194 | 4628.9699
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | -
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 送風量 | m3/日 | 35039 | 31782.5484 | 28336.1 | 30490.1613 | 30636.9355 | 30636.9355 | 34842.129 | 32745.3 | 32595.129 | 34328.1613 | 32174.7586 | 32846.8065 | 32210.2898
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 循環水量 | 〃 | 7339 | 7370.9355 | 7390.7 | 7406.871 | 7405.4194 | 7406.5 | 7421 | 7432.7667 | 7445.8387 | 7451.5161 | 7675.0345 | 7835 | 7464.6967
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 返送汚泥量 | 〃 | 2660.2 | 2645.6677 | 2612.1833 | 2711.329 | 2662.1645 | 2672.8533 | 2676.9323 | 2697.3667 | 2710.629 | 2710.4355 | 2749.3621 | 2786.2258 | 2691.2964
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 余剰汚泥量 | 〃 | 55.3 | 45.2774 | 47.6833 | 49.0065 | 51.1419 | 44.8167 | 44.7677 | 46.8267 | 53.7548 | 55.9871 | 55.5241 | 53.0419 | 50.2495
管理月報 | 反応タンク | 低段 | DO制御値 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 空気倍率 | 倍 | 7.7603 | 6.9407 | 5.9995 | 6.4911 | 6.3808 | 6.4957 | 7.6524 | 7.2034 | 7.2177 | 7.6438 | 6.9342 | 6.887 | 6.9685
管理月報 | 反応タンク | 低段 | HRT | ｈ | 13.6182 | 13.4279 | 13.0186 | 13.0902 | 12.8062 | 13.0369 | 13.5047 | 13.5263 | 13.6156 | 13.6914 | 13.2516 | 12.8921 | 13.2901
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 返送率 | ％ | 58.9174 | 57.7767 | 55.3065 | 57.7215 | 55.4454 | 56.6707 | 58.7937 | 59.3376 | 60.0228 | 60.3526 | 59.2531 | 58.4186 | 58.1688
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 循環率 | ％ | 162.5423 | 160.9681 | 156.4799 | 157.685 | 154.234 | 157.0349 | 162.988 | 163.5084 | 164.8769 | 165.9211 | 165.409 | 164.2758 | 161.3203
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 流入BOD量 | kg/日 | 564.3917 | 478.519 | 637.6185 | 634.1298 | 648.1916 | 660.3053 | 569.1371 | 636.412 | 677.4 | 808.38 | 626.4047 | 691.5658 | 636.2147
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 5.8414 | 5.1752 | 5.4699 | 5.6108 | 5.7005 | 5.598 | 6.341 | 6.0463 | 6.3922 | 6.5843 | 6.2385 | 6.3281 | 5.9445
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 引き抜き固形物量 | ｔ/日 | 0.32074 | 0.26736 | 0.27919 | 0.32173 | 0.31222 | 0.27181 | 0.29345 | 0.34207 | 0.38999 | 0.39639 | 0.43642 | 0.42434 | 0.33781
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.015803 | 0.0091583 | 0.0094462 | 0.011743 | 0.0096028 | 0.0094329 | 0.0091062 | 0.0068187 | 0.01129 | 0.008982 | 0.02552 | 0.014308 | 0.011708
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 0.33654 | 0.27652 | 0.28863 | 0.33347 | 0.32182 | 0.28125 | 0.30256 | 0.34889 | 0.40128 | 0.40537 | 0.46194 | 0.43864 | 0.34952
管理月報 | 反応タンク | 低段 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.09662 | 0.092463 | 0.11657 | 0.11302 | 0.11371 | 0.11795 | 0.089756 | 0.10526 | 0.10597 | 0.12277 | 0.10041 | 0.10928 | 0.107
管理月報 | 反応タンク | 低段 | SRT | 日 | 17.357 | 18.7155 | 18.951 | 16.8254 | 17.7129 | 19.9042 | 20.9577 | 17.3303 | 15.9294 | 16.2428 | 13.5049 | 14.4266 | 17.3307
管理月報 | 反応タンク | 低段 | A－SRT | 日 | 10.8481 | 11.6972 | 11.8444 | 10.5159 | 11.0706 | 12.4401 | 13.0986 | 10.8314 | 9.9559 | 10.1517 | 8.4406 | 9.0166 | 10.8317
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 6.4336 | 5.4838 | 4.7494 | 3.984 | 3.5061 | 3.4505 | 4.3153 | 5.3968 | 6.5372 | 7.3107 | 7.3107 | 7.4284 | 5.4876
管理月報 | 反応タンク | 低段 | SVI（月平均） | ml/g | 353.0702 | 361.3861 | 269.3208 | 155.2511 | 184.2697 | 164.7597 | 329.2929 | 302.9661 | 266.5331 | 268.4825 | 264.8871 | 263.1579 | 265.2044
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 容量 | m3 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 水面積 | m2 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 終沈滞留時間 | h | 6.4264 | 6.3366 | 6.1434 | 6.1772 | 6.0432 | 6.1521 | 6.3728 | 6.383 | 6.4252 | 6.4609 | 6.2534 | 6.0838 | 6.2715
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 10.8277 | 10.9811 | 11.3264 | 11.2644 | 11.5142 | 11.3105 | 10.9187 | 10.9012 | 10.8297 | 10.7698 | 11.1272 | 11.4375 | 11.1006
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 池数 | ― | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 初沈流入量 | m3/日 | 5716 | 5727.5161 | 5717.6333 | 5713.9677 | 5692.4194 | 5675.0667 | 5688.0323 | 5692.5 | 5672.6129 | 5655.129 | 5642.8621 | 5720.9677 | 5693.0847
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 17.2 | 16.3323 | 18.0567 | 22.9774 | 24.7 | 24.5 | 23.7581 | 23.1433 | 20.1548 | 24.2355 | 22.7 | 21.9645 | 21.6478
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 滞留時間 | h | 1.8181 | 1.8144 | 1.8175 | 1.8187 | 1.8256 | 1.8312 | 1.827 | 1.8256 | 1.832 | 1.8376 | 1.8416 | 1.8165 | 1.8254
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積負荷 | m3/m2 | 46.0968 | 46.1896 | 46.1099 | 46.0804 | 45.9066 | 45.7667 | 45.8712 | 45.9073 | 45.7469 | 45.6059 | 45.507 | 46.1368 | 45.912
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 0.91456 | 0.83049 | 1.0006 | 1.0285 | 0.93925 | 0.93639 | 1.0238 | 0.96772 | 1.0778 | 1.1028 | 1.0721 | 0.88675 | 0.98153
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.27151 | 0.26347 | 0.25158 | 0.31141 | 0.23054 | 0.20998 | 0.2133 | 0.26755 | 0.27796 | 0.328 | 0.30471 | 0.28033 | 0.26751
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.64305 | 0.56702 | 0.74901 | 0.7171 | 0.70871 | 0.72641 | 0.81054 | 0.70018 | 0.79984 | 0.77475 | 0.76743 | 0.60642 | 0.71402
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.66908 | 0.55448 | 0.48302 | 0.72149 | 0.58786 | 0.6027 | 0.69136 | 0.61098 | 0.53813 | 0.73555 | 0.61403 | 0.50958 | 0.61003
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.11705 | 0.09681 | 0.084478 | 0.12627 | 0.10327 | 0.1062 | 0.12155 | 0.10733 | 0.094865 | 0.13007 | 0.10882 | 0.089072 | 0.10718
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 容量 | m3 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 処理水量 | m3/日 | 6038.1333 | 6065.0323 | 6066.6667 | 6064.1935 | 6045.5161 | 6036.9333 | 6034.4516 | 6032.2667 | 5993.5806 | 5967.9355 | 5908.4483 | 5991.3226 | 6020.7322
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 送風量 | m3/日 | 22467 | 22726.2581 | 22657.3667 | 22688.2903 | 22978.2903 | 22925.9 | 23725.4839 | 22750.5 | 23906.4839 | 24527.7742 | 22378.2759 | 23738.2258 | 23131.1694
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環水量 | 〃 | 8533 | 8545.129 | 8524.2 | 8523.9355 | 8504.5161 | 8473 | 8483.1613 | 8487.7667 | 8489.2903 | 8447.6774 | 8388.069 | 8488.3548 | 8491.0847
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送汚泥量 | 〃 | 2837.4 | 2842.3742 | 2837.4433 | 2835.6774 | 2824.4774 | 2813.9433 | 2821.1645 | 2826.4467 | 2822.2871 | 2806.7806 | 2786.6759 | 2822.8097 | 2823.2604
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 余剰汚泥量 | 〃 | 55.7 | 53.9161 | 44.39 | 50.8226 | 39.9032 | 39.3533 | 44.1387 | 46.2833 | 46.5484 | 63.3968 | 57.5069 | 42.0742 | 48.6456
管理月報 | 反応タンク | 分場 | DO制御値 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | -
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 空気倍率 | 倍 | 3.7209 | 3.7471 | 3.7347 | 3.7414 | 3.8009 | 3.7976 | 3.9317 | 3.7715 | 3.9887 | 4.1099 | 3.7875 | 3.9621 | 3.8424
管理月報 | 反応タンク | 分場 | HRT | ｈ | 10.696 | 10.6486 | 10.6457 | 10.6501 | 10.683 | 10.6981 | 10.7025 | 10.7064 | 10.7755 | 10.8218 | 10.9308 | 10.7796 | 10.7275
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送率 | ％ | 46.9913 | 46.8649 | 46.771 | 46.761 | 46.7202 | 46.6121 | 46.751 | 46.8555 | 47.0885 | 47.031 | 47.1643 | 47.115 | 46.8933
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環率 | ％ | 141.3185 | 140.8917 | 140.5088 | 140.5617 | 140.6748 | 140.3527 | 140.5788 | 140.7061 | 141.6397 | 141.5511 | 141.9674 | 141.6775 | 141.0341
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流入BOD量 | kg/日 | 621.9277 | 554.9505 | 667.3333 | 657.965 | 544.0965 | 597.6564 | 633.6174 | 784.1947 | 929.005 | 1014.549 | 738.556 | 689.0021 | 702.9241
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 6.3508 | 6.418 | 6.7006 | 6.5391 | 5.8664 | 6.1355 | 6.4719 | 6.8217 | 6.566 | 7.1581 | 6.6333 | 6.3373 | 6.4991
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 引き抜き固形物量 | ｔ/日 | 0.38238 | 0.37283 | 0.32072 | 0.35601 | 0.25179 | 0.25698 | 0.31692 | 0.34805 | 0.30675 | 0.48213 | 0.42009 | 0.29915 | 0.34257
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流出固形物量 |  | 0 | 0.006065 | 0.0030333 | 0.0030321 | 0.0060455 | 0.0060369 | 0.012069 | 0.0090484 | 0.014984 | 0.002984 | 0.0059084 | 0.0059913 | 0.0062874
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 計（引き抜き+流出） |  | 0.38238 | 0.3789 | 0.32375 | 0.35904 | 0.25783 | 0.26301 | 0.32898 | 0.3571 | 0.32174 | 0.48512 | 0.426 | 0.30514 | 0.34885
管理月報 | 反応タンク | 分場 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.09793 | 0.086467 | 0.099593 | 0.10062 | 0.092748 | 0.09741 | 0.097904 | 0.11496 | 0.14149 | 0.14174 | 0.11134 | 0.10872 | 0.10761
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SRT | 日 | 16.6085 | 16.9388 | 20.6967 | 18.2126 | 22.7525 | 23.3276 | 19.6722 | 19.1031 | 20.408 | 14.7553 | 15.5713 | 20.7686 | 19.0776
管理月報 | 反応タンク | 分場 | A－SRT | 日 | 11.6259 | 11.8572 | 14.4877 | 12.7488 | 15.9267 | 16.3293 | 13.7705 | 13.3721 | 14.2856 | 10.3287 | 10.8999 | 14.538 | 13.3543
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 6.4336 | 5.4838 | 4.7494 | 3.984 | 3.5061 | 3.4505 | 4.3153 | 5.3968 | 6.5372 | 7.3107 | 7.3107 | 7.4284 | 5.4876
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SVI（月平均） | ml/g | 350 | 350 | 330 | 330 | 360 | 200 | 250 | 190 | 90 | 230 | 320 | 350 | 279.071
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈滞留時間 | h | 5.1672 | 5.1442 | 5.1429 | 5.145 | 5.1608 | 5.1682 | 5.1703 | 5.1722 | 5.2056 | 5.2279 | 5.2806 | 5.2075 | 5.1824
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 14.7272 | 14.7928 | 14.7967 | 14.7907 | 14.7452 | 14.7242 | 14.7182 | 14.7128 | 14.6185 | 14.5559 | 14.4108 | 14.613 | 14.6847

## 西部（R5)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 |  | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 3 | 2.7 | 2 | 2.465
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入下水量 | m3/日 | 89363.4 | 102063.0323 | 108654.2 | 94185.2903 | 98553.7742 | 86364.2667 | 84320.2581 | 88347.0667 | 85398.871 | 81575.2581 | 86284.1724 | 96864.7097 | 91846.7377
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入固形物量 | ｔ/日 | 15.1918 | 18.3713 | 16.8414 | 15.0696 | 17.2469 | 15.1137 | 13.4912 | 15.019 | 16.6528 | 15.4993 | 17.6883 | 15.014 | 16.0379
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 初沈流入量 | m3/日 | 66761 | 72375 | 78747 | 71563 | 70237 | 65525 | 65073 | 67331 | 64431 | 60751 | 65265 | 75734 | 68657.6202
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 生汚泥引抜量 |  | 306.6 | 299.1 | 341.4 | 422.9 | 429.7 | 428.8 | 424.9 | 439.1 | 430.1 | 438.3 | 440.2 | 453.4 | 404.6262
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 滞留時間 | h | 2.6645 | 2.4579 | 2.259 | 2.4858 | 2.5327 | 2.7148 | 2.7337 | 2.642 | 2.7609 | 2.9281 | 2.7256 | 2.3489 | 2.6042
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 29.7112 | 32.2096 | 35.0454 | 31.8482 | 31.2581 | 29.1611 | 28.9599 | 29.9648 | 28.6742 | 27.0365 | 29.0454 | 33.7045 | 30.5552
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 12.017 | 10.8562 | 12.9933 | 19.322 | 12.6427 | 12.7774 | 11.0624 | 11.7829 | 12.2419 | 13.3652 | 12.7267 | 12.4961 | 12.808
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 4.74 | 6.5499 | 6.4573 | 6.1186 | 5.4785 | 5.4713 | 5.5312 | 5.7568 | 4.8645 | 5.7106 | 6.2654 | 7.119 | 5.8662
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 7.2769 | 4.3063 | 6.536 | 13.2034 | 7.1642 | 7.306 | 5.5312 | 6.0261 | 7.3773 | 7.6546 | 6.4612 | 5.3771 | 6.9419
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.11895 | 0.053104 | 0.07587 | 0.095734 | 0.12511 | 0.094235 | 0.13451 | 0.15423 | 0.16254 | 0.16377 | 0.15243 | 0.13081 | 0.1196
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 池数 | ― | 7.9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.7404
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 容量 | m3 | 27849.5 | 24641 | 24641 | 24641 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 27280.6585
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 処理水量 | m3/日 | 66761 | 72375 | 78747 | 71563 | 70237 | 65525 | 65073 | 67331 | 64431 | 60751 | 65265 | 75734 | 68657.6202
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 嫌気：好気部比 |  | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | -
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 送風量 | m3/日 | 376642 | 383755 | 380250 | 395621 | 331022 | 337690 | 364511 | 357017 | 370060 | 335354 | 360331 | 389336 | 365183.0546
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送汚泥量 | 〃 | 49951 | 50606 | 50741 | 50223 | 50206 | 49766 | 49653 | 49070 | 48204 | 48716 | 49013 | 49237 | 49615.8798
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 1279.5 | 1342.5 | 1469.2 | 1463.3 | 1604.7 | 1606.9 | 1510.9 | 1411.9 | 1436.4 | 1444.4 | 1419.9 | 1468.8 | 1455.1997
管理月報 | 反応タンク | 1系 | DO制御値 | mg/L | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | -
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 送風量一定制御 | m3/分 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | HRT | ｈ | 10.0117 | 8.1711 | 7.5099 | 8.2638 | 9.638 | 10.3311 | 10.4028 | 10.054 | 10.5065 | 11.1429 | 10.3722 | 8.9384 | 9.6092
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送率 | ％ | 74.8206 | 69.9219 | 64.4355 | 70.1801 | 71.4808 | 75.9496 | 76.3035 | 72.8788 | 74.8149 | 80.1896 | 75.0984 | 65.0131 | 72.5831
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流入BOD量 | kg/日 | 8678.93 | 10132.5 | 11418.315 | 10734.45 | 9833.18 | 9501.125 | 9435.585 | 11446.27 | 10953.27 | 14883.995 | 11421.375 | 13632.12 | 11039.1566
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 54.8635 | 47.9267 | 51.3765 | 47.9267 | 49.2195 | 50.7708 | 47.3861 | 50.6298 | 54.4376 | 55.2838 | 62.0532 | 56.271 | 52.5254
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 5.1436 | 6.2493 | 6.3763 | 5.9337 | 5.6004 | 5.7286 | 5.7112 | 5.8876 | 6.0401 | 5.4093 | 6.3895 | 7.366 | 6.0083
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流出固形物量 |  | 0.066761 | 0.21713 | 0.27561 | 0.14313 | 0.14047 | 0.13105 | 0.39044 | 0.13466 | 0.16108 | 0.1215 | 0.13053 | 0.18934 | 0.18111
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 計（引き抜き+流出） |  | 5.2104 | 6.4665 | 6.6519 | 6.0768 | 5.7409 | 5.8596 | 6.1016 | 6.0223 | 6.2011 | 5.5308 | 6.5201 | 7.5554 | 6.1894
管理月報 | 反応タンク | 1系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.15819 | 0.21142 | 0.22225 | 0.22398 | 0.19978 | 0.18714 | 0.19912 | 0.22608 | 0.20121 | 0.26923 | 0.18406 | 0.24226 | 0.21052
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SRT | 日 | 10.5297 | 7.4116 | 7.7235 | 7.8868 | 8.5735 | 8.6645 | 7.7661 | 8.4071 | 8.7786 | 9.9957 | 9.5172 | 7.4478 | 8.5393
管理月報 | 反応タンク | 1系 | A－SRT | 日 | 7.8973 | 5.5587 | 5.7926 | 5.9151 | 6.4301 | 6.4984 | 5.8246 | 6.3053 | 6.584 | 7.4967 | 7.1379 | 5.5859 | 6.4044
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.9036 | 4.4554 | 3.9209 | 3.289 | 3.0854 | 3.0854 | 3.5625 | 5.1443 | 6.2313 | 5.6618 | 5.5721 | 5.5721 | 4.5377
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 空気倍率 | 倍 | 5.6416 | 5.3023 | 4.8288 | 5.5283 | 4.7129 | 5.1536 | 5.6016 | 5.3024 | 5.7435 | 5.5201 | 5.521 | 5.1408 | 5.3332
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SVI（月平均） | mL/g | 131.4721 | 181.491 | 218.2254 | 207.7121 | 177.3639 | 126.5972 | 104.7024 | 112.6045 | 106.3472 | 113.9541 | 121.5341 | 137.594 | 145.9154
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 池数 | ― | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈滞留時間 | h | 5.0099 | 4.6213 | 4.2473 | 4.6737 | 4.7619 | 5.1044 | 5.1398 | 4.9675 | 5.191 | 5.5055 | 5.1247 | 4.4163 | 4.8964
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 15.8052 | 17.1342 | 18.6428 | 16.942 | 16.6281 | 15.5125 | 15.4055 | 15.9401 | 15.2536 | 14.3823 | 15.451 | 17.9295 | 16.2542
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3418
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 2504.8 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2700.177
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 796 | 796 | 796 | 796 | 617 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 665.0273
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 初沈流入量 | m3/日 | 26160 | 29559 | 29939 | 27650 | 28277 | 24638 | 23916 | 25276 | 24928 | 24745 | 25882 | 25667 | 26387.8962
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 251.7 | 237.4 | 219.2 | 237.5 | 235.1 | 242.5 | 251.3 | 253.7 | 272.3 | 293.1 | 294.5 | 295.1 | 256.9107
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 滞留時間 | h | 2.9651 | 2.6242 | 2.5909 | 2.8054 | 2.1259 | 2.3612 | 2.4325 | 2.3016 | 2.3338 | 2.351 | 2.2477 | 2.2666 | 2.4505
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 32.8643 | 37.1344 | 37.6118 | 34.7362 | 45.8298 | 41.2697 | 40.0603 | 42.3384 | 41.7554 | 41.4489 | 43.3534 | 42.9933 | 40.1161
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 6.54 | 5.3206 | 5.389 | 4.424 | 5.514 | 5.0508 | 4.544 | 5.0552 | 5.2349 | 6.0625 | 5.4352 | 4.4917 | 5.1764
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.4388 | 1.8622 | 2.0658 | 1.8387 | 2.248 | 1.4536 | 1.3513 | 1.5671 | 1.6079 | 1.8559 | 1.9411 | 1.7967 | 1.7493
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 5.1012 | 3.4584 | 3.3232 | 2.5853 | 3.266 | 3.5971 | 3.1928 | 3.4881 | 3.627 | 4.2066 | 3.4941 | 2.695 | 3.427
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.091405 | 0.089148 | 0.10799 | 0.10565 | 0.091872 | 0.12697 | 0.1739 | 0.19221 | 0.16276 | 0.19426 | 0.20311 | 0.20235 | 0.14684
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 池数 | ― | 6 | 6 | 5.2 | 5 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8328
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 容量 | m3 | 16716 | 16716 | 14487.2 | 13930 | 16158.8 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16250.1443
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 処理水量 | m3/日 | 26160 | 29559 | 29939 | 27650 | 28277 | 24638 | 23916 | 25276 | 24928 | 24745 | 25882 | 25667 | 26387.8962
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 嫌気：好気部比 |  | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | -
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 送風量 | m3/日 | 156380 | 158809 | 163529 | 164927 | 159208 | 149316 | 142014 | 140178 | 141775 | 150282 | 145039 | 139704 | 150946.7486
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送汚泥量 | 〃 | 23088 | 22945 | 22665 | 21647 | 22139 | 22611 | 20246 | 20524 | 20524 | 21997 | 22897 | 21962 | 21928.724
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 612.6 | 520 | 475.8 | 584.5 | 530.6 | 641.6 | 551.9 | 565.1 | 605.9 | 606 | 655.6 | 603.9 | 579.1044
管理月報 | 反応タンク | 2系 | DO制御値 | mg/L | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | -
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 送風量一定制御 | m3/分 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | HRT | ｈ | 15.3358 | 13.5723 | 11.6134 | 12.0911 | 13.7147 | 16.2831 | 16.7747 | 15.8721 | 16.0937 | 16.2127 | 15.5005 | 15.6303 | 14.8891
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送率 | ％ | 88.2569 | 77.6244 | 75.7039 | 78.2893 | 78.2933 | 91.7729 | 84.6546 | 81.1996 | 82.3331 | 88.8947 | 88.4669 | 85.5651 | 83.3848
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流入BOD量 | kg/日 | 3139.2 | 3724.434 | 3892.07 | 3732.75 | 3534.625 | 3079.75 | 3109.08 | 3917.78 | 3863.84 | 4577.825 | 3882.3 | 3978.385 | 3703.8246
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 31.0918 | 28.9187 | 26.8738 | 25.4919 | 27.8739 | 29.0858 | 26.5784 | 27.9157 | 30.5903 | 33.0141 | 30.5067 | 32.0111 | 29.0503
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 2.7506 | 2.4388 | 2.5122 | 2.7968 | 2.4885 | 2.8006 | 2.3621 | 2.5656 | 3.0204 | 3.2694 | 3.1403 | 2.9501 | 2.7459
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流出固形物量 |  | 0.05232 | 0.059118 | 0.059878 | 0.0553 | 0.070693 | 0.073914 | 0.05979 | 0.050552 | 0.049856 | 0.061863 | 0.064705 | 0.064168 | 0.061238
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 計（引き抜き+流出） |  | 2.8029 | 2.4979 | 2.5721 | 2.8521 | 2.5592 | 2.8745 | 2.4219 | 2.6161 | 3.0703 | 3.3312 | 3.205 | 3.0142 | 2.8072
管理月報 | 反応タンク | 2系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.10097 | 0.12879 | 0.14483 | 0.14643 | 0.12681 | 0.10588 | 0.11698 | 0.14034 | 0.12631 | 0.13866 | 0.12726 | 0.12428 | 0.12771
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SRT | 日 | 11.0927 | 11.5771 | 10.4482 | 8.9378 | 10.8916 | 10.1186 | 10.9741 | 10.6707 | 9.9634 | 9.9105 | 9.5184 | 10.62 | 10.3967
管理月報 | 反応タンク | 2系 | A－SRT | 日 | 8.3196 | 8.6828 | 7.8361 | 6.7034 | 8.1687 | 7.5889 | 8.2306 | 8.003 | 7.4725 | 7.4329 | 7.1388 | 7.965 | 7.7975
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.9036 | 4.5271 | 3.984 | 3.342 | 2.941 | 2.9884 | 3.4505 | 4.1796 | 5.3113 | 5.6618 | 5.6618 | 5.753 | 4.3892
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 空気倍率 | 倍 | 5.9778 | 5.3726 | 5.4621 | 5.9648 | 5.6303 | 6.0604 | 5.938 | 5.5459 | 5.6874 | 6.0732 | 5.6039 | 5.4429 | 5.7303
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SVI（月平均） | mL/g | 386.5591 | 336.4162 | 378.7062 | 379.235 | 393.3333 | 421.0345 | 440.3145 | 418.3234 | 375.6284 | 313.1646 | 309.3151 | 379.8956 | 377.7046
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 池数 | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈滞留時間 | h | 6.2477 | 5.5293 | 5.4591 | 5.911 | 5.78 | 6.6337 | 6.8339 | 6.4662 | 6.5565 | 6.605 | 6.3148 | 6.3677 | 6.2252
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 13.1391 | 14.8463 | 15.0372 | 13.8875 | 14.2024 | 12.3747 | 12.0121 | 12.6951 | 12.5203 | 12.4284 | 12.9995 | 12.8915 | 13.2536
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 306.6 | 299.1 | 341.4 | 422.9 | 429.7 | 428.8 | 424.9 | 439.1 | 430.1 | 438.3 | 440.2 | 453.4 | 404.6262
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | うち消化槽投入量（直接） | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 7.9409 | 3.8434 | 5.9745 | 6.851 | 8.7874 | 6.1747 | 8.7529 | 10.3847 | 10.4729 | 9.9494 | 9.9485 | 9.9068 | 8.1045
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 7.3295 | 3.2573 | 5.1769 | 5.9604 | 7.6055 | 5.1466 | 7.5844 | 8.9153 | 9.5042 | 8.8102 | 8.8243 | 8.9904 | 7.1175
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き固形物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き有機物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 251.7 | 237.4 | 219.2 | 237.5 | 235.1 | 242.5 | 251.3 | 253.7 | 272.3 | 293.1 | 294.5 | 295.1 | 256.9107
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | うち消化槽投入量（直接） | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 2.3912 | 2.6351 | 3.2332 | 2.9213 | 2.5979 | 3.1282 | 4.159 | 4.8584 | 4.0573 | 4.8068 | 5.2568 | 5.1938 | 3.8143
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 2.0636 | 2.2201 | 2.724 | 2.4436 | 2.151 | 2.5667 | 3.5414 | 4.1417 | 3.5947 | 4.206 | 4.6181 | 4.5731 | 3.2773
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き固形物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き有機物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 生汚泥引抜量（合計） | t/日 | 558.3 | 536.5 | 560.6 | 660.4 | 664.8 | 671.3 | 676.2 | 692.8 | 702.4 | 731.4 | 734.7 | 748.5 | 661.5369
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量（合計） | t/日 | 10.3321 | 6.4786 | 9.2077 | 9.7722 | 11.3852 | 9.303 | 12.912 | 15.2431 | 14.5302 | 14.7562 | 15.2053 | 15.1006 | 11.9188
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量（合計） | t/日 | 9.3931 | 5.4774 | 7.9009 | 8.404 | 9.7565 | 7.7134 | 11.1258 | 13.057 | 13.0989 | 13.0162 | 13.4425 | 13.5635 | 10.3948

## 垂水(R5)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 | 本分場 | 池数 | ― | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8329
管理月報 | 沈砂池 | 本分場 | 流入下水量 | m3/日 | 85804.4733 | 86248.3526 | 89003.2945 | 83917.4829 | 81044.6733 | 77110.8287 | 78972.9292 | 82154.9822 | 81004.1594 | 78945.9413 | 81831.5733 | 87569.9428 | 82800.8201
管理月報 | 沈砂池 | 本分場 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 15.8738 | 8.2367 | 15.5756 | 17.2031 | 15.3985 | 14.6511 | 15.0049 | 11.9125 | 13.3657 | 14.605 | 11.4564 | 14.8869 | 14.0298
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 池数 | ― | 2 | 2.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.9032 | 2.21
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 4160 | 5546.6667 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 6240 | 6038.7097 | 4596.895
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 1062 | 1416 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1593 | 1541.6129 | 1173.5342
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 初沈流入量 | m3/日 | 28406 | 28712.3871 | 32451.4667 | 29493.6776 | 28979.02 | 28471.1169 | 29367.3183 | 30680.0784 | 30237.7901 | 29680.3369 | 31667.6844 | 33986.2784 | 30167.4413
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 156.6267 | 295.9774 | 249.4233 | 164.8226 | 169.5 | 175.5333 | 176.0323 | 174.99 | 174.8613 | 175.7194 | 280.3172 | 319.7871 | 209.1063
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 滞留時間 | h | 3.5148 | 4.6363 | 3.0766 | 3.3851 | 3.4453 | 3.5067 | 3.3997 | 3.2542 | 3.3018 | 3.3638 | 4.7291 | 4.2643 | 3.6512
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 26.7476 | 20.2771 | 30.5569 | 27.7718 | 27.2872 | 26.809 | 27.6528 | 28.889 | 28.4725 | 27.9476 | 19.8793 | 22.0459 | 26.2241
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 4.829 | 4.7375 | 6.0035 | 5.3089 | 6.2305 | 5.2672 | 5.7266 | 5.369 | 5.7452 | 5.7877 | 5.2252 | 5.7777 | 5.5044
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.2925 | 1.4356 | 1.7524 | 1.7401 | 1.9851 | 1.936 | 1.3949 | 1.3653 | 1.3909 | 1.4989 | 2.1851 | 2.6679 | 1.718
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 3.5365 | 3.3019 | 4.2511 | 3.5687 | 4.2454 | 3.3311 | 4.3317 | 4.0038 | 4.3542 | 4.2888 | 3.0401 | 3.1097 | 3.7863
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.082984 | 0.18607 | 0.14104 | 0.13384 | 0.092415 | 0.10389 | 0.13307 | 0.14573 | 0.14081 | 0.16962 | 0.18368 | 0.26534 | 0.14824
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 池数 | ― | 4 | 5.3333 | 6 | 5.1613 | 5.5484 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.6694
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 容量 | m3 | 10400 | 13866.6667 | 15600 | 13419.3548 | 14425.8065 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 14740.4566
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 処理水量 | m3/日 | 28249.3667 | 28416.4194 | 32202.0333 | 29328.855 | 28809.52 | 28295.5836 | 29191.286 | 30505.0884 | 30062.9288 | 29504.6176 | 31387.3672 | 33666.4913 | 29958.3345
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | -
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 送風量 | m3/日 | 117894.1 | 116719.7419 | 137835.9 | 148869.2258 | 150890.3548 | 157052.3 | 151928.7419 | 135056.8 | 125178.1613 | 134886 | 133328.2414 | 111340.2903 | 135075.4843
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送汚泥量 | 〃 | 19010.3667 | 21869 | 26467.7667 | 25790.4839 | 23981.871 | 24091.6667 | 18963.0645 | 20120.1333 | 20136.2258 | 19923.2258 | 21027.931 | 22282.7097 | 21974.8605
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 176.0433 | 97.2258 | 135.4733 | 259.9419 | 257.2903 | 293.6333 | 173.2 | 184.3067 | 277.8226 | 243.4806 | 170.2966 | 320.6323 | 216.3545
管理月報 | 反応タンク | 1系 | DO制御値 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.4427
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | HRT | ｈ | 8.8356 | 11.7115 | 11.6266 | 10.9811 | 12.0175 | 13.2317 | 12.8257 | 12.2734 | 12.4539 | 12.6895 | 11.9284 | 11.1209 | 11.8105
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送率 | ％ | 67.2948 | 76.959 | 82.1928 | 87.9355 | 83.2429 | 85.1429 | 64.9614 | 65.9566 | 66.9803 | 67.5258 | 66.9949 | 66.1866 | 73.4822
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流入BOD量 | kg/日 | 2937.9341 | 2898.4748 | 4508.2847 | 3959.3954 | 4177.3804 | 4385.8155 | 3356.9979 | 3553.8428 | 3321.9536 | 4278.1695 | 4708.1051 | 4881.6412 | 3908.2127
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 23.296 | 38.688 | 45.396 | 36.6348 | 42.9168 | 43.524 | 34.476 | 39.156 | 40.482 | 34.944 | 36.972 | 37.83 | 37.8671
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.91895 | 0.57995 | 0.76475 | 1.197 | 1.4383 | 1.2817 | 0.93008 | 1.1823 | 1.6336 | 1.2673 | 0.91449 | 1.5294 | 1.1394
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0 | 0.11367 | 0.016101 | 0 | 0.14405 | 0 | 0.029191 | 0.030505 | 0 | 0.059009 | 0.10986 | 0.016833 | 0.043067
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 0.91895 | 0.69362 | 0.78085 | 1.197 | 1.5823 | 1.2817 | 0.95928 | 1.2128 | 1.6336 | 1.3263 | 1.0243 | 1.5462 | 1.1825
管理月報 | 反応タンク | 1系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.12611 | 0.074919 | 0.09931 | 0.10808 | 0.097337 | 0.10077 | 0.097372 | 0.090761 | 0.08206 | 0.12243 | 0.12734 | 0.12904 | 0.10445
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SRT | 日 | 25.3508 | 28.6219 | 43.16 | 30.6047 | 27.123 | 33.9578 | 35.9396 | 32.2848 | 24.7809 | 26.3465 | 36.0932 | 24.4657 | 30.6508
管理月報 | 反応タンク | 1系 | A－SRT | 日 | 21.1256 | 23.8516 | 35.9666 | 20.4031 | 18.082 | 22.6385 | 29.9497 | 21.5232 | 16.5206 | 17.5643 | 24.0621 | 16.3104 | 22.2863
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.8259 | 4.3848 | 3.8587 | 3.342 | 2.8486 | 2.759 | 3.2369 | 3.984 | 4.8259 | 5.3968 | 5.5721 | 5.6618 | 4.2177
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 空気倍率 | 倍 | 4.1733 | 4.1075 | 4.2803 | 5.0759 | 5.2375 | 5.5504 | 5.2046 | 4.4274 | 4.1639 | 4.5717 | 4.2478 | 3.3072 | 4.5304
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SVI（月平均） | mL/g | 370 | 320 | 300 | 300 | 310 | 330 | 315 | 205 | 315 | 325 | 310 | 360 | 313.4932
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 池数 | ― | 2 | 2.6667 | 3 | 2.5806 | 2.7742 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8347
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 7000 | 9333.3333 | 10500 | 9032.2581 | 9709.6774 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 9921.4612
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 1716 | 2288 | 2574 | 2214.1935 | 2380.2581 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2432.1753
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈滞留時間 | h | 5.947 | 7.8828 | 7.8256 | 7.3912 | 8.0887 | 8.906 | 8.6327 | 8.2609 | 8.3824 | 8.541 | 8.0287 | 7.4852 | 7.9494
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 16.4623 | 12.4198 | 12.5105 | 13.2458 | 12.1035 | 10.9928 | 11.3408 | 11.8512 | 11.6795 | 11.4626 | 12.194 | 13.0794 | 12.4417
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 池数 | ― | 2 | 0.66667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89655 | 0.19355 | 1.6487
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 4160 | 1386.6667 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 1864.8276 | 402.5806 | 3429.2653
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 1062 | 354 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 476.069 | 102.7742 | 875.4519
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 初沈流入量 | m3/日 | 35139.5933 | 32029.4903 | 32301.1833 | 33489.616 | 31659.0832 | 29621.5231 | 31466.3236 | 32533.2616 | 31661.4196 | 30100.5373 | 30660.4742 | 33251.1377 | 31999.304
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 195.0933 | 94.1032 | 109.6167 | 190.7 | 185.8935 | 178.14 | 178.8032 | 177.6567 | 177.3065 | 177.1355 | 77.5276 | 20.1871 | 147.2164
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 滞留時間 | h | 2.8412 | 1.039 | 3.0909 | 2.9812 | 3.1536 | 3.3705 | 3.1729 | 3.0689 | 3.1534 | 3.3169 | 1.4597 | 0.29057 | 2.5818
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 33.0881 | 90.4788 | 30.4154 | 31.5345 | 29.8108 | 27.8922 | 29.6293 | 30.634 | 29.813 | 28.3433 | 64.4034 | 323.5359 | 62.7992
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 5.9737 | 4.8044 | 5.4912 | 5.8607 | 6.1735 | 5.7762 | 6.1359 | 6.5067 | 6.174 | 5.8696 | 6.4387 | - | 5.4199
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.4934 | 1.2812 | 1.5828 | 1.9257 | 1.9787 | 1.7477 | 1.7621 | 1.9032 | 1.6306 | 1.7007 | 1.6863 | - | 1.5553
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 4.4803 | 3.5232 | 3.9084 | 3.935 | 4.1948 | 4.0285 | 4.3738 | 4.6035 | 4.5434 | 4.1689 | 4.7524 | - | 3.8647
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.17544 | 0.094898 | 0.075337 | 0.10591 | 0.1556 | 0.12088 | 0.09035 | 0.10403 | 0.12516 | 0.153 | 0.06726 | - | 0.10583
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 池数 | ― | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8065 | 5.8192
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 容量 | m3 | 10400 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15096.7742 | 15129.863
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 処理水量 | m3/日 | 34944.5 | 31935.3871 | 32191.5667 | 33298.916 | 31473.1897 | 29443.3831 | 31287.5204 | 32355.605 | 31484.1131 | 29923.4018 | 30582.9466 | 33230.9506 | 31852.0876
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 嫌気：好気部比 |  | 6:12 | 6:12 | 3:15 | 3：15 | 3：15 | 3：15 | 10：8 | 10：8 | 10：8 | 10：8 | 10：8 | 10：8 | -
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 送風量 | m3/日 | 129832.3333 | 148627.2581 | 180249.2333 | 248656.5161 | 223063 | 212347.7 | 116095.2258 | 83302.4333 | 84567.6129 | 79062.4839 | 83360.8276 | 95340.0645 | 140722.8251
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送汚泥量 | 〃 | 20154.1 | 20864.5161 | 26237.9333 | 29078.6774 | 25880.8065 | 24811.1667 | 17359.3871 | 18016.6667 | 17854.6774 | 17139.6129 | 17246.7241 | 18484.1935 | 21112.3898
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 552.9867 | 595.8935 | 380.5467 | 471.1548 | 535.1355 | 412.0367 | 736.8581 | 795.2867 | 754.2452 | 648.5452 | 710.6069 | 843.5387 | 619.9156
管理月報 | 反応タンク | 2系 | DO制御値 | mg/L | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | - | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9589
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 倍率制御 | 倍 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3
管理月報 | 反応タンク | 2系 | HRT | ｈ | 7.1428 | 11.7237 | 11.6304 | 11.2436 | 11.8958 | 12.7159 | 11.9664 | 11.5714 | 11.8917 | 12.5119 | 12.2421 | 10.9032 | 11.4543
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送率 | ％ | 57.6746 | 65.3335 | 81.5056 | 87.3262 | 82.2313 | 84.2674 | 55.4834 | 55.6833 | 56.7101 | 57.2783 | 56.3933 | 55.6234 | 66.3357
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流入BOD量 | kg/日 | 3599.2835 | 2778.3787 | 5150.6507 | 5494.3211 | 3934.1487 | 4269.2905 | 3754.5025 | 4206.2286 | 3935.5141 | 4787.7443 | 5199.1009 | - | 3911.1269
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 18.356 | 24.258 | 31.2 | 34.71 | 33.54 | 31.434 | 27.3 | 23.4 | 23.712 | 23.01 | 24.96 | 22.0413 | 26.5104
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 2.7345 | 2.7203 | 1.7886 | 2.1862 | 2.384 | 1.9201 | 3.5296 | 3.6702 | 3.3903 | 2.8795 | 3.3185 | 3.9182 | 2.8701
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0 | 0.047903 | 0.016096 | 0.016649 | 0.015737 | 0 | 0.015644 | 0.080889 | 0.12594 | 0.059847 | 0.015291 | 0.049846 | 0.037305
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 2.7345 | 2.7682 | 1.8047 | 2.2028 | 2.3998 | 1.9201 | 3.5452 | 3.7511 | 3.5163 | 2.9394 | 3.3338 | 3.9681 | 2.9074
管理月報 | 反応タンク | 2系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.19608 | 0.11453 | 0.16508 | 0.15829 | 0.1173 | 0.13582 | 0.13753 | 0.17975 | 0.16597 | 0.20807 | 0.2083 | 0 | 0.14818
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SRT | 日 | 6.7127 | 8.7632 | 17.2885 | 15.7572 | 13.9764 | 16.3711 | 7.7006 | 6.2381 | 6.7435 | 7.8282 | 7.4869 | 5.5546 | 10.0383
管理月報 | 反応タンク | 2系 | A－SRT | 日 | 4.4751 | 5.8422 | 14.4071 | 9.6294 | 8.5411 | 10.0046 | 3.4225 | 2.7725 | 3.7464 | 5.2188 | 4.9913 | 3.7031 | 6.3911
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.8259 | 4.3848 | 3.8587 | 3.342 | 2.8486 | 2.759 | 3.2369 | 3.984 | 4.8259 | 5.3968 | 5.5721 | 5.6618 | 4.2177
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 空気倍率 | 倍 | 3.7154 | 4.654 | 5.5993 | 7.4674 | 7.0874 | 7.2121 | 3.7106 | 2.5746 | 2.686 | 2.6422 | 2.7257 | 2.869 | 4.4218
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SVI（月平均） | mL/g | 435 | 355 | 335 | 345 | 265 | 395 | 375 | 325 | 280 | 170 | 150 | 135 | 297.4658
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 2.9677 | 3 | 3 | 2.9355 | 2 | 2 | 2.7808
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 8400 | 10387.0968 | 10500 | 10500 | 10274.1935 | 7000 | 7000 | 9732.8767
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2059.2 | 2546.3226 | 2574 | 2574 | 2518.6452 | 1716 | 1716 | 2385.9452
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈滞留時間 | h | 7.2114 | 7.8909 | 7.8281 | 7.5678 | 8.0068 | 6.847 | 7.9677 | 7.7884 | 8.004 | 8.2404 | 5.4933 | 5.0555 | 7.3392
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 13.576 | 12.4069 | 12.5064 | 12.9366 | 12.2273 | 14.2985 | 12.2873 | 12.5702 | 12.2316 | 11.8808 | 17.8222 | 19.3654 | 13.6465
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 初沈流入量 | m3/日 | 25262.9667 | 28067.9516 | 26656.22 | 24552.871 | 23340.4516 | 22465.3 | 22263.2258 | 22871 | 23308.7742 | 22937.4839 | 24247.5517 | 25132.4839 | 24258.3467
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 121.5667 | 121.5871 | 121.6367 | 121.4484 | 121.7839 | 121.1933 | 121.7935 | 121.2733 | 121.5935 | 120.7742 | 121.0586 | 121.2194 | 121.4135
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 滞留時間 | h | 2.09 | 1.8811 | 1.9808 | 2.1505 | 2.2622 | 2.3503 | 2.3716 | 2.3086 | 2.2652 | 2.3019 | 2.1775 | 2.1009 | 2.1868
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積負荷 | m3/m2 | 37.5937 | 41.7678 | 39.667 | 36.537 | 34.7328 | 33.4305 | 33.1298 | 34.0342 | 34.6857 | 34.1332 | 36.0827 | 37.3995 | 36.0987
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 4.5473 | 4.9119 | 5.0647 | 4.2968 | 4.6681 | 4.4931 | 4.3413 | 5.0316 | 5.0114 | 4.4728 | 4.4858 | 4.6495 | 4.6647
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.0989 | 1.2771 | 1.2129 | 1.1294 | 1.3071 | 1.0559 | 0.99071 | 1.0178 | 1.0372 | 1.1354 | 1.1275 | 1.1184 | 1.126
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 3.4484 | 3.6348 | 3.8518 | 3.1673 | 3.361 | 3.4372 | 3.3506 | 4.0139 | 3.9741 | 3.3374 | 3.3583 | 3.5311 | 3.5387
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.097444 | 0.08967 | 0.083278 | 0.097691 | 0.10514 | 0.082808 | 0.12172 | 0.12752 | 0.12259 | 0.10952 | 0.11483 | 0.10876 | 0.10508
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 池数 | ― | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 容量 | m3 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 処理水量 | m3/日 | 25141.4 | 27946.3548 | 26534.6 | 24452.8645 | 23243.8935 | 22361.7267 | 22161.8194 | 22775.0767 | 23211.0581 | 22838.6968 | 24152.9759 | 25029.9194 | 24153.6718
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 嫌気：好気部比 |  | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 送風量 | m3/日 | 136430.8333 | 142423.4839 | 133505.9667 | 114754.129 | 135223.8065 | 150356.7333 | 138564.8065 | 128830.8 | 134178.3226 | 136449.3871 | 126558.3793 | 124506.0323 | 133497.1606
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送汚泥量 | 〃 | 19462.1667 | 19529.7742 | 19080.8333 | 19402.8065 | 19275.7097 | 19196.0333 | 19346 | 19234.2667 | 19275.2581 | 19274.4516 | 19207 | 19100.7419 | 19283.1288
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 余剰汚泥量 | 〃 | 315.2233 | 300.5806 | 180.1467 | 196.0548 | 153.7903 | 216.79 | 146.3097 | 220.21 | 192.0323 | 262.4968 | 236.3862 | 201.8677 | 218.1836
管理月報 | 反応タンク | 分場 | DO制御値 | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0581
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 送風量一定制御 | m3/分 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | HRT | ｈ | 13.7463 | 12.3666 | 13.0245 | 14.1333 | 14.8684 | 15.455 | 15.5944 | 15.1745 | 14.8895 | 15.1322 | 14.3088 | 13.8075 | 14.3759
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送率 | ％ | 77.4108 | 69.8831 | 71.9093 | 79.3478 | 82.9281 | 85.8433 | 87.2943 | 84.4531 | 83.0434 | 84.3938 | 79.5223 | 76.3116 | 80.2038
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流入BOD量 | kg/日 | 2891.261 | 3060.1259 | 3144.3501 | 3912.4583 | 2603.3161 | 2571.5986 | 1850.5119 | 2687.459 | 2541.6109 | 3425.8045 | 2898.3571 | 3128.7399 | 2893.6812
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 30.096 | 27.72 | 33.12 | 33.912 | 33.768 | 35.928 | 32.4 | 32.976 | 30.24 | 30.6 | 31.104 | 31.68 | 31.9573
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 引き抜き固形物量③ | ｔ/日 | 1.2798 | 1.1708 | 0.84579 | 0.78324 | 0.67437 | 0.87583 | 0.59621 | 0.89736 | 0.78925 | 1.0447 | 1.0318 | 0.86097 | 0.90236
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0 | 0.013973 | 0.026535 | 0 | 0 | 0.011181 | 0.022162 | 0 | 0.034817 | 0 | 0 | 0 | 0.0091259
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 1.2798 | 1.1847 | 0.87232 | 0.78324 | 0.67437 | 0.88701 | 0.61837 | 0.89736 | 0.82407 | 1.0447 | 1.0318 | 0.86097 | 0.91148
管理月報 | 反応タンク | 分場 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.096068 | 0.11039 | 0.094938 | 0.11537 | 0.077094 | 0.071576 | 0.057115 | 0.081497 | 0.084048 | 0.11195 | 0.093183 | 0.098761 | 0.091037
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SRT | 日 | 23.5161 | 23.3976 | 37.9676 | 43.2971 | 50.0734 | 40.5045 | 52.3955 | 36.748 | 36.6959 | 29.2897 | 30.1446 | 36.7959 | 36.8121
管理月報 | 反応タンク | 分場 | A－SRT | 日 | 16.0899 | 16.0089 | 25.9778 | 29.6243 | 34.2607 | 27.7136 | 35.8496 | 25.1433 | 25.1078 | 20.0403 | 20.6253 | 25.1761 | 25.1873
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.8259 | 4.3848 | 3.8587 | 3.342 | 2.8486 | 2.759 | 3.2369 | 3.984 | 4.8259 | 5.3968 | 5.5721 | 5.6618 | 4.2177
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 空気倍率 | 倍 | 5.4265 | 5.0963 | 5.0314 | 4.6929 | 5.8176 | 6.7238 | 6.2524 | 5.6567 | 5.7808 | 5.9745 | 5.2399 | 4.9743 | 5.5565
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SVI（月平均） | mL/g | 400 | 385 | 400 | 395 | 400 | 385 | 425 | 425 | 460 | 455 | 440 | 435 | 417.0548
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈滞留時間 | h | 5.3458 | 4.8092 | 5.0651 | 5.4963 | 5.7822 | 6.0103 | 6.0645 | 5.9012 | 5.7903 | 5.8847 | 5.5645 | 5.3696 | 5.5906
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 13.0131 | 14.465 | 13.7343 | 12.6568 | 12.031 | 11.5744 | 11.4709 | 11.7883 | 12.014 | 11.8213 | 12.5015 | 12.9554 | 12.5019
管理月報 | 沈砂池 | 東系 | 池数 | ― | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 沈砂池 | 東系 | 流入下水量 | m3/日 | 51380.9033 | 55475.4926 | 53668.3228 | 52442.1613 | 53554.3548 | 52008.5567 | 51130.1161 | 52336.0733 | 50903.5452 | 50689.3323 | 51814.8241 | 53116.0677 | 52381.5724
管理月報 | 沈砂池 | 東系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 11.0469 | 9.7082 | 14.2221 | 11.2751 | 12.0497 | 10.9218 | 11.7599 | 9.9439 | 9.4172 | 14.6999 | 13.2128 | 10.6232 | 11.5603
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 池数 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8065 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4822
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 容量 | m3 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 2075.6129 | 1149 | 1149 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 1703.0384
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 水面積 | m2 | 383 | 383 | 383 | 383 | 691.871 | 692 | 383 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 593.0767
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 初沈流入量 | m3/日 | 26511.2117 | 28399.1173 | 27509.1331 | 26504.832 | 37843.4585 | 39645.2459 | 38960.1955 | 53217.9133 | 51632.9419 | 51443.0467 | 52559.2931 | 53887.3645 | 40621.8218
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 140.0567 | 140.8097 | 141.2067 | 141.5935 | 207.3935 | 223.43 | 223.4032 | 277.7033 | 275.471 | 275.771 | 315.4103 | 288.8032 | 220.4219
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 生汚泥AT投入量 | m3/日 | 0 | 28.4 | 69.4 | 69.5548 | 101.1968 | 108.2667 | 107.7839 | 41.84 | 0 | 0.88065 | 0.0034483 | 0 | 44.1852
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 生汚泥移送量 | m3/日 | 144.45 | 120.7 | 77.25 | 75.1723 | 111.8925 | 118.0765 | 118.4497 | 227.04 | 259.8194 | 261.9467 | 297.8862 | 278.5581 | 173.611
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 滞留時間 | h | 1.0402 | 0.97102 | 1.0024 | 1.0404 | 1.3163 | 0.69557 | 0.7078 | 1.0363 | 1.0682 | 1.0721 | 1.0493 | 1.0235 | 1.0022
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 69.2199 | 74.1491 | 71.8254 | 69.2032 | 54.6973 | 57.2908 | 101.7237 | 69.4751 | 67.4059 | 67.158 | 68.6153 | 70.349 | 70.1393
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 5.6999 | 4.9698 | 7.2899 | 5.6985 | 8.5148 | 8.3255 | 8.9608 | 10.1114 | 9.5521 | 14.9185 | 13.4026 | 10.7775 | 8.9951
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.6039 | 1.8175 | 2.0082 | 1.9216 | 2.5544 | 2.7355 | 2.8636 | 4.3107 | 4.1306 | 4.4755 | 3.8368 | 3.5566 | 2.9811
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 4.096 | 3.1523 | 5.2818 | 3.7769 | 5.9603 | 5.59 | 6.0973 | 5.8008 | 5.4215 | 10.4429 | 9.5658 | 7.2209 | 6.0141
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.11173 | 0.13908 | 0.13449 | 0.099097 | 0.10056 | 0.16794 | 0.16543 | 0.15316 | 0.15339 | 0.17824 | 0.17103 | 0.138 | 0.14246
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8065 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.063
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 容量（1） | m3 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 6258.3871 | 6690 | 6690 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 6830.5205
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 容量（2） | m3 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 8823.4839 | 9432 | 9432 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 9630.1151
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 容量（3） | m3 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 11467.1613 | 12258 | 12258 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 12515.474
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 容量（合計） | m3 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 26549.0323 | 28380 | 28380 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 28976.1096
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 処理水量 | m3/日 | 26441.1833 | 28336.129 | 27460.4167 | 26360.1048 | 37630.3692 | 39418.9027 | 38733.9618 | 52949.0333 | 51373.1226 | 51180.2194 | 52261.4034 | 53608.8065 | 40425.5055
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | -
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 送風量 | m3/日 | 182541.6667 | 189889.6774 | 197024 | 202037.4194 | 258345.8065 | 258943.3333 | 249753.5484 | 321687.6667 | 331238.0645 | 353064.1935 | 353139.3103 | 315902.9032 | 267399.9471
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 循環水量 | 〃 | 8.1333 | 6070.1613 | 8645.1 | 7743.0323 | 11382.7097 | 24157.0667 | 13128.5484 | 7282.2 | 0.12903 | 0 | 1.2414 | 0 | 6550.3336
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 返送汚泥量 | 〃 | 21078.2 | 20856.6452 | 20174.2667 | 18113.4516 | 25266.4516 | 28209.5333 | 26750.1935 | 34666 | 37430.2258 | 34309.5484 | 32753.4138 | 38261.129 | 28141.24
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 312.9167 | 260.3903 | 334.74 | 417.7774 | 286.8548 | 489.3167 | 532.1226 | 490.5967 | 682.4355 | 602.8742 | 507.9724 | 562.3484 | 456.8198
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | DO制御値 | mg/L | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | HRT | ｈ | 17.1732 | 16.0248 | 16.5358 | 17.226 | 16.9325 | 17.279 | 17.5846 | 17.1516 | 17.6777 | 17.7444 | 17.3773 | 16.9405 | 17.1364
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 返送率 | ％ | 79.7173 | 73.6044 | 73.4667 | 68.7154 | 67.1438 | 71.5635 | 69.0613 | 65.4705 | 72.8595 | 67.0367 | 62.6723 | 71.371 | 70.2601
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 循環率 | ％ | 0.03076 | 21.422 | 31.482 | 29.3741 | 30.2487 | 61.283 | 33.8942 | 13.7532 | 0.00025117 | 0 | 0.0023753 | 0 | 18.5196
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 流入BOD量 | kg/日 | 3146.5008 | 3754.5371 | 4119.0625 | 3163.2126 | 3819.4825 | 4927.3628 | 5616.4245 | 9795.5712 | 9760.8933 | 11003.7472 | 8361.8246 | 8577.409 | 6329.734
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 73.9768 | 79.1125 | 87.237 | 83.5701 | 106.7816 | 127.4435 | 125.4049 | 162.9735 | 145.4796 | 141.5411 | 143.2193 | 148.8459 | 118.6627
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 2.1654 | 2.1313 | 3.4813 | 4.4911 | 2.3579 | 6.0969 | 4.6508 | 3.991 | 5.7461 | 5.664 | 5.4886 | 4.3104 | 4.2072
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.039662 | 0.014168 | 0.01373 | 0.03954 | 0.075261 | 0.059128 | 0.058101 | 0.026475 | 0.07706 | 0.07677 | 0 | 0 | 0.040377
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 2.205 | 2.1455 | 3.495 | 4.5306 | 2.4332 | 6.156 | 4.7089 | 4.0175 | 5.8232 | 5.7408 | 5.4886 | 4.3104 | 4.2476
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | BOD・SS負荷（流出水） | kg/SS･日 | 0.042534 | 0.047458 | 0.047217 | 0.037851 | 0.035769 | 0.038663 | 0.044786 | 0.060105 | 0.067095 | 0.077742 | 0.058385 | 0.057626 | 0.051256
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | BOD・SS負荷（生汚泥+流出水） | kg/SS･日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | SRT | 日 | 33.5489 | 36.8743 | 24.9603 | 18.4455 | 43.8851 | 20.7023 | 26.6317 | 40.5661 | 24.9829 | 24.6554 | 26.0938 | 34.5318 | 29.6826
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | A－SRT | 日 | 16.7744 | 18.4372 | 12.4802 | 9.2228 | 21.9426 | 10.3511 | 13.3159 | 20.2831 | 12.4915 | 12.3277 | 13.0469 | 17.2659 | 14.8413
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.8259 | 4.6741 | 3.984 | 3.4505 | 3.0365 | 2.941 | 3.342 | 4.1134 | 4.8259 | 5.3968 | 5.5721 | 5.5721 | 4.3046
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 空気倍率 | 倍 | 6.9037 | 6.7013 | 7.1748 | 7.6645 | 6.8654 | 6.569 | 6.4479 | 6.0754 | 6.4477 | 6.8985 | 6.7572 | 5.8927 | 6.6996
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | SVI（月平均） | mL/g | 265 | 235 | 195 | 119.5 | 71.5 | 75 | 79 | 91 | 94 | 85.5 | 81 | 205 | 133.2123
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東１系 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8065 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.063
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東１系 | 容量 | m3 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345 | 13113.1452 | 14017.5 | 14017.5 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 14311.9315
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東１系 | 水面積 | m2 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 3746.6129 | 4005 | 4005 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 4089.1233
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東１系 | 終沈滞留時間 | h | 8.4822 | 7.915 | 8.1674 | 8.5083 | 8.3633 | 8.5345 | 8.6854 | 8.4715 | 8.7314 | 8.7643 | 8.583 | 8.3673 | 8.4641
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東１系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 9.9031 | 10.6128 | 10.2848 | 9.8727 | 10.0438 | 9.8424 | 9.6714 | 9.9155 | 9.6204 | 9.5843 | 9.7868 | 10.0391 | 9.932
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 池数 | ― | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.0561
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 容量 | m3 | 1608.6 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | - | - | - | - | - | 1213.4299
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 水面積 | m2 | 536.2 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | - | - | - | - | - | 404.4766
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 初沈流入量 | m3/日 | 26511.2117 | 28399.1173 | 27509.1331 | 26523.3519 | 16426.9609 | 13242.2241 | 12793.1207 | 4.77 | - | - | - | - | 21618.2062
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 142.7 | 146.6 | 147.2 | 146.8806 | 95.9419 | 80.8433 | 79.9968 | - | - | 0.67419 | - | - | 119.9734
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 生汚泥AT投入量 | m3/日 | 0 | 31.9 | 71.1 | 71.4226 | 45.2355 | 37.8667 | 37.3516 | 1.97 | - | - | 4.4862 | - | 42.2065
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 生汚泥移送量 | m3/日 | 144.45 | 120.7 | 77.25 | 77.9793 | 51.7624 | 42.7235 | 42.4148 | - | - | 0.6404 | - | - | 79.4918
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 滞留時間 | h | 1.4562 | 0.97102 | 1.0024 | 1.0397 | 1.6787 | 2.0824 | 2.1555 | 0 | - | - | - | - | 1.4833
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 49.4428 | 74.1491 | 71.8254 | 69.2516 | 42.8902 | 34.575 | 33.4024 | - | - | - | - | - | 53.6719
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 5.6999 | 4.9698 | 7.2899 | 5.7025 | 3.6961 | 2.7809 | 2.9424 | - | - | - | - | - | 4.7185
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.7365 | 2.0731 | 1.8018 | 1.7771 | 1.3142 | 0.9402 | 0.90192 | - | - | - | - | - | 1.5066
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 3.9634 | 2.8967 | 5.4881 | 3.9255 | 2.3819 | 1.8407 | 2.0405 | - | - | - | - | - | 3.2119
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.1238 | 0.088014 | 0.13805 | 0.082236 | 0.12323 | 0.11142 | 0.15945 | - | - | - | - | - | 0.11794
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.285
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 容量（1） | m3 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 2661.6129 | 2230 | 2230 | - | - | - | - | - | 3563.8318
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 容量（2） | m3 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 3752.5161 | 3144 | 3144 | - | - | - | - | - | 5024.5234
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 容量（3） | m3 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 4876.8387 | 4086 | 4086 | - | - | - | - | - | 6529.9626
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 容量（合計） | m3 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 11290.9677 | 9460 | 9460 | - | - | - | - | - | 15118.3178
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 処理水量 | m3/日 | 26441.1833 | 28336.129 | 27460.4167 | 26373.95 | 16329.963 | 13161.634 | 12713.3543 | - | - | - | - | - | 21533.8893
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | -
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 送風量 | m3/日 | 125393 | 117120 | 133680 | 135877.0968 | 111675.1613 | 96016 | 70200 | 25954.6667 | 27925.1613 | 29110.6452 | 30726.2069 | - | 112774.3458
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 循環水量 | 〃 | - | 5622 | 8781 | 7805.4194 | 5051.1935 | 9489.8 | 4591.6129 | - | - | - | - | - | 5903.2757
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 返送汚泥量 | 〃 | 18895 | 20207 | 20762 | 18485.1613 | 11049.871 | 9561.5 | 8949.4516 | 41.4667 | - | - | - | - | 15401.8271
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 356 | 277.9 | 339.7 | 433.4903 | 260.6194 | 198.1067 | 198.7419 | 4.77 | - | - | - | - | 294.8949
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | DO制御値 | mg/L | 東１系で制御 | 東１系で制御 | 東１系で制御 | １系制御 | １系制御 | １系制御 | １系制御 | - | - | - | - | - | -
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | HRT | ｈ | 17.1732 | 16.0248 | 16.5358 | 17.217 | 16.5942 | 17.2501 | 17.8584 | - | - | - | - | - | 16.95
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 返送率 | ％ | 71.4605 | 71.3118 | 75.607 | 70.0887 | 67.6662 | 72.6468 | 70.3941 | - | - | - | - | - | 71.2837
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 循環率 | ％ | 0 | 19.8404 | 31.9769 | 29.5952 | 30.9321 | 72.102 | 36.1165 | - | - | - | - | - | 31.4644
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 流入BOD量 | kg/日 | 3833.9716 | 3712.0329 | 3295.25 | 2795.6387 | 2531.1443 | 1711.0124 | 1589.1693 | - | - | - | - | - | 2778.8531
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 78.1122 | 73.9731 | 87.6305 | 88.486 | 47.6288 | 41.6548 | 40.6471 | - | - | - | - | - | 65.3958
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 2.9156 | 2.2093 | 3.6008 | 4.7467 | 2.2179 | 1.8503 | 1.6665 | - | - | - | - | - | 2.7432
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.013221 | 0.028336 | 0.041191 | 0.065935 | 0.040825 | 0.032904 | 0.01907 | - | - | - | - | - | 0.034573
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 2.9289 | 2.2376 | 3.642 | 4.8127 | 2.2587 | 1.8832 | 1.6855 | - | - | - | - | - | 2.7778
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | BOD・SS負荷（流出水） | kg/SS･日 | 0.049083 | 0.050181 | 0.037604 | 0.031594 | 0.053143 | 0.041076 | 0.039097 | - | - | - | - | - | 0.043118
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | BOD・SS負荷（生汚泥+流出水） | kg/SS･日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | SRT | 日 | 26.6698 | 33.0585 | 24.061 | 18.3861 | 21.0869 | 22.1189 | 24.1155 | - | - | - | - | - | 24.2128
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | A－SRT | 日 | 13.3349 | 16.5293 | 12.0305 | 9.1931 | 10.5434 | 11.0595 | 12.0577 | - | - | - | - | - | 12.1064
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.8259 | 4.6741 | 3.984 | 3.4505 | 3.0365 | 2.941 | 3.342 | 4.1134 | 4.8259 | 5.3968 | 5.5721 | 5.5721 | 3.7482
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 空気倍率 | 倍 | 4.7423 | 4.1332 | 4.8681 | 5.1519 | 6.8387 | 7.2951 | 5.5218 | - | - | - | - | - | 5.5055
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | SVI（月平均） | mL/g | 245 | 235 | 200 | 170 | 130 | 104.5 | 110 | - | - | - | - | - | 170.4673
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東２系 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.1935 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5981
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東２系 | 容量 | m3 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345 | 5576.8548 | 4672.5 | 4672.5 | - | - | - | - | - | 7467.2664
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東２系 | 水面積 | m2 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 1593.3871 | 1335 | 1335 | - | - | - | - | - | 2133.5047
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東２系 | 終沈滞留時間 | h | 8.4822 | 7.915 | 8.1674 | 8.5038 | 8.1963 | 8.5202 | 8.8206 | - | - | - | - | - | 8.372
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東２系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 9.9031 | 10.6128 | 10.2848 | 9.8779 | 10.2486 | 9.8589 | 9.5231 | - | - | - | - | - | 10.0446
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 2.3572 | 5.3424 | 4.5769 | 3.9475 | 2.6781 | 2.9577 | 3.9079 | 4.471 | 4.2579 | 5.0344 | 5.8166 | 9.018 | 4.5302
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 2.1545 | 4.8322 | 4.1284 | 3.533 | 2.4156 | 2.7034 | 3.564 | 4.0686 | 3.9172 | 4.6744 | 5.3687 | 8.2334 | 4.1322
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 6.1649 | 3.0395 | 2.4335 | 3.547 | 4.9262 | 3.5806 | 2.843 | 3.3844 | 3.9628 | 4.6055 | 2.0622 | - | 3.3844
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 5.6872 | 2.7295 | 2.2023 | 3.187 | 4.4533 | 3.2584 | 2.5743 | 3.0256 | 3.5962 | 4.2325 | 1.8766 | - | 3.0732
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 2.4617 | 2.5169 | 2.2199 | 2.3986 | 2.4539 | 1.8603 | 2.7099 | 2.9166 | 2.8574 | 2.5121 | 2.7843 | 2.7335 | 2.5353
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 2.2722 | 2.2878 | 2.0378 | 2.2103 | 2.2773 | 1.7134 | 2.5283 | 2.6789 | 2.6574 | 2.3614 | 2.602 | 2.5517 | 2.348
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 濃縮移送固形物量 | t/日 | 3.0551 | 3.3856 | 2.024 | 1.3944 | 2.0532 | 3.5187 | 3.4173 | 6.6636 | 7.4698 | 8.7097 | 8.4898 | 7.1729 | 4.7596
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 濃縮移送有機物量 | t/日 | 2.7435 | 2.9658 | 1.7305 | 1.1902 | 1.7658 | 3.0454 | 2.9918 | 5.9373 | 6.7938 | 7.952 | 7.7469 | 6.599 | 4.2702
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 2.9622 | 3.9497 | 3.6996 | 2.6266 | 3.8057 | 6.6582 | 6.4452 | 8.1506 | 7.9198 | 9.1694 | 8.9892 | 7.4367 | 5.9665
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 2.6601 | 3.4599 | 3.1632 | 2.2418 | 3.2729 | 5.7627 | 5.6428 | 7.2622 | 7.203 | 8.3716 | 8.2026 | 6.8417 | 5.3237
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 濃縮移送固形物量 | t/日 | 3.3224 | 2.0579 | 1.993 | 1.158 | 1.0922 | 0.7797 | 1.0816 | - | - | - | - | - | -
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 濃縮移送有機物量 | t/日 | 2.9801 | 1.7955 | 1.6871 | 0.96808 | 0.94419 | 0.59257 | 0.948 | - | - | - | - | - | -
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 3.2821 | 2.4995 | 3.7978 | 2.1812 | 2.0244 | 1.4754 | 2.0399 | - | - | - | - | - | -
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 1.4281 | 1.1031 | 1.5686 | 0.85913 | 0.99773 | 0.79462 | 2.2736 | - | - | - | - | - | -
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量（合計） | t/日 | 17.2282 | 17.348 | 16.7277 | 14.7009 | 15.8883 | 16.5323 | 17.9459 | 18.9226 | 18.9979 | 21.3214 | 19.6524 | 19.1882 | 17.8622
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量（合計） | t/日 | 14.202 | 14.4125 | 13.1003 | 12.0312 | 13.4168 | 14.2324 | 16.583 | 17.0353 | 17.374 | 19.6399 | 18.05 | 17.6269 | 15.6332

## 玉津（R5)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 |  | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.1 | 2.9 | 3 | 2.9158
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入下水量 | m3/日 | 72669.6 | 77509.8 | 78757.7 | 71631.8 | 71255.3 | 66417.7 | 64996.5 | 67544.7 | 67114.3 | 65532.3 | 69623.7 | 76757.6 | 70818.3167
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流入固形物量 | ｔ/日 | 14.5339 | 12.4016 | 16.1453 | 13.9682 | 14.2511 | 12.6194 | 15.9241 | 12.158 | 18.1209 | 12.1235 | 12.8804 | 11.1299 | 13.8599
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 容量 | m3 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 水面積 | m2 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 初沈流入量 | m3/日 | 37924 | 40238 | 40814 | 37320 | 37288 | 34776 | 33994 | 35157 | 34937 | 34216 | 37777 | 45646 | 37509.4863
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 247 | 249 | 238 | 233 | 222 | 220 | 239 | 251 | 251 | 246 | 237 | 265 | 241.5519
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 滞留時間 | h | 2.4428 | 2.3023 | 2.2698 | 2.4823 | 2.4844 | 2.6639 | 2.7252 | 2.635 | 2.6516 | 2.7075 | 2.4523 | 2.0295 | 2.4872
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 水面積負荷 | m3/m2日 | 37.8106 | 40.1176 | 40.6919 | 37.2084 | 37.1765 | 34.672 | 33.8923 | 35.0518 | 34.8325 | 34.1137 | 37.664 | 45.5095 | 37.3973
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 7.2056 | 7.444 | 7.5506 | 7.0908 | 8.3898 | 6.2597 | 5.9489 | 8.6135 | 6.9874 | 8.2118 | 6.9887 | 8.2163 | 7.4112
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3 | 3.8915
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 容量 | m3 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3570.5 | 2895 | 3755.3265
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 水面積 | m2 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 927.775 | 752.25 | 975.8012
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 初沈流入量 | m3/日 | 37924 | 40238 | 40814 | 37320 | 37288 | 34776 | 33994 | 35157 | 34937 | 34216 | 34943 | 34234 | 36318.3443
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 236 | 236 | 246 | 255 | 253 | 252 | 251 | 258 | 254 | 255 | 204 | 206 | 242.3115
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 滞留時間 | h | 2.4428 | 2.3023 | 2.2698 | 2.4823 | 2.4844 | 2.6639 | 2.7252 | 2.635 | 2.6516 | 2.7075 | 2.4523 | 2.0296 | 2.4873
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 水面積負荷 | m3/m2日 | 37.8106 | 40.1176 | 40.6919 | 37.2084 | 37.1765 | 34.672 | 33.8923 | 35.0518 | 34.8325 | 34.1137 | 37.6632 | 45.5088 | 37.3972
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 7.2056 | 7.444 | 7.5506 | 7.0908 | 8.3898 | 6.2597 | 5.9489 | 8.6135 | 6.9874 | 8.2118 | 6.4645 | 6.1621 | 7.1957
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 総流入固形物量 | ｔ/日 | 14.4111 | 14.8881 | 15.1012 | 14.1816 | 16.7796 | 12.5194 | 11.8979 | 17.2269 | 13.9748 | 16.4237 | 13.4532 | 14.3784 | 14.607
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 1-1系反応タンク流入固形物量 | ｔ/日 | 0.90382 | 0.89293 | 0.8873 | 0.90031 | 0.74013 | 0.44789 | 0.41162 | 0.48257 | 0.52502 | 0.74589 | 0.81138 | 0.86293 | 0.71754
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 1-2系反応タンク流入固形物量 | ｔ/日 | 0.75765 | 0.87819 | 0.9007 | 0.95093 | 0.90339 | 0.82514 | 0.84002 | 0.94049 | 0.92957 | 0.85202 | 0.83994 | 0.85381 | 0.87302
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 2-2系反応タンク流入固形物量 | ｔ/日 | 2.0692 | 2.1084 | 2.2692 | 2.3754 | 2.0986 | 1.9391 | 2.0221 | 2.2767 | 2.2219 | 1.9346 | 2.1795 | 2.0552 | 2.1288
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流出固形物量 | ｔ/日 | 3.7307 | 3.8796 | 4.0572 | 4.2267 | 3.7421 | 3.2122 | 3.2737 | 3.6997 | 3.6765 | 3.5325 | 3.8308 | 3.7719 | 3.7193
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 10.6805 | 11.0085 | 11.044 | 9.9549 | 13.0375 | 9.3072 | 8.6242 | 13.5272 | 10.2983 | 12.8912 | 9.6224 | 10.6065 | 10.8876
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.086923 | 0.073224 | 0.10969 | 0.088264 | 0.12165 | 0.10247 | 0.12721 | 0.13645 | 0.1384 | 0.14935 | 0.11613 | 0.1138 | 0.11367
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 3.4003
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 容量 | m3 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 5548.75 | 4825 | 4825 | 6031.25 | 9650 | 9650 | 9650 | 8203.1592
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 処理水量 | m3/日 | 18259 | 18411 | 17746 | 15795 | 14656 | 9632 | 8487 | 9105 | 9906 | 14344 | 15309 | 18167 | 14150.1831
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 嫌気：好気部比 |  | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | -
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 送風量 | m3/日 | 117714 | 109127 | 104048 | 107810 | 96034 | 69453 | 70234 | 73540 | 79320 | 109345 | 112642 | 118759 | 97319.0355
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 返送汚泥量 | 〃 | 12827 | 13635 | 12262 | 11005 | 10138 | 6829 | 5937 | 6374 | 6965 | 11178 | 11284 | 12612 | 10086.2459
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 余剰汚泥量 | 〃 | 244 | 281 | 276 | 242 | 254 | 193 | 153 | 144 | 112 | 277 | 199 | 239 | 217.9754
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | DO制御値 | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 倍率制御 | 倍 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 6.7 | 7.1585
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | HRT | ｈ | 12.6842 | 12.5794 | 13.0508 | 14.6629 | 15.8024 | 13.8258 | 13.6444 | 12.7183 | 14.6124 | 16.1461 | 15.1284 | 12.7484 | 13.9704
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 返送率 | ％ | 70.2503 | 74.059 | 69.0973 | 69.6739 | 69.173 | 70.8991 | 69.954 | 70.0055 | 70.3109 | 77.9281 | 73.7083 | 69.4226 | 71.2057
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 流入BOD量 | kg/日 | 2008.49 | 1850.3055 | 2395.71 | 2369.25 | 1670.784 | 1059.52 | 746.856 | 1274.7 | 1436.37 | 2151.6 | 1837.08 | 2270.875 | 1756.2983
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 19.4447 | 21.5678 | 18.1902 | 17.949 | 17.2735 | 9.6271 | 9.071 | 9.6982 | 13.9925 | 19.9273 | 20.4097 | 20.1685 | 16.4457
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.81496 | 1.3502 | 1.1827 | 1.1314 | 1.1087 | 0.81446 | 0.70915 | 0.702 | 0.6664 | 1.3628 | 0.95321 | 1.2046 | 1.0016
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 流出固形物量 |  | 0.018259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009632 | 0.0042435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026456
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 計（引き抜き+流出） |  | 0.83322 | 1.3502 | 1.1827 | 1.1314 | 1.1087 | 0.82409 | 0.7134 | 0.702 | 0.6664 | 1.3628 | 0.95321 | 1.2046 | 1.0043
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.10329 | 0.08579 | 0.1317 | 0.132 | 0.096725 | 0.11006 | 0.082334 | 0.13144 | 0.10265 | 0.10797 | 0.09001 | 0.1126 | 0.10718
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | SRT | 日 | 23.3369 | 15.9737 | 15.3808 | 15.8651 | 15.5798 | 11.682 | 12.7152 | 13.8152 | 20.9971 | 14.6219 | 21.4116 | 16.7435 | 16.4884
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | A－SRT | 日 | 16.6692 | 11.4098 | 10.9863 | 11.3322 | 11.1284 | 8.3443 | 9.0823 | 9.868 | 14.998 | 10.4442 | 15.294 | 11.9596 | 11.7775
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 硝化に必要なA－SRT | 日 | 5.0628 | 4.6741 | 4.0482 | 3.5061 | 3.0365 | 2.9884 | 3.342 | 4.1134 | 4.8259 | 5.4838 | 5.6618 | 5.753 | 4.3711
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 空気倍率 | 倍 | 6.4469 | 5.9273 | 5.8632 | 6.8256 | 6.5525 | 7.2107 | 8.2755 | 8.0769 | 8.0073 | 7.623 | 7.3579 | 6.5371 | 7.0588
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | SVI（月平均） | mL/g | 245 | 245 | 215 | 240 | 250 | 200 | 215 | 220 | 240 | 315 | 315 | 340 | 253.3607
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7664
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 容量 | m3 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 3003.75 | 2781.25 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4190.1127
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 水面積 | m2 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1002.375 | 928.125 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1398.2736
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 終沈滞留時間 | h | 5.8492 | 5.8009 | 6.0183 | 6.7616 | 7.2871 | 7.4844 | 7.865 | 11.7298 | 10.7813 | 7.4456 | 6.9763 | 5.8788 | 7.4896
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 12.2956 | 12.398 | 11.9502 | 10.6364 | 9.8694 | 9.6092 | 9.1442 | 6.1313 | 6.6707 | 9.6593 | 10.3091 | 12.2337 | 10.0752
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 池数 | ― | 3.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9426
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 容量 | m3 | 7961.25 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9511.5779
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 処理水量 | m3/日 | 15306 | 18107 | 18014 | 16683 | 17889 | 17745 | 17320 | 17745 | 17539 | 16385 | 15848 | 17975 | 17220.5738
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 嫌気：好気部比 |  | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | -
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 送風量 | m3/日 | 113348 | 129840 | 121779 | 116919 | 126952 | 141317 | 156353 | 148508 | 141793 | 132593 | 123403 | 129540 | 131915.1284
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 返送汚泥量 | 〃 | 10851 | 13462 | 12543 | 11669 | 12509 | 12644 | 12117 | 12452 | 12350 | 12781 | 11107 | 12457 | 12252.7268
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 余剰汚泥量 | 〃 | 214 | 285 | 304 | 296 | 324 | 347 | 317 | 337 | 310 | 288 | 294 | 255 | 297.571
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | DO制御値 | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 倍率制御 | 倍 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 7 | 7.2 | 8 | 9 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.7415
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | HRT | ｈ | 12.4833 | 12.7906 | 12.8567 | 13.8824 | 12.9465 | 13.0516 | 13.3718 | 13.0516 | 13.2049 | 14.1349 | 14.6138 | 12.8846 | 13.2699
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 返送率 | ％ | 70.8938 | 74.3469 | 69.6292 | 69.9455 | 69.9257 | 71.2539 | 69.9596 | 70.1719 | 70.4145 | 78.0043 | 70.0846 | 69.3018 | 71.1742
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 流入BOD量 | kg/日 | 1683.66 | 1819.7535 | 2431.89 | 2502.45 | 2039.346 | 1951.95 | 1524.16 | 2484.3 | 2543.155 | 2457.75 | 1901.76 | 2246.875 | 2133.4514
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 17.3157 | 19.9755 | 16.984 | 17.6595 | 17.4183 | 18.3833 | 17.2252 | 19.1552 | 18.335 | 20.9887 | 19.3965 | 20.6992 | 18.6311
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 0.89559 | 1.2839 | 1.2768 | 1.3039 | 1.3608 | 1.5129 | 1.3076 | 1.4542 | 1.4291 | 1.4573 | 1.448 | 1.3796 | 1.3425
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 流出固形物量 |  | 0.007653 | 0 | 0 | 0.0083415 | 0 | 0.0088725 | 0.02598 | 0 | 0 | 0.0081925 | 0.023772 | 0.026963 | 0.0091227
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 計（引き抜き+流出） |  | 0.90324 | 1.2839 | 1.2768 | 1.3122 | 1.3608 | 1.5218 | 1.3336 | 1.4542 | 1.4291 | 1.4655 | 1.4717 | 1.4065 | 1.3516
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.097233 | 0.091099 | 0.14319 | 0.14171 | 0.11708 | 0.10618 | 0.088484 | 0.12969 | 0.1387 | 0.1171 | 0.098047 | 0.10855 | 0.1148
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | SRT | 日 | 19.1706 | 15.5582 | 13.302 | 13.4577 | 12.8 | 12.08 | 12.9163 | 13.1728 | 12.8298 | 14.3222 | 13.1795 | 14.7167 | 13.9579
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | A－SRT | 日 | 13.6933 | 11.113 | 9.5014 | 9.6127 | 9.1429 | 8.6286 | 9.2259 | 9.4091 | 9.1641 | 10.2301 | 9.4139 | 10.5119 | 9.9699
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 硝化に必要なA－SRT | 日 | 5.0628 | 4.6741 | 4.0482 | 3.5061 | 3.0365 | 2.9884 | 3.342 | 4.1134 | 4.8259 | 5.4838 | 5.6618 | 5.753 | 4.3711
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 空気倍率 | 倍 | 7.4055 | 7.1707 | 6.7602 | 7.0083 | 7.0967 | 7.9638 | 9.0273 | 8.369 | 8.0844 | 8.0923 | 7.7867 | 7.2067 | 7.6641
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | SVI（月平均） | mL/g | 170 | 240 | 195 | 165 | 200 | 285 | 300 | 275 | 230 | 285 | 185 | 135 | 222.1858
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 池数 | ― | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9918
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 容量 | m3 | 4338.75 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4440.8811
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 水面積 | m2 | 1447.875 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1481.957
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 終沈滞留時間 | h | 6.8032 | 5.8983 | 5.9287 | 6.4017 | 5.9701 | 6.0186 | 6.1663 | 6.0186 | 6.0893 | 6.5182 | 6.739 | 5.9416 | 6.2051
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 10.5714 | 12.1933 | 12.1306 | 11.2343 | 12.0465 | 11.9495 | 11.6633 | 11.9495 | 11.8108 | 11.0337 | 10.6721 | 12.1044 | 11.618
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 容量 | m3 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 処理水量 | m3/日 | 41802 | 43473 | 45384 | 41674 | 41556 | 41702 | 41692 | 42956 | 41922 | 37203 | 41122 | 43267 | 41973.3743
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 嫌気：好気部比 |  | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | -
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 送風量 | m3/日 | 201228 | 185378 | 187335 | 186824 | 197181 | 208032 | 207595 | 181442 | 178586 | 155178 | 160707 | 147552 | 183083.9536
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 循環水量 | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39.8934
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 返送汚泥量 | 〃 | 23285 | 24494 | 23668 | 22318 | 22527 | 23105 | 22503 | 23077 | 22743 | 22539 | 21972 | 23632 | 22990.9126
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 余剰汚泥量 | 〃 | 555 | 472 | 453 | 489 | 429 | 485 | 447 | 457 | 486 | 484 | 456 | 553 | 480.5574
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | DO制御値 | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 倍率制御 | 倍 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 5.9426
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | HRT | ｈ | 11.5177 | 11.075 | 10.6087 | 11.5531 | 11.5859 | 11.5453 | 11.5481 | 11.2083 | 11.4848 | 12.9415 | 11.7082 | 11.1277 | 11.4938
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 返送率 | ％ | 55.7031 | 56.343 | 52.1505 | 53.5538 | 54.2088 | 55.405 | 53.9744 | 53.7224 | 54.2508 | 60.5838 | 53.4313 | 54.619 | 54.8428
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 循環率 | ％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072192 | 0 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034668 | 0.095577
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 流入BOD量 | kg/日 | 4598.22 | 4369.0365 | 6126.84 | 6251.1 | 4737.384 | 4587.22 | 3668.896 | 6013.84 | 6078.69 | 5580.45 | 4934.64 | 5408.375 | 5196.175
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 40.122 | 39.4199 | 39.2193 | 37.3135 | 35.8089 | 37.6144 | 34.0034 | 40.2223 | 43.5324 | 41.9275 | 46.5415 | 44.8363 | 40.0195
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 引き抜き固形物量③ | ｔ/日 | 2.7833 | 1.9069 | 1.9728 | 2.0758 | 1.6731 | 1.9885 | 1.864 | 2.1068 | 2.4737 | 1.9215 | 2.2663 | 2.3696 | 2.115
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 流出固形物量 |  | 0.020901 | 0.021736 | 0.022692 | 0.041674 | 0.062334 | 0.062553 | 0.10423 | 0.021478 | 0 | 0.037203 | 0.12337 | 0.086534 | 0.050195
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 計（引き抜き+流出） |  | 2.8042 | 1.9286 | 1.9955 | 2.1175 | 1.7354 | 2.0511 | 1.9682 | 2.1282 | 2.4737 | 1.9587 | 2.3897 | 2.4561 | 2.1652
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.11461 | 0.11083 | 0.15622 | 0.16753 | 0.1323 | 0.12195 | 0.1079 | 0.14952 | 0.13964 | 0.1331 | 0.10603 | 0.12062 | 0.13009
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | SRT | 日 | 14.3077 | 20.4395 | 19.6538 | 17.6216 | 20.634 | 18.3391 | 17.2762 | 18.8993 | 17.5978 | 21.406 | 19.476 | 18.2548 | 18.6637
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | A－SRT | 日 | 10.0995 | 14.4278 | 13.8733 | 12.4388 | 14.5652 | 12.9452 | 12.195 | 13.3407 | 12.422 | 15.1101 | 13.7478 | 12.8857 | 13.1744
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 硝化に必要なA－SRT | 日 | 5.0628 | 4.6741 | 4.0482 | 3.5061 | 3.0365 | 2.9884 | 3.342 | 4.1134 | 4.8259 | 5.4838 | 5.6618 | 5.753 | 4.3711
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 空気倍率 | 倍 | 4.8138 | 4.2642 | 4.1278 | 4.483 | 4.7449 | 4.9885 | 4.9793 | 4.2239 | 4.26 | 4.1711 | 3.9081 | 3.4103 | 4.3652
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | SVI（月平均） | mL/g | 215 | 195 | 155 | 155 | 175 | 140 | 115 | 180 | 245 | 280 | 280 | 245 | 198.1694
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 容量 | m3 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 水面積 | m2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 終沈滞留時間 | h | 4.1039 | 3.9462 | 3.78 | 4.1165 | 4.1282 | 4.1138 | 4.1147 | 3.9937 | 4.0922 | 4.6112 | 4.1718 | 3.965 | 4.0954
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 20.4711 | 21.2894 | 22.2253 | 20.4084 | 20.3506 | 20.4221 | 20.4172 | 21.0362 | 20.5299 | 18.2189 | 20.1381 | 21.1885 | 20.555
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 引き抜き固形物量④ | ｔ/日 | 3.3716 | 3.0253 | 4.403 | 3.1455 | 4.2402 | 3.322 | 4.2184 | 4.7313 | 4.8067 | 5.0184 | 4.5385 | 5.1145 | 4.1615
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 引き抜き有機物量 | ｔ/日 | 2.9821 | 2.5685 | 3.802 | 2.7209 | 3.7059 | 2.9483 | 3.6784 | 4.2275 | 4.2659 | 4.4614 | 4.0257 | 4.5851 | 3.6642
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 引き抜き固形物量⑤ | ｔ/日 | 3.2214 | 2.8674 | 4.551 | 3.4425 | 4.8323 | 3.8052 | 4.4302 | 4.8633 | 4.8641 | 5.202 | 3.9066 | 3.9758 | 4.1655
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 引き抜き有機物量 | ｔ/日 | 2.8493 | 2.4344 | 3.9298 | 2.9778 | 4.2234 | 3.3771 | 3.8631 | 4.3454 | 4.3169 | 4.6246 | 3.4652 | 3.5643 | 3.6658
管理月報 | 最初沈殿池 | 2-1 | 引き抜き固形物量⑥ | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 | 2-1 | 引き抜き有機物量 | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量（合計） | ｔ/日 | 6.593 | 5.8928 | 8.954 | 6.588 | 9.0725 | 7.1272 | 8.6485 | 9.5946 | 9.6707 | 10.2204 | 8.4451 | 9.0903 | 8.3269
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量（合計） | ｔ/日 | 5.8315 | 5.0029 | 7.7318 | 5.6986 | 7.9294 | 6.3254 | 7.5415 | 8.5728 | 8.5828 | 9.0859 | 7.4908 | 8.1495 | 7.33