## 東灘
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 2761 | 2190 | 1781 | 2091 | 2262 | 2465 | 2499 | 2567 | 2785 | 2996 | 2826 | 2893 | 2508.3397
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 消化タンク投入量 |  | m3/日 | 299 | 229 | 234 | 257 | 309 | 307 | 321 | 362 | 388 | 353 | 353 | 344 | 312.8082
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | スイーツ調整用の余剰濃縮 |  | m3/日 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66301
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 合計 |  | m3/日 | 303 | 230 | 236 | 257 | 309 | 307 | 322 | 362 | 388 | 353 | 353 | 344 | 313.4712
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 2458 | 1960 | 1545 | 1834 | 1953 | 2158 | 2177 | 2205 | 2397 | 2643 | 2473 | 2549 | 2194.8685
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 13.8739 | 12.1487 | 10.5433 | 10.6731 | 11.8064 | 12.5068 | 13.2949 | 13.986 | 17.2504 | 15.663 | 15.0033 | 14.2426 | 13.4105
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 14.1577 | 10.7079 | 10.8167 | 11.0467 | 13.4518 | 13.4415 | 14.4256 | 16.3684 | 17.4729 | 17.8309 | 17.3367 | 16.8044 | 14.4737
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 11.5208 | 8.7076 | 8.7831 | 8.9405 | 10.757 | 10.8473 | 11.7112 | 13.4057 | 14.453 | 14.9133 | 14.6322 | 14.017 | 11.8764
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 容量 |  | m3 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 容量 |  | m3 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 容量 |  | m3 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 |  | 消化槽投入固形物量（合計） |  | ｔ/日 | 26.6329 | 23.6571 | 23.922 | 25.9281 | 23.698 | 26.3967 | 27.633 | 28.4894 | 28.879 | 28.9086 | 30.2914 | 33.0161 | 27.2732
管理月報 | 消化槽 |  | 生汚泥 |  | ｔ/日 | 12.6441 | 13.0645 | 13.2591 | 15.1552 | 10.4427 | 12.8646 | 13.0048 | 12.121 | 11.0908 | 10.8265 | 12.6083 | 16.456 | 12.7971
管理月報 | 消化槽 |  | 余剰汚泥 |  | ｔ/日 | 13.6904 | 10.382 | 10.45 | 10.5309 | 13.1906 | 13.4853 | 14.5152 | 16.3684 | 17.7882 | 17.9319 | 17.5823 | 16.5602 | 14.3562
管理月報 | 消化槽 |  | スイーツ汚泥 |  | ｔ/日 | 0.2984 | 0.21053 | 0.21285 | 0.242 | 0.06465 | 0.0469 | 0.1129 | 0 | 0 | 0.1501 | 0.1008 | 0 | 0.11987
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 209 | 228 | 231 | 184 | 187 | 171 | 177 | 169 | 141 | 152 | 153 | 171 | 181.1616
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 77 | 53 | 41 | 68 | 108 | 124 | 116 | 132 | 163 | 130 | 150 | 130 | 107.474
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 計 |  | m3/日 | 286 | 281 | 272 | 252 | 295 | 295 | 293 | 301 | 304 | 282 | 303 | 301 | 288.6356
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 189 | 185 | 177 | 208 | 189 | 197 | 188 | 177 | 175 | 165 | 181 | 180 | 184.2685
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 107 | 84 | 91 | 90 | 108 | 100 | 109 | 127 | 122 | 120 | 112 | 123 | 107.7315
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 計 |  | m3/日 | 296 | 269 | 268 | 298 | 297 | 297 | 297 | 304 | 297 | 285 | 293 | 303 | 292
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 169 | 167 | 171 | 200 | 190 | 195 | 178 | 181 | 160 | 124 | 127 | 193 | 171.5288
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（濃縮+スイーツ+グリーン） |  | m3/日 | 113 | 89 | 99 | 91 | 88 | 85 | 101 | 103 | 110 | 107 | 98 | 86 | 97.4685
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 109 | 86 | 96 | 87 | 87 | 84 | 99 | 103 | 110 | 105 | 96 | 86 | 95.6384
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（スイーツ・グリーン） |  | m3/日 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.8301
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 計 |  | m3/日 | 282 | 256 | 270 | 291 | 278 | 280 | 279 | 284 | 270 | 231 | 225 | 279 | 268.9973
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 滞留日数 |  | 日 | 34.965 | 35.5872 | 36.7647 | 39.6825 | 33.8983 | 33.8983 | 34.1297 | 33.2226 | 32.8947 | 35.461 | 33.0033 | 33.2226 | 34.6458
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 2.8876 | 2.7058 | 2.6357 | 3.0291 | 2.7633 | 3.1649 | 3.2205 | 3.2743 | 3.4953 | 3.6519 | 3.8124 | 3.8283 | 3.2135
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 8.2585 | 7.6032 | 7.1691 | 7.6333 | 8.1517 | 9.3365 | 9.436 | 9.8556 | 10.6257 | 10.2982 | 11.5514 | 11.5232 | 9.2752
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 6.9592 | 6.3911 | 5.9641 | 6.2846 | 6.6302 | 7.6752 | 7.7226 | 8.1436 | 8.8561 | 8.7536 | 9.7829 | 9.7121 | 7.7289
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 4.433 | 4.0183 | 3.7264 | 3.4902 | 4.6167 | 4.9707 | 5.0835 | 5.0719 | 5.1224 | 4.8927 | 5.348 | 5.4331 | 4.6799
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.1164 | 2.8098 | 2.5843 | 2.3943 | 3.2017 | 3.4373 | 3.5585 | 3.5655 | 3.6779 | 3.5252 | 3.9067 | 3.9743 | 3.3093
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 3.8428 | 3.5813 | 3.3799 | 3.8903 | 3.4285 | 4.2379 | 4.1641 | 4.5781 | 5.1782 | 5.2284 | 5.8762 | 5.7378 | 4.4196
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 有機物減少率 |  | ％ | 55.2192 | 56.036 | 56.6698 | 61.9026 | 51.7104 | 55.2159 | 53.9211 | 56.2173 | 58.4704 | 59.7286 | 60.0662 | 59.0789 | 57.1832
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化有機物比 |  |  | 0.703 | 0.69925 | 0.6935 | 0.686 | 0.6935 | 0.6915 | 0.7 | 0.703 | 0.718 | 0.7205 | 0.7305 | 0.7315 | 0.70574
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化無機物比 |  |  | 0.297 | 0.30075 | 0.3065 | 0.314 | 0.3065 | 0.3085 | 0.3 | 0.297 | 0.282 | 0.2795 | 0.2695 | 0.2685 | 0.29426
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入有機物比 |  |  | 0.84267 | 0.84059 | 0.83192 | 0.82332 | 0.81335 | 0.82207 | 0.81842 | 0.8263 | 0.83345 | 0.85001 | 0.8469 | 0.84282 | 0.83329
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入無機物比 |  |  | 0.15733 | 0.15941 | 0.16808 | 0.17668 | 0.18665 | 0.17793 | 0.18158 | 0.1737 | 0.16655 | 0.14999 | 0.1531 | 0.15718 | 0.16671
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化率 |  | ％ | 55.808 | 55.9069 | 54.2868 | 53.1175 | 48.0767 | 51.4836 | 48.232 | 50.2409 | 49.122 | 54.5122 | 50.9983 | 49.1929 | 52.0168
管理月報 | 消化槽 | 1号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | 0
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 滞留日数 |  | 日 | 33.7838 | 37.1747 | 37.3134 | 33.557 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 32.8947 | 33.67 | 35.0877 | 34.1297 | 33.0033 | 34.2466
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.1129 | 3.0029 | 3.0687 | 3.085 | 2.7571 | 2.9898 | 3.1602 | 3.2281 | 3.2227 | 3.5482 | 3.5669 | 3.78 | 3.2108
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 9.2143 | 8.0778 | 8.2241 | 9.1933 | 8.1887 | 8.8798 | 9.3858 | 9.8135 | 9.5716 | 10.1122 | 10.451 | 11.4535 | 9.3755
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 7.7141 | 6.7378 | 6.7874 | 7.5611 | 6.6609 | 7.328 | 7.6857 | 8.1126 | 8.0002 | 8.61 | 8.8602 | 9.6592 | 7.8047
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 5.1208 | 4.5327 | 4.5158 | 5.0511 | 5.2569 | 5.3757 | 5.1084 | 5.5176 | 5.45 | 5.1158 | 5.4352 | 5.6964 | 5.1798
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.6716 | 3.2363 | 3.2175 | 3.5585 | 3.6509 | 3.7711 | 3.5478 | 3.9534 | 3.9485 | 3.7345 | 4.0302 | 4.1982 | 3.7079
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 4.0425 | 3.5015 | 3.5699 | 4.0026 | 3.01 | 3.557 | 4.138 | 4.1592 | 4.0517 | 4.8755 | 4.83 | 5.4609 | 4.0969
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 有機物減少率 |  | ％ | 52.404 | 51.9681 | 52.5961 | 52.937 | 45.1891 | 48.5394 | 53.8394 | 51.2688 | 50.6451 | 56.6263 | 54.5139 | 56.5362 | 52.492
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化有機物比 |  |  | 0.717 | 0.714 | 0.7125 | 0.7045 | 0.6945 | 0.7015 | 0.6945 | 0.7165 | 0.7245 | 0.73 | 0.7415 | 0.737 | 0.7155
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化無機物比 |  |  | 0.283 | 0.286 | 0.2875 | 0.2955 | 0.3055 | 0.2985 | 0.3055 | 0.2835 | 0.2755 | 0.27 | 0.2585 | 0.263 | 0.2845
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入有機物比 |  |  | 0.83719 | 0.83411 | 0.82531 | 0.82246 | 0.81344 | 0.82525 | 0.81887 | 0.82667 | 0.83583 | 0.85145 | 0.84779 | 0.84334 | 0.83171
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入無機物比 |  |  | 0.16281 | 0.16589 | 0.17469 | 0.17754 | 0.18656 | 0.17475 | 0.18113 | 0.17333 | 0.16417 | 0.14855 | 0.15221 | 0.15666 | 0.16829
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化率 |  | ％ | 50.73 | 50.3498 | 47.5426 | 48.5365 | 47.8605 | 50.2359 | 49.715 | 47.0103 | 48.3469 | 52.8281 | 48.5 | 47.9428 | 49.1141
管理月報 | 消化槽 | 2号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0.01685 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071433
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 滞留日数 |  | 日 | 35.461 | 39.0625 | 37.037 | 34.3643 | 35.9712 | 35.7143 | 35.8423 | 35.2113 | 37.037 | 43.29 | 44.4444 | 35.8423 | 37.1751
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.2483 | 3.1156 | 3.1588 | 3.1277 | 2.6466 | 2.9216 | 3.1581 | 3.1057 | 3.2154 | 3.6788 | 3.684 | 3.5983 | 3.219
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 9.1601 | 7.976 | 8.5288 | 9.1016 | 7.3575 | 8.1805 | 8.8112 | 8.8203 | 8.6817 | 8.4981 | 8.2891 | 10.0393 | 8.6225
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 7.6535 | 6.6408 | 7.0342 | 7.4904 | 6.0007 | 6.7641 | 7.2231 | 7.3009 | 7.257 | 7.2329 | 7.0279 | 8.4872 | 7.1771
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 5.2452 | 4.5312 | 4.698 | 5.1798 | 4.7816 | 4.634 | 4.6593 | 4.686 | 4.509 | 3.8692 | 3.8137 | 4.9244 | 4.6322
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.7503 | 3.233 | 3.3497 | 3.6336 | 3.3232 | 3.2044 | 3.2499 | 3.2943 | 3.2262 | 2.7955 | 2.7669 | 3.5578 | 3.285
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 3.9032 | 3.4078 | 3.6845 | 3.8568 | 2.6775 | 3.5597 | 3.9732 | 4.0066 | 4.0308 | 4.4374 | 4.261 | 4.9293 | 3.8921
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 有機物減少率 |  | ％ | 50.9989 | 51.3161 | 52.3799 | 51.4894 | 44.6196 | 52.6263 | 55.0074 | 54.8785 | 55.5437 | 61.3497 | 60.63 | 58.0798 | 54.2295
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化有機物比 |  |  | 0.715 | 0.7135 | 0.713 | 0.7015 | 0.695 | 0.6915 | 0.6975 | 0.703 | 0.7155 | 0.7225 | 0.7255 | 0.7225 | 0.70958
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化無機物比 |  |  | 0.285 | 0.2865 | 0.287 | 0.2985 | 0.305 | 0.3085 | 0.3025 | 0.297 | 0.2845 | 0.2775 | 0.2745 | 0.2775 | 0.29042
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入有機物比 |  |  | 0.83553 | 0.8326 | 0.82476 | 0.82298 | 0.81558 | 0.82686 | 0.81976 | 0.82773 | 0.8359 | 0.85112 | 0.84785 | 0.84539 | 0.83208
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入無機物比 |  |  | 0.16447 | 0.1674 | 0.17524 | 0.17702 | 0.18442 | 0.17314 | 0.18024 | 0.17227 | 0.1641 | 0.14888 | 0.15215 | 0.15461 | 0.16792
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化率 |  | ％ | 50.6152 | 49.9275 | 47.2142 | 49.4504 | 48.4755 | 53.0656 | 49.3044 | 50.7377 | 50.6272 | 54.4565 | 52.5709 | 52.3846 | 50.6928
管理月報 | 消化槽 | 3号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥 濃度（1,2,3の平均） | 平均 | ％ | 1.7133 | 1.6283 | 1.5983 | 1.62 | 1.685 | 1.7167 | 1.7083 | 1.7167 | 1.73 | 1.735 | 1.7717 | 1.8167 | 1.703
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物比（1,2,3の平均） | 平均 | ％ | 71.1667 | 70.8917 | 70.6333 | 69.7333 | 69.4333 | 69.4833 | 69.7333 | 70.75 | 71.9333 | 72.4333 | 73.25 | 73.0333 | 71.0272
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | m3/日 | 286 | 281 | 272 | 252 | 295 | 295 | 293 | 301 | 304 | 282 | 303 | 301 | 288.6356
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | m3/日 | 296 | 269 | 267 | 294 | 297 | 297 | 297 | 304 | 297 | 285 | 293 | 303 | 291.5781
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 抽出汚泥量（りん回収へ） |  | m3/日 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42192
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | m3/日 | 282 | 256 | 270 | 291 | 278 | 280 | 279 | 284 | 270 | 231 | 225 | 279 | 268.9973
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 抽出汚泥量（りん回収へ） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 13597 | 11888 | 11253 | 10876 | 10237 | 9810 | 10252 | 11072 | 11902 | 12219 | 12711 | 14991 | 11729.2685
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.7 | 40.8 | 40.75 | 40.9 | 40.8 | 40.65 | 40.65 | 40.75 | 40.7 | 40.65 | 40.6 | 40.6 | 40.7134
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.6 | 40.8 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.6 | 40.65 | 40.7 | 40.6 | 40.55 | 40.5 | 40.6674
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.85 | 40.8 | 40.85 | 40.75 | 40.75 | 40.65 | 40.55 | 40.65 | 40.75 | 41.05 | 41.05 | 40.7 | 40.7815
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 15.7373 | 14.7494 | 13.8926 | 12.9322 | 11.7667 | 11.25 | 11.7975 | 12.4544 | 13.6648 | 15.312 | 15.4823 | 16.9773 | 13.8051
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.51053 | 0.50251 | 0.4704 | 0.41947 | 0.43198 | 0.37164 | 0.37101 | 0.38864 | 0.41213 | 0.42268 | 0.41962 | 0.45405 | 0.43007
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 1.1534 | 1.1332 | 1.0582 | 0.92564 | 1.123 | 0.86397 | 0.83517 | 0.8688 | 0.89754 | 0.8403 | 0.84925 | 0.9295 | 0.94525
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 80.3349 | 74.5222 | 63.8736 | 54.4489 | 57.4493 | 55.4946 | 55.5056 | 65.2857 | 72.9906 | 74.9035 | 78.6037 | 90.0306 | 68.0172
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 3~5 | 3~4 | 2~4 | 3~4 | 3~4 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 2~5 | 3~5 | 3~5 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 |  | m3/日 | 907 | 835 | 850 | 883 | 908 | 902 | 906 | 936 | 922 | 860 | 859 | 889 | 888.2055
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 |  | ｔ/日 | 69.73 | 57.65 | 60.99 | 60.85 | 61.51 | 66.95 | 65.02 | 67.19 | 71.21 | 61.68 | 65.63 | 71.58 | 64.9804
管理月報 | 脱水設備 |  | 機種別供給量 | ベルト | ㎥/日 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.8356
管理月報 | 脱水設備 |  | 機種別供給量 | スクリュー | ㎥/日 | 885 | 835 | 850 | 879 | 908 | 898 | 902 | 936 | 918 | 856 | 859 | 885 | 884.3699
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 14.0157 | 11.4099 | 12.5843 | 12.4337 | 12.6271 | 12.9548 | 12.9173 | 12.7885 | 14.0877 | 11.5077 | 13.0997 | 14.5188 | 12.9087
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 79.4993 | 68.5444 | 69.0647 | 60.6196 | 68.4434 | 70.664 | 67.6228 | 71.52 | 81.7295 | 66.7734 | 76.8449 | 82.6388 | 71.7317
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 10572 | 9961 | 8944 | 9675 | 9950 | 9571 | 9680 | 10394.6 | 10480 | 11372.5 | 10548 | 12148 | 123296.1
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 20 | 0 | 19 | 26 | 0 | 23 | 245
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 10454 | 9961 | 8944 | 9656 | 9950 | 9551 | 9660 | 10394.6 | 10459 | 11346.5 | 10548 | 12125 | 123049.1
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg | 94646.74 | 73517.4 | 77829.22 | 83823.74 | 65904.96 | 64882.7 | 68039.54 | 66375.8 | 69738.04 | 68116.96 | 59317.94 | 71657.74 | 863850.78
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 4956.46 | 0 | 0 | 775.78 | 0 | 729.96 | 767.88 | 0 | 771.04 | 791.58 | 0 | 745.76 | 9538.46
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 89690.28 | 73517.4 | 77829.22 | 83047.96 | 65904.96 | 64152.74 | 67271.66 | 66375.8 | 68967 | 67325.38 | 59317.94 | 70911.98 | 854312.32
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 本場 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 21727.44 | 22417.92 | 22039.32 | 22610.28 | 22550.64 | 21981.6 | 22710.72 | 22360.56 | 23112.6 | 22213.92 | 20719.68 | 22638.96 | 267083.64
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 分場 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 43071.24 | 44033.88 | 43311 | 44462.88 | 44450.88 | 42952.8 | 40311.96 | 39014.04 | 40595.28 | 40190.52 | 41628.72 | 51841.56 | 515864.76
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 本場 | PAC使用量 |  | kg | [12 empty] | 0 | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 分場 | PAC使用量 |  | kg | 24110.76 | 28418.28 | 25809.72 | 26346.48 | 29556.36 | 22172.64 | 22296.6 | 18231 | 2794.08 | 0 | 0 | 0 | 199735.92
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 1.14 | - | - | 1.15 | - | 1.09 | 1.06 | - | 1.03 | 1.34 | - | 1.19 | 1.0623
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.52 | 2.4797 | 2.46 | 2.33 | 2.5 | 2.19 | 2.15 | 2.33 | 2.2 | 2.62 | 2.59 | 2.57 | 2.2376
管理月報（薬品等） | 添加率 | 1号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.42 | 2.3352 | 2.37 | 2.24 | 2.41 | 2.12 | 2.06 | 2.22 | 2.32 | 2.65 | 2.71 | 0 | 2.1486
管理月報（薬品等） | 添加率 | 2号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.65 | 2.7571 | 2.64 | 2.39 | 2.59 | 2.27 | 2.19 | 2.33 | 2.33 | 2.72 | 2.74 | 2.74 | 2.5278
管理月報（薬品等） | 添加率 | 3号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 | 2.07 | 2.51 | 2.54 | 2.52 | 2.38
管理月報（薬品等） | 添加率 | 4号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.42 | 2.47 | 2.49 | 2.38 | 2.57 | 2.26 | 2.19 | 2.33 | 2.17 | 2.7 | 2.56 | 2.54 | 2.4227
管理月報（薬品等） | 添加率 | 5号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.64 | 2.7014 | 2.57 | 2.35 | 2.47 | 2.1 | 2.17 | 2.48 | 2.25 | 2.52 | 2.49 | 2.49 | 2.4354
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 47.8 | - | - | 46.8 | - | 39.9 | 40.5 | - | 41.9 | 40.7 | - | 38.7 | 41.358
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 21.7 | 22.8773 | 19.9 | 20 | 15.1 | 14.7 | 15 | 14.9 | 15.5 | 15.5 | 14.6 | 15 | 15.5354
管理月報（薬品等） | 添加率 | 本場 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.2999
管理月報（薬品等） | 添加率 | 分場 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3249
管理月報（薬品等） | 添加率 | 本場 | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 分場 | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 4.8 | - | - | - | 1.9349
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.41558 | 0.43521 | 0.44049 | 0.39111 | 0.49747 | 0.46132 | 0.37266 | 0.39554 | 0.41352 | 0.40912 | 0.39406 | 0.39795 | 0.41858
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.37304 | 0.38709 | 0.38562 | 0.33527 | 0.43942 | 0.40552 | 0.3291 | 0.35058 | 0.36669 | 0.36026 | 0.34811 | 0.34625 | 0.36871
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.055819 | 0.056223 | 0.05938 | 0.062703 | 0.057328 | 0.057269 | 0.0578 | 0.05697 | 0.056899 | 0.056244 | 0.057167 | 0.05463 | 0.057445
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 本場 | 送風機電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.10168 | 0.10527 | 0.092694 | 0.072986 | 0.093223 | 0.10392 | 0.089101 | 0.10154 | 0.10981 | 0.10573 | 0.11582 | 0.11183 | 0.09916
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 分場 | 送風機電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.12726 | 0.15038 | 0.14493 | 0.12483 | 0.1282 | 0.10825 | 0.10721 | 0.12046 | 0.10954 | 0.10868 | 0.096747 | 0.095297 | 0.11864
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 本場 |  |  | m3 | 1323430 | 1312240 | 1536360 | 1862020 | 1604600 | 1565780 | 1682040 | 1389180 | 1277680 | 1356130 | 1249530 | 1551080 | 17710070
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場12系 |  |  | m3 | 2746090 | 2790410 | 2965370 | 3380310 | 2677330 | 2554640 | 2793190 | 2814230 | 2710100 | 2668670 | 2301680 | 2521010 | 32923030
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場3系 |  |  | m3 | 473510 | 391250 | 350720 | 374670 | 636880 | 671380 | 728180 | 721520 | 1324740 | 1317540 | 1221910 | 1374530 | 9586830
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場4系 |  |  | m3 | 746180 | 666640 | 613900 | 741160 | 800270 | 708250 | 718370 | 439140 | 31080 | 0 | 0 | 0 | 5464990

## PI
汚泥処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 汚泥圧送量 |  | m3/日 | 158 | 155 | 147 | 142 | 139 | 137 | 140 | 145 | 147 | 146 | 147 | 153 | 146.3233
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 固形物量（①＋②）・・・③ | t/ 日 | 1.3303 | 1.4762 | 1.4189 | 1.5411 | 1.4183 | 1.1649 | 1.4356 | 1.3465 | 1.3277 | 1.1649 | 1.3818 | 1.5471 | 1.3801
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 送泥固形物量（東部へ）・・④ | t/ 日 | 1.3272 | 1.2904 | 1.2127 | 1.2496 | 1.1745 | 1.0686 | 1.484 | 1.4355 | 1.3892 | 1.314 | 1.345 | 1.4841 | 1.3149
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 送泥有機物量 | t/ 日 | 1.1056 | 1.0497 | 0.9702 | 1.0016 | 0.92378 | 0.83404 | 1.1078 | 1.1391 | 1.1183 | 1.0729 | 1.0949 | 1.2318 | 1.0543
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 処理水量あたり固形物④ | g/m3 | 156.8238 | 160.3747 | 126.8965 | 97.4803 | 115.0843 | 106.5298 | 136.4723 | 151.0258 | 153.2432 | 154.0445 | 161.335 | 169.9221 | 138.0488
管理月報（薬品等） | 使用量 | 高分子使用量(脱水) |  | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | ポリ鉄使用）量脱水・ベルト） |  | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 5136 | 5076 | 6000 | 7008 | 7152 | 6684 | 7068 | 6312 | 6036 | 4944 | 5328 | 5520 | 72264
管理月報（薬品等） | 使用量 | PAC使用量 |  | kg | 5868 | 4620 | 4308 | 4512 | 4752 | 4680 | 5208 | 4032 | 4956 | 4800 | 3972 | 4560 | 56268
管理月報（薬品等） | 使用量 | 塩化第二鉄使用量⇒【比重：1.4】×使用容積 |  | kg | 504 | 518 | 476 | 476 | 476 | 448 | 448 | 448 | 448 | 406 | 420 | 448 | 5516
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり%
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり%
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり%
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり%
管理月報（薬品等） | 添加率 | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり%
管理月報（薬品等） | 添加率 | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり%
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率 |  | mg/L | 2.4276 | 2.442 | 2.5112 | 2.1162 | 2.7126 | 2.6654 | 2.5161 | 2.6563 | 2.5776 | 2.2437 | 2.7388 | 2.4465 | 2.4943
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率 |  | mg-Al/L | 1.2236 | 0.98056 | 0.79545 | 0.6011 | 0.79516 | 0.82334 | 0.81793 | 0.74859 | 0.93372 | 0.96105 | 0.90076 | 0.89161 | 0.85684
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.80146 | 0.8027 | 0.74768 | 0.58706 | 0.75224 | 0.74536 | 0.6522 | 0.7364 | 0.79454 | 0.84108 | 0.85385 | 0.81386 | 0.7504
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.74364 | 0.75525 | 0.67669 | 0.52887 | 0.66043 | 0.66943 | 0.61061 | 0.68499 | 0.71851 | 0.75056 | 0.76502 | 0.74085 | 0.68241
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.10694 | 0.1077 | 0.10257 | 0.08997 | 0.094777 | 0.098048 | 0.09323 | 0.10077 | 0.10361 | 0.10779 | 0.1135 | 0.10795 | 0.1013
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.2126 | 0.20962 | 0.17363 | 0.12803 | 0.15803 | 0.16425 | 0.15256 | 0.18168 | 0.19345 | 0.20934 | 0.21253 | 0.21003 | 0.18

## 鈴蘭台
汚泥処理運転状況
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 15.9 | 17.8 | 15.6 | 10.4 | 15.6 | 16.1 | 13.5 | 13.7 | 15.5 | 17 | 19.8 | 22 | 16.0526
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 14 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 12.5 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 10.5 | 12.7748
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 16.5 | 16.2 | 10.3 | 7.9 | 9.8 | 12.3 | 10.9 | 11.6 | 12.5 | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 12.609
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 62.9 | 61.8 | 64.7 | 34.9 | 50.6 | 46.8 | 61.5 | 61.7 | 63 | 60.7 | 57.2 | 60.9 | 57.2055
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 45.3 | 54.4 | 49.5 | 35.3 | 51.4 | 52.6 | 48.5 | 57.7 | 60 | 57.9 | 54.6 | 55.2 | 51.8507
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 53.3 | 54.5 | 68.9 | 47.3 | 67.5 | 61.8 | 56 | 62.7 | 66.7 | 63.2 | 55.6 | 52.2 | 59.143
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.6996 | 0.52555 | 0.37986 | 0.25532 | 0.40326 | 0.35903 | 0.243 | 0.38566 | 0.4619 | 0.63325 | 0.70092 | 0.4411 | 0.45538
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.6664 | 0.48472 | 0.36658 | 0.34022 | 0.35572 | 0.42966 | 0.215 | 0.35393 | 0.30943 | 0.32398 | 0.34627 | 0.31658 | 0.37509
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.6633 | 0.51759 | 0.28892 | 0.31995 | 0.26901 | 0.39975 | 0.30956 | 0.47212 | 0.47688 | 0.61824 | 0.59088 | 0.6422 | 0.46308
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 2.0293 | 1.5278 | 1.0353 | 0.91549 | 1.028 | 1.1884 | 0.76756 | 1.2117 | 1.2482 | 1.5755 | 1.6381 | 1.3999 | 1.2935
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.47175 | 0.44867 | 0.45646 | 0.23348 | 0.33649 | 0.3042 | 0.44465 | 0.41462 | 0.45234 | 0.42763 | 0.42156 | 0.44883 | 0.40485
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.38822 | 0.43846 | 0.37942 | 0.2321 | 0.40323 | 0.38135 | 0.34969 | 0.42236 | 0.4491 | 0.44265 | 0.45646 | 0.45457 | 0.39941
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.44612 | 0.45453 | 0.54087 | 0.31927 | 0.50085 | 0.4017 | 0.39508 | 0.45081 | 0.51559 | 0.49075 | 0.43535 | 0.38967 | 0.44497
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 1.3061 | 1.3417 | 1.3767 | 0.78485 | 1.2406 | 1.0873 | 1.1894 | 1.2878 | 1.417 | 1.361 | 1.3134 | 1.2931 | 1.2492
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 3.3354 | 2.8695 | 2.4121 | 1.7003 | 2.2686 | 2.2757 | 1.957 | 2.4995 | 2.6652 | 2.9365 | 2.9514 | 2.693 | 2.5428
管理月報（薬品等） | 使用量 | 高分子使用量(脱水) | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | 高分子使用量(濃縮・生) | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | 高分子使用量(濃縮・余剰) | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | ポリ鉄使用量（脱水） | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | ポリ鉄使用）量脱水・ベルト） | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） | kg
管理月報（薬品等） | 使用量 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | kg | 7968 | 8040 | 8352 | 10296 | 9384 | 9240 | 9504 | 8376 | 8760 | 7524 | 6852 | 7944 | 102240
管理月報（薬品等） | 使用量 | PAC使用量 | kg | 8520 | 8520 | 7968 | 9168 | 7584 | 6960 | 8928 | 7608 | 7992 | 9216 | 8328 | 8856 | 99648
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(脱水・ベルト) | DSあたり% | bar: 12月 to 1月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(脱水・スクリュー) | DSあたり% | bar: 12月 to 1月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(生濃縮) | DSあたり% | bar: 12月 to 1月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(余剰濃縮) | DSあたり% | bar: 12月 to 1月
管理月報（薬品等） | 添加率 | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) | DSあたり% | bar: 12月 to 1月
管理月報（薬品等） | 添加率 | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) | DSあたり% | bar: 12月 to 1月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率 | mg/L | 1.9608 | 1.9345 | 2.066 | 2.4501 | 2.2417 | 2.2829 | 2.2621 | 2.0721 | 2.083 | 1.8083 | 1.8121 | 1.9007 | 2.0751
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率 | mg-Al/L | 0.92501 | 0.90441 | 0.86955 | 0.9625 | 0.79927 | 0.75864 | 0.93751 | 0.83033 | 0.83841 | 0.97719 | 0.97166 | 0.93483 | 0.89229
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 | kWh/m3 | 0.42767 | 0.43082 | 0.50117 | 0.50006 | 0.54067 | 0.52535 | 0.51159 | 0.52741 | 0.53834 | 0.54092 | 0.52547 | 0.5237 | 0.50777
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 | kWh/m3 | 0.40406 | 0.41062 | 0.47898 | 0.47397 | 0.50209 | 0.49688 | 0.49034 | 0.50328 | 0.50795 | 0.50859 | 0.49599 | 0.49606 | 0.48073
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 揚水電力/処理水量 | kWh/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力/処理水量 | kWh/m3 | 0.21004 | 0.20851 | 0.19879 | 0.19011 | 0.19964 | 0.20311 | 0.20371 | 0.20872 | 0.21277 | 0.21415 | 0.21471 | 0.20626 | 0.2058

## 西部
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生汚泥供給量 |  | m3/日 | 931.5333 | 861.8387 | 867.1333 | 879 | 771.6774 | 755.8333 | 819.7742 | 870.5333 | 902.3548 | 819.7097 | 790 | 887.4194 | 846.7562
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 292.4333 | 298.8387 | 296.1667 | 281.8387 | 269.8065 | 251.2667 | 298.9677 | 267.4667 | 255.4839 | 224.1613 | 223.6786 | 251.129 | 267.863
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 639.1 | 563 | 570.9667 | 597.1613 | 501.871 | 504.5667 | 520.8065 | 603.0667 | 646.871 | 595.5484 | 566.3214 | 636.2903 | 578.8932
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 16.3555 | 17.073 | 15.5994 | 14.9926 | 11.2411 | 13.5112 | 14.0388 | 15.4866 | 16.2083 | 13.9122 | 11.0546 | 15.668 | 14.6172
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜固形物量③ |  | t/日 | 12.3992 | 13.9035 | 14.8083 | 13.2887 | 12.0469 | 12.199 | 13.1695 | 10.8324 | 11.8289 | 10.3114 | 10.6024 | 10.0452 | 12.1273
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜有機物量 |  | t/日 | 11.2832 | 12.5896 | 13.1276 | 11.4814 | 10.9024 | 11.1072 | 11.8789 | 9.7817 | 10.8057 | 9.4968 | 9.6429 | 9.1461 | 10.9433
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 返流固形物量 |  | t/日 | 3.9563 | 3.1695 | 0.79104 | 1.7039 | -0.80571 | 1.3122 | 0.86927 | 4.6542 | 4.3794 | 3.6008 | 0.45221 | 5.6228 | 2.4899
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 加圧浮上 | 基数 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 加圧浮上 | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 加圧浮上 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 加圧浮上 | 分離水 |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 加圧浮上 | [15 empty] | 0
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 加圧浮上 | [15 empty] | 0
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 加圧浮上 | [15 empty] | 0
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 加圧浮上 | [15 empty] | 0
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 基数 |  | 基 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.0068
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1532.3167 | 1327.5742 | 1483.9233 | 1417.0839 | 1636.2613 | 1598.04 | 1561.4194 | 1665.8033 | 1753.5935 | 1800.1419 | 1771.2107 | 1968.8968 | 1625.7822
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 149.55 | 146.9161 | 173.1 | 163.7484 | 172.4 | 164.2133 | 170.8258 | 181.8567 | 203.5806 | 197.2161 | 185.6429 | 301.6032 | 184.3962
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 分離水 |  | m3/日 | 1382.7667 | 1180.6581 | 1310.8233 | 1253.3355 | 1463.8613 | 1433.8267 | 1390.5935 | 1483.9467 | 1550.0129 | 1602.9258 | 1585.5679 | 1667.2935 | 1441.386
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 7.2395 | 6.2323 | 7.6519 | 6.761 | 7.5267 | 6.4051 | 7.0016 | 6.3475 | 8.7148 | 9.097 | 8.3624 | 8.8914 | 7.519
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き固形物量⑤ |  | ｔ/日 | 7.4326 | 7.2466 | 8.3175 | 8.0564 | 8.2493 | 7.7837 | 8.2765 | 8.72 | 9.1001 | 9.9002 | 9.1986 | 13.4213 | 8.8135
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 6.013 | 5.8625 | 6.6997 | 6.429 | 6.6201 | 6.3165 | 6.7205 | 7.1679 | 7.4939 | 8.2123 | 7.6486 | 11.0323 | 7.1878
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.19318 | -1.0143 | -0.66551 | -1.2954 | -0.72263 | -1.3786 | -1.2749 | -2.3726 | -0.38521 | -0.8032 | -0.83619 | -4.5299 | -1.2945
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 容量 |  | m3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 容量 |  | m3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.033973
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 311 | 309 | 301 | 274 | 269.8065 | 251.2667 | 298.9677 | 267.4667 | 255.4839 | 224.1613 | 223.6786 | 251.129 | 269.9836
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 206 | 192 | 173 | 199 | 172.4 | 164.2133 | 170.8258 | 181.8567 | 203.5806 | 197.2161 | 185.6429 | 301.6032 | 195.8507
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（合計） |  | m3/日 | 517 | 501 | 474 | 473 | 442.2065 | 415.48 | 469.7935 | 449.3233 | 459.0645 | 421.3774 | 409.3214 | 552.7323 | 465.8342
管理月報 | 消化槽 |  | 冷却水 |  | m3/日 | -82.8833 | -45.829 | -10.29 | -35.0355 | -20.5935 | -10.4433 | -4.0968 | 5.4733 | -6.6387 | -14.0581 | -9.0607 | -40.7323 | -22.9438
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 434.1167 | 455.171 | 463.71 | 437.9645 | 421.6129 | 405.0367 | 465.6968 | 454.7967 | 452.4258 | 407.3194 | 400.2607 | 512 | 442.8904
管理月報 | 消化槽 |  | 脱離液量 |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 8860.4 | 8526.3226 | 8858.3333 | 8578 | 8562.2258 | 8454.9333 | 8956.6452 | 9129.3667 | 9480.0323 | 9139.7419 | 8420.0714 | 9991.4516 | 8918.137
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化温度 |  | ℃ | 39.2 | 39.8 | 39.1 | 39.1 | 39.8 | 40.1 | 39.6 | 39.2 | 38.8 | 38.1 | 37.1 | 36.6 | 38.8838
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化温度 |  | ℃ | 39.1 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.1 | 40.1 | 39.8 | 39.7 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.6512
管理月報 | 消化槽 |  | 滞留日数 |  | 日 | 34.8162 | 35.9281 | 37.9747 | 38.055 | 40.705 | 43.3234 | 38.3147 | 40.0602 | 39.2102 | 42.717 | 43.9752 | 32.5655 | 38.6404
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.8359 | 4.2216 | 4.8789 | 4.5127 | 4.5898 | 4.8095 | 4.565 | 4.3515 | 4.559 | 4.7966 | 4.8375 | 4.2455 | 4.5149
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 19.8318 | 21.1501 | 23.1258 | 21.3451 | 20.2962 | 19.9827 | 21.446 | 19.5524 | 20.929 | 20.2117 | 19.801 | 23.4665 | 20.9408
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（生濃縮） |  | ｔ/日 | 12.3992 | 13.9035 | 14.8083 | 13.2887 | 12.0469 | 12.199 | 13.1695 | 10.8324 | 11.8289 | 10.3114 | 10.6024 | 10.0452 | 12.1273
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（余剰濃縮） |  | ｔ/日 | 7.4326 | 7.2466 | 8.3175 | 8.0564 | 8.2493 | 7.7837 | 8.2765 | 8.72 | 9.1001 | 9.9002 | 9.1986 | 13.4213 | 8.8135
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 17.2962 | 18.4521 | 19.8273 | 17.9105 | 17.5225 | 17.4237 | 18.5994 | 16.9495 | 18.2996 | 17.7091 | 17.2915 | 20.1785 | 18.1312
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 9.9264 | 9.6568 | 9.3615 | 9.7911 | 8.9657 | 8.5381 | 9.3254 | 8.818 | 8.8255 | 8.2274 | 8.1967 | 10.7783 | 9.2096
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 7.0577 | 6.9167 | 6.6958 | 6.7191 | 6.2245 | 6.0343 | 6.6257 | 6.3004 | 6.3588 | 5.9834 | 5.9672 | 7.9328 | 6.5735
管理月報 | 消化槽 |  | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 10.2386 | 11.5355 | 13.1315 | 11.1913 | 11.298 | 11.3894 | 11.9737 | 10.6491 | 11.9408 | 11.7257 | 11.3243 | 12.2457 | 11.5577
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物減少率 |  | ％ | 59.1954 | 62.5156 | 66.2293 | 62.4848 | 64.4773 | 65.3672 | 64.3769 | 62.8282 | 65.2518 | 66.213 | 65.4907 | 60.6867 | 63.745
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥濃度(1系平均） |  | ％ | 1.9 | 1.9075 | 1.97 | 2.045 | 2.025 | 2.065 | 1.965 | 1.98 | 1.935 | 1.92 | 1.98 | 1.935 | 1.9688
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥有機物比（1系平均） |  | ％ | 71.6 | 72.125 | 71.6 | 69.2 | 68.9 | 70.2 | 71.25 | 70.95 | 71.6 | 72.9 | 73 | 73.65 | 71.4051
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥濃度(2系平均） |  | ％ | 1.94 | 1.9475 | 1.98 | 2.095 | 2.03 | 2.045 | 2.005 | 1.945 | 1.91 | 1.985 | 2.025 | 1.965 | 1.9892
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥有機物比（2系平均） |  | ％ | 70.6 | 71.125 | 71.45 | 68.05 | 69.95 | 71.15 | 70.85 | 71.95 | 72.5 | 72.55 | 72.6 | 73.55 | 71.351
管理月報 | 消化槽 |  | 平均消化汚泥濃度 |  | ％ | 1.92 | 1.9275 | 1.975 | 2.07 | 2.0275 | 2.055 | 1.985 | 1.9625 | 1.9225 | 1.9525 | 2.0025 | 1.95 | 1.979
管理月報 | 消化槽 |  | 平均消化汚泥有機物比 |  | ％ | 71.1 | 71.625 | 71.525 | 68.625 | 69.425 | 70.675 | 71.05 | 71.45 | 72.05 | 72.725 | 72.8 | 73.6 | 71.3781
管理月報 | 消化槽 |  | 消化率 |  | ％ | 63.9344 | 63.0919 | 58.2125 | 58.0554 | 64.0572 | 64.6031 | 62.4386 | 61.5676 | 62.9609 | 62.3198 | 61.1569 | 54.5721 | 61.3557
管理月報 | 消化槽 |  | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 8.0746 | 8.4662 | 8.7641 | 8.6279 | 8.369 | 8.0805 | 8.8715 | 8.6639 | 8.5056 | 7.8205 | 7.7851 | 9.9072 | 8.5016
管理月報 | 消化槽 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 17.1381 | 17.0186 | 18.6885 | 18.1353 | 19.3625 | 20.3498 | 19.0651 | 20.318 | 20.6508 | 21.6902 | 20.5708 | 18.0765 | 19.1444
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.44678 | 0.40313 | 0.38305 | 0.40187 | 0.42186 | 0.42311 | 0.41764 | 0.46692 | 0.45296 | 0.4522 | 0.42524 | 0.42578 | 0.42587
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.86539 | 0.73914 | 0.67459 | 0.76649 | 0.75785 | 0.74235 | 0.74802 | 0.85729 | 0.79392 | 0.77946 | 0.74354 | 0.81592 | 0.77162
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 102.5806 | 106.3563 | 88.8287 | 56.3733 | 94.8809 | 89.6556 | 83.7477 | 100.7304 | 110.3451 | 108.4917 | 104.2423 | 116.4375 | 93.9623
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.1586
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（消化汚泥） |  | m3/日 | 427.43 | 437.5355 | 457.3167 | 446.4806 | 429.3387 | 410.9767 | 473.2484 | 454.3967 | 453 | 406.7839 | 391.8214 | 501.9452 | 441.2956
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（洗浄汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（計） |  | m3/日 | 427.43 | 437.5355 | 457.3167 | 446.4806 | 429.3387 | 410.9767 | 473.2484 | 454.3967 | 453 | 406.7839 | 391.8214 | 501.9452 | 441.2956
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 |  | ｔ/日 | 33.8567 | 32.251 | 37.268 | 36.5306 | 36.1016 | 35.919 | 39.4842 | 38.0257 | 38.3829 | 33.9274 | 33.4043 | 43.6761 | 36.5983
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 7.4485 | 7.1355 | 8.3014 | 8.5573 | 8.2041 | 8.1267 | 8.8366 | 8.4987 | 8.6266 | 7.4895 | 7.3155 | 9.7507 | 8.1992
管理月報 | 脱水設備 |  |  | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 82.7332 | 87.2612 | 84.7086 | 65.9802 | 87.4916 | 85.6223 | 82.0304 | 98.6413 | 106.2659 | 88.3672 | 85.5418 | 109.15 | 87.5504
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 3270 | 4500 | 3140 | 3310 | 3260 | 3230 | 3850 | 3440 | 3630 | 3350 | 2930 | 4240 | 42150
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 3270 | 4500 | 3140 | 3310 | 3260 | 3230 | 3850 | 3440 | 3630 | 3350 | 2930 | 4240 | 42150
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg | 79483.48 | 82902.6 | 88743.86 | 82106.28 | 69267.2 | 63721.4 | 84975.56 | 78900.46 | 80142.34 | 79188.02 | 79974.86 | 98347.1 | 967753.16
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 79483.48 | 82902.6 | 88743.86 | 82106.28 | 69267.2 | 63721.4 | 84975.56 | 78900.46 | 80142.34 | 79188.02 | 79974.86 | 98347.1 | 967753.16
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 1系 | kg | 30060 | 20020 | 20010 | 30070 | 16930 | 36990 | 13800 | 29950 | 20010 | 30020 | 19990 | 29980 | 297830
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 2系 | kg | 13850 | 6910 | 13850 | 13860 | 6930 | 13850 | 19990 | 6920 | 13820 | 13340 | 6420 | 13810 | 143550
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 1系 | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 2系 | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 1.3282 | 1.7212 | 1.1588 | 1.1553 | 1.2081 | 1.2748 | 1.3221 | 1.2859 | 1.3446 | 1.3606 | 1.3337 | 1.3974 | 1.3222
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 32.2842 | 31.7102 | 32.7516 | 28.6577 | 25.6688 | 25.1498 | 29.1798 | 29.4926 | 29.6849 | 32.162 | 36.4028 | 32.4122 | 30.3571
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 1系 | mg/L | 1.9199 | 1.4248 | 1.1188 | 1.1413 | 0.998 | 2.1707 | 0.63977 | 1.7954 | 1.271 | 1.9316 | 1.4977 | 1.8913 | 1.441
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 2系 | mg/L | 2.2026 | 1.0639 | 2.1844 | 1.8499 | 1.0661 | 2.1997 | 3.0685 | 1.1012 | 2.1281 | 2.0692 | 1.0922 | 2.1268 | 1.8517
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 1系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 2系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.51538 | 0.54206 | 0.47508 | 0.38351 | 0.51942 | 0.49815 | 0.43322 | 0.49642 | 0.51847 | 0.54366 | 0.55886 | 0.53562 | 0.4944
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.48394 | 0.50835 | 0.45263 | 0.36588 | 0.49244 | 0.47469 | 0.41058 | 0.45578 | 0.47965 | 0.501 | 0.51588 | 0.49677 | 0.46355
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.064029 | 0.064324 | 0.07554 | 0.086028 | 0.072425 | 0.078958 | 0.072149 | 0.064501 | 0.064419 | 0.065863 | 0.066763 | 0.066592 | 0.070969
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 1系 | kWh/m3 | 0.20292 | 0.20032 | 0.16148 | 0.11381 | 0.18017 | 0.16686 | 0.14917 | 0.17994 | 0.20268 | 0.20753 | 0.20694 | 0.1973 | 0.17565
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 2系 | kWh/m3 | 0.27062 | 0.27249 | 0.26313 | 0.22474 | 0.26904 | 0.26991 | 0.26328 | 0.26666 | 0.27084 | 0.27343 | 0.28869 | 0.27979 | 0.26699

## 垂水
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生汚泥投入量 |  | m3/日 | 723.7604 | 630.5204 | 616.7138 | 633.9978 | 608.3348 | 623.491 | 690.1048 | 756.97 | 741.1647 | 726.7887 | 747.7036 | 748.0613 | 686.8819
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 359.9069 | 308.435 | 248.424 | 228.2892 | 201.4387 | 187.7583 | 285.984 | 356.1505 | 326.5834 | 349.7787 | 359.9492 | 357.9379 | 297.1442
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 363.8535 | 322.0854 | 368.2897 | 405.7085 | 406.8961 | 435.7327 | 404.1208 | 400.8195 | 414.5812 | 377.01 | 387.7544 | 390.1234 | 389.7377
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 21.7798 | 14.4656 | 12.6424 | 15.034 | 14.671 | 13.0185 | 14.4743 | 20.1227 | 17.4298 | 17.5277 | 20.7126 | 19.126 | 16.7163
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入有機物量 |  | t/日 | 19.9766 | 13.1495 | 11.3597 | 13.2084 | 13.2152 | 11.6562 | 12.8908 | 18.1719 | 15.8643 | 16.1145 | 19.0234 | 17.61 | 15.154
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜固形物量④ |  | t/日 | 14.9541 | 13.5673 | 11.1294 | 10.9008 | 10.2432 | 9.5287 | 12.6977 | 15.7419 | 13.6022 | 15.2678 | 15.6398 | 15.445 | 13.2109
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜有機物量⑤ |  | t/日 | 13.8326 | 12.3361 | 10.061 | 9.669 | 9.3776 | 8.6854 | 11.5295 | 14.3566 | 12.5548 | 14.2067 | 14.4746 | 14.3639 | 12.1055
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 余剰汚泥投入量 |  | m3/日 | 1806.5333 | 1811.2355 | 1875.2867 | 1935.5871 | 1972.1742 | 1953.55 | 1804.2613 | 1733.3133 | 1861.2129 | 1768.3968 | 1870.4071 | 1953.3 | 1862.2551
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 余剰濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 231.4598 | 235.023 | 250.976 | 285.0527 | 270.3226 | 296.875 | 216.8902 | 208.8095 | 230.2908 | 216.3891 | 233.5651 | 245.9588 | 243.5101
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 分離水 |  | m3/日 | 1575.0735 | 1576.2124 | 1624.3107 | 1650.5344 | 1701.8516 | 1656.675 | 1587.3711 | 1524.5038 | 1630.9221 | 1552.0077 | 1636.842 | 1707.3412 | 1618.745
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 9.8828 | 9.8442 | 11.1444 | 11.5187 | 10.8134 | 11.4006 | 9.6529 | 8.7698 | 10.2748 | 9.9304 | 10.5585 | 11.142 | 10.411
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き固形物量⑦ |  | ｔ/日 | 9.891 | 10.3964 | 11.1224 | 11.4971 | 10.8084 | 11.59 | 9.6516 | 8.777 | 10.2633 | 9.9323 | 10.561 | 11.1419 | 10.47
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き有機物量⑧ |  | ｔ/日 | 8.3019 | 8.5072 | 9.0203 | 9.1364 | 8.5224 | 9.0703 | 7.8838 | 7.2498 | 8.4621 | 8.3729 | 8.9663 | 9.3815 | 8.5715
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 容量 |  | m3 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 容量 |  | m3 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量合計 |  | t/日 | 24.8452 | 23.9637 | 22.2518 | 22.3979 | 21.0516 | 21.1187 | 22.3493 | 24.5188 | 23.8655 | 25.2001 | 26.2008 | 26.587 | 23.6809
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（生汚泥） |  | t/日 | 14.9541 | 13.5673 | 11.1294 | 10.9008 | 10.2432 | 9.5287 | 12.6977 | 15.7419 | 13.6022 | 15.2678 | 15.6398 | 15.445 | 13.2109
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（余剰汚泥） |  | t/日 | 9.891 | 10.3964 | 11.1224 | 11.4971 | 10.8084 | 11.59 | 9.6516 | 8.777 | 10.2633 | 9.9323 | 10.561 | 11.1419 | 10.47
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 215.9 | 185.0323 | 149.1 | 136.9355 | 120.871 | 112.7 | 171.5806 | 213.7 | 195.9677 | 209.9032 | 216 | 214.7419 | 178.2904
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 138.9 | 141 | 150.6 | 171 | 162.1935 | 178.1 | 130.1613 | 125.3 | 138.1935 | 129.871 | 140.1429 | 147.5806 | 146.1123
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 計 |  | m3/日 | 354.8 | 326.0323 | 299.7 | 307.9355 | 283.0645 | 290.8 | 301.7419 | 339 | 334.1613 | 339.7742 | 356.1429 | 362.3226 | 324.4027
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 144.0069 | 123.4028 | 99.324 | 91.3538 | 80.5677 | 75.0583 | 114.4034 | 142.4505 | 130.6157 | 139.8755 | 143.9492 | 143.196 | 118.8538
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 92.5598 | 94.023 | 100.376 | 114.0527 | 108.129 | 118.775 | 86.7289 | 83.5095 | 92.0972 | 86.5181 | 93.4223 | 98.3782 | 97.3977
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 計 |  | m3/日 | 236.5667 | 217.4258 | 199.7 | 205.4065 | 188.6968 | 193.8333 | 201.1323 | 225.96 | 222.7129 | 226.3935 | 237.3714 | 241.5742 | 216.2515
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 396.5 | 359.6129 | 333.8 | 358.3548 | 328.8387 | 340.2 | 365.129 | 409.7 | 404.0323 | 406.3548 | 417.4286 | 435.871 | 379.4466
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 脱離液量 |  | m3/日 | -41.7 | -33.5806 | -34.1 | -50.4194 | -45.7742 | -49.4 | -63.3871 | -70.7 | -69.871 | -66.5806 | -61.2857 | -73.5484 | -55.0438
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 264.3333 | 239.7097 | 222.5667 | 238.9677 | 219.1935 | 226.7667 | 243.4194 | 273.1667 | 269.4194 | 270.7742 | 278.2143 | 290.5161 | 252.9507
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 脱離液量 |  | m3/日 | -27.7667 | -22.2839 | -22.8667 | -33.5613 | -30.4968 | -32.9333 | -42.2871 | -47.2067 | -46.7065 | -44.3806 | -40.8429 | -48.9419 | -36.6992
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 13583.1233 | 11725.3129 | 10621.2733 | 10458.1968 | 10319.8129 | 10123.55 | 10683.3 | 12393.9633 | 13086.6484 | 13685.9806 | 14186.9036 | 14311.4935 | 12085.7088
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化温度 |  | ℃ | 41.7 | 41.9 | 42 | 41.8 | 42 | 41.4 | 41.2 | 41 | 40.8 | 41.1 | 40.9 | 41.1 | 41.4112
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化温度 |  | ℃ | 42.1 | 42.05 | 42.15 | 42.05 | 41.95 | 41.95 | 42.05 | 41.95 | 41.8 | 41.85 | 42.1 | 42.2 | 42.0158
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 滞留日数 |  | 日 | 33.8219 | 36.8062 | 40.04 | 38.9692 | 42.3932 | 41.2655 | 39.7691 | 35.3982 | 35.9108 | 35.3176 | 33.6943 | 33.1197 | 36.9911
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.2013 | 4.4095 | 4.4557 | 4.3631 | 4.4623 | 4.3578 | 4.4443 | 4.3399 | 4.2856 | 4.451 | 4.4145 | 4.4026 | 4.3825
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 14.9063 | 14.3763 | 13.3538 | 13.4357 | 12.6313 | 12.6725 | 13.4104 | 14.7123 | 14.3209 | 15.1234 | 15.722 | 15.9515 | 14.209
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 13.2798 | 12.5043 | 11.4511 | 11.2806 | 10.7404 | 10.6548 | 11.6486 | 12.9647 | 12.6115 | 13.5507 | 14.0659 | 14.2466 | 12.4066
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 6.5283 | 6.0642 | 5.7093 | 6.3794 | 5.9396 | 6.2619 | 6.236 | 6.6048 | 6.2321 | 6.1839 | 6.2859 | 6.7452 | 6.2639
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 5.0377 | 4.6704 | 4.3609 | 4.6857 | 4.2934 | 4.5127 | 4.5419 | 4.87 | 4.5837 | 4.6348 | 4.814 | 5.186 | 4.6814
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 8.2422 | 7.8339 | 7.0902 | 6.5949 | 6.447 | 6.142 | 7.1067 | 8.0947 | 8.0278 | 8.9159 | 9.252 | 9.0606 | 7.7253
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 有機物減少率 |  | ％ | 62.0652 | 62.6494 | 61.9169 | 58.4627 | 60.0259 | 57.6459 | 61.009 | 62.4366 | 63.6546 | 65.7964 | 65.7757 | 63.5986 | 62.2671
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化有機物比 |  |  | 0.77167 | 0.77017 | 0.76383 | 0.7345 | 0.72283 | 0.72067 | 0.72833 | 0.73733 | 0.7355 | 0.7495 | 0.76583 | 0.76883 | 0.74725
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化無機物比 |  |  | 0.22833 | 0.22983 | 0.23617 | 0.2655 | 0.27717 | 0.27933 | 0.27167 | 0.26267 | 0.2645 | 0.2505 | 0.23417 | 0.23117 | 0.25275
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入有機物比 |  |  | 0.89089 | 0.86978 | 0.85752 | 0.8396 | 0.8503 | 0.84078 | 0.86862 | 0.88121 | 0.88064 | 0.89601 | 0.89467 | 0.89312 | 0.87179
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入無機物比 |  |  | 0.10911 | 0.13022 | 0.14248 | 0.1604 | 0.1497 | 0.15922 | 0.13138 | 0.11879 | 0.11936 | 0.10399 | 0.10533 | 0.10688 | 0.12821
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化率 |  | ％ | 58.6085 | 49.8326 | 46.2608 | 47.1491 | 54.0848 | 51.1418 | 59.451 | 62.1605 | 62.3105 | 65.2752 | 61.4952 | 60.1984 | 56.5189
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 7.2956 | 6.6888 | 6.3589 | 7.4239 | 6.9001 | 7.3256 | 7.546 | 7.9823 | 7.5352 | 7.3957 | 7.3676 | 8.1145 | 7.3285
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.76728 | -0.6246 | -0.64961 | -1.0445 | -0.9605 | -1.0637 | -1.31 | -1.3775 | -1.3031 | -1.2118 | -1.0817 | -1.3692 | -1.0646
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 滞留日数 |  | 日 | 33.8171 | 36.7942 | 40.0601 | 38.9472 | 42.3961 | 41.2726 | 39.7748 | 35.4045 | 35.9207 | 35.3367 | 33.7025 | 33.1161 | 36.994
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.2013 | 4.4095 | 4.4557 | 4.3632 | 4.4623 | 4.3574 | 4.4443 | 4.3399 | 4.2856 | 4.451 | 4.4145 | 4.4026 | 4.3825
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 9.9389 | 9.5874 | 8.898 | 8.9623 | 8.4202 | 8.4462 | 8.9389 | 9.8065 | 9.5446 | 10.0767 | 10.4788 | 10.6354 | 9.4719
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 8.8546 | 8.339 | 7.6301 | 7.5248 | 7.1597 | 7.101 | 7.7647 | 8.6416 | 8.4054 | 9.0289 | 9.375 | 9.4988 | 8.2704
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 4.6604 | 4.3648 | 4.1438 | 4.6114 | 4.3117 | 4.526 | 4.2238 | 4.8694 | 4.5768 | 4.5505 | 4.605 | 4.7107 | 4.5117
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.5698 | 3.3467 | 3.1658 | 3.4009 | 3.1131 | 3.2746 | 3.0749 | 3.5717 | 3.4074 | 3.4538 | 3.5021 | 3.6367 | 3.3752
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 5.2848 | 4.9922 | 4.4643 | 4.1239 | 4.0466 | 3.8264 | 4.6898 | 5.0699 | 4.998 | 5.5751 | 5.8729 | 5.8621 | 4.8951
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 有機物減少率 |  | ％ | 59.6839 | 59.8664 | 58.5087 | 54.8042 | 56.5194 | 53.8858 | 60.3989 | 58.6684 | 59.4618 | 61.747 | 62.6442 | 61.7145 | 59.1889
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化有機物比 |  |  | 0.766 | 0.76675 | 0.764 | 0.7375 | 0.722 | 0.7235 | 0.728 | 0.7335 | 0.7445 | 0.759 | 0.7605 | 0.772 | 0.74802
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化無機物比 |  |  | 0.234 | 0.23325 | 0.236 | 0.2625 | 0.278 | 0.2765 | 0.272 | 0.2665 | 0.2555 | 0.241 | 0.2395 | 0.228 | 0.25198
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入有機物比 |  |  | 0.89091 | 0.86979 | 0.85751 | 0.83961 | 0.85029 | 0.84073 | 0.86864 | 0.88122 | 0.88064 | 0.89602 | 0.89466 | 0.89313 | 0.87179
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入無機物比 |  |  | 0.10909 | 0.13021 | 0.14249 | 0.16039 | 0.14971 | 0.15927 | 0.13136 | 0.11878 | 0.11936 | 0.10398 | 0.10534 | 0.10687 | 0.12821
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化率 |  | ％ | 59.9155 | 50.7881 | 46.2057 | 46.3289 | 54.2733 | 50.4311 | 59.5245 | 62.8999 | 60.5065 | 63.4513 | 62.6128 | 59.4824 | 56.3428
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 5.2074 | 4.8122 | 4.6183 | 5.3648 | 5.0086 | 5.295 | 5.1118 | 5.8867 | 5.5366 | 5.4426 | 5.3974 | 5.6651 | 5.2782
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.547 | -0.44735 | -0.47448 | -0.75345 | -0.69685 | -0.76899 | -0.88803 | -1.0173 | -0.95982 | -0.89205 | -0.79235 | -0.95437 | -0.76649
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 22.969 | 21.5754 | 21.2681 | 20.3728 | 21.8751 | 20.8891 | 21.2445 | 21.9378 | 23.5002 | 24.173 | 23.9032 | 23.6986 | 22.3539
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.54671 | 0.48929 | 0.47732 | 0.46693 | 0.49022 | 0.47936 | 0.47801 | 0.50549 | 0.54835 | 0.54309 | 0.54147 | 0.53829 | 0.51036
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 1.0042 | 0.91417 | 0.91924 | 0.97568 | 0.98344 | 1.0156 | 0.90564 | 0.94146 | 1.0047 | 0.94445 | 0.93799 | 0.95904 | 0.95763
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 99.4012 | 89.9976 | 75.6834 | 63.2634 | 78.3765 | 75.1465 | 75.2989 | 93.1038 | 100.3602 | 103.4587 | 108.1535 | 107.3649 | 88.3379
管理月報 | 脱水設備 | ベルト | 台数 |  | 台 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | -
管理月報 | 脱水設備 | スクリュー | 台数 |  | 台 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 |  | m3/日 | 660.84 | 599.3258 | 556.36 | 597.3097 | 548.0323 | 566.9567 | 608.5452 | 682.8767 | 673.4355 | 677.1258 | 695.65 | 726.3839 | 632.3948
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量（合計） |  | ｔ/日 | 60.846 | 53.7439 | 53.393 | 60.0545 | 54.1535 | 59.8717 | 62.3887 | 63.8293 | 65.029 | 60.5061 | 62.5725 | 70.2261 | 60.5463
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量(ベルト） |  | ｔ/日 | 2.0647 | 0 | 1.7217 | 1.9752 | 1.0868 | 1.6363 | 2.4658 | 2.0223 | 1.1971 | 2.1826 | 1.1811 | 1.8387 | 1.6152
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量（スクリュー） |  | ｔ/日 | 58.7813 | 53.7439 | 51.6713 | 58.0794 | 53.0668 | 58.2353 | 59.9229 | 61.807 | 63.8319 | 58.3235 | 61.3914 | 68.3874 | 58.9311
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 11.931 | 10.0591 | 9.8286 | 11.9026 | 11.2437 | 12.0562 | 12.8124 | 12.2026 | 12.4705 | 11.0177 | 10.7495 | 13.168 | 11.6286
管理月報 | 脱水設備 |  |  | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 87.3112 | 77.2083 | 70.0349 | 72.0011 | 85.3933 | 89.4921 | 90.3052 | 91.666 | 95.635 | 83.2879 | 81.9487 | 98.7861 | 84.9966
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 7951.42 | 7538.34 | 6982.18 | 8298 | 7871.8 | 8108.71 | 8570.61 | 8593.42 | 8499.59 | 8208.56 | 7578.59 | 8984.34 | 97185.56
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 122 | 0 | 104 | 131 | 70 | 98 | 143 | 128 | 77 | 148 | 77 | 118 | 1216
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 7830 | 7538 | 6878 | 8167 | 7802 | 8011 | 8428 | 8465 | 8423 | 8061 | 7502 | 8866 | 95971
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 606 | 550 | 525 | 508 | 472 | 508 | 470 | 455 | 438 | 490 | 444 | 482 | 5948
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 547 | 576 | 541 | 524 | 515 | 539 | 643 | 568 | 575 | 541 | 496 | 558 | 6623
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水） |  | kg | 79432 | 68975 | 69003 | 82471 | 75095 | 79910 | 86974 | 86587 | 81046 | 84250 | 74263 | 88432 | 956438
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 7480 | 1 | 6372 | 8186 | 4588 | 6545 | 9286 | 8294 | 4837 | 9282 | 4835 | 6856 | 76562
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 71952 | 68975 | 62631 | 74286 | 70506 | 73364 | 77687 | 78293 | 76209 | 74968 | 69429 | 81575 | 879875
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 東系 | kg | 25990.44 | 26098.32 | 28655.64 | 29630.04 | 28247.52 | 30834.24 | 12634.92 | 11431.44 | 10027.08 | 11623.44 | 9680.52 | 9148.44 | 234002.04
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 本・分場系 | kg | 11895.6 | 25453.2 | 26364 | 23187.6 | 24870 | 23286 | 14106 | 16122 | 17086.8 | 17168.4 | 12988.8 | 17198.4 | 229726.8
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 東系 | kg | 0 | 20175.6 | 21945.48 | 22935.24 | 26544.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91600.44
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 本場2系 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14560 | 11680 | 11690 | 11710 | 11690 | 11680 | 73010
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 0.83573 | - | 0.77959 | 0.79236 | 0.78091 | 0.76477 | 0.79387 | 0.76951 | 0.79773 | 0.80124 | 0.84032 | 0.88401 | 0.80344
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.1956 | 2.1389 | 2.2065 | 2.1773 | 2.195 | 2.2181 | 2.2569 | 2.1534 | 2.1619 | 2.158 | 2.1862 | 2.1581 | 2.1753
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 51.2399 | - | 47.7648 | 49.5132 | 51.1828 | 51.0757 | 51.5514 | 49.8617 | 50.112 | 50.2505 | 52.7658 | 51.3625 | 50.5862
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 20.1756 | 19.5717 | 20.0925 | 19.8047 | 19.8357 | 20.3132 | 20.8034 | 19.9172 | 19.5603 | 20.0699 | 20.2329 | 19.856 | 19.9433
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 東系 | mg/L | 2.088 | 2.0528 | 2.1624 | 1.9645 | 2.1561 | 2.3964 | 0.9472 | 0.91503 | 0.78516 | 0.90392 | 0.83443 | 0.70568 | 1.5049
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 本・分場系 | mg/L | 0.54819 | 1.2161 | 1.2083 | 0.83992 | 1.19 | 1.1196 | 0.6055 | 0.77618 | 0.81761 | 0.80607 | 0.68394 | 0.80167 | 0.882
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 東系 | mg-Al/L | 0 | 0.70013 | 0.73061 | 0.67085 | 0.89384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2599
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 本場2系 | mg-Al/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47554 | 0.40737 | 0.39964 | 0.39773 | 0.44034 | 0.39398 | 0.20481
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.52269 | 0.54998 | 0.53078 | 0.4699 | 0.57341 | 0.55912 | 0.50483 | 0.53524 | 0.5598 | 0.54155 | 0.54789 | 0.54128 | 0.53463
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.4896 | 0.51902 | 0.49691 | 0.44185 | 0.53266 | 0.52515 | 0.47491 | 0.50571 | 0.52746 | 0.50903 | 0.51374 | 0.50842 | 0.50208
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 | 東系 | kWh/m3 | 0.14283 | 0.14581 | 0.14377 | 0.13936 | 0.14763 | 0.14613 | 0.14474 | 0.14507 | 0.14514 | 0.14462 | 0.14499 | 0.14507 | 0.14452
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 | 本・分場系 | kWh/m3 | 0.077508 | 0.07798 | 0.078351 | 0.081455 | 0.079414 | 0.07874 | 0.079092 | 0.077757 | 0.077917 | 0.077741 | 0.077633 | 0.078863 | 0.07862
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 東系 | kWh/m3 | 0.17238 | 0.18487 | 0.17731 | 0.14985 | 0.19444 | 0.20029 | 0.16403 | 0.17118 | 0.18047 | 0.18229 | 0.18456 | 0.18122 | 0.17812
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 本場 | kWh/m3 | 0.14924 | 0.16841 | 0.16107 | 0.1147 | 0.18833 | 0.17791 | 0.14921 | 0.16897 | 0.16823 | 0.1523 | 0.1614 | 0.1664 | 0.15883
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 分場 | kWh/m3 | 0.1524 | 0.16678 | 0.15911 | 0.14638 | 0.15916 | 0.17432 | 0.15831 | 0.16789 | 0.17807 | 0.17025 | 0.16969 | 0.16836 | 0.16388

## 玉津
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 台数 |  | 台 | [12 empty] | 0.5863 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 能力 |  | m3/時 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 487 | 503 | 504 | 498 | 496 | 506 | 505 | - | - | - | - | - | 293.074
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 255 | 228 | 193 | 189 | 147 | 179 | 159 | - | - | - | - | - | 112.9397
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 分離水 |  | m3/日 | 232 | 275 | 311 | 309 | 349 | 327 | 346 | - | - | - | - | - | 180.1342
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 10.1457 | 8.3 | 8.3856 | 7.9538 | 8.2708 | 8.2977 | 7.0817 | - | - | - | - | - | 4.8895
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 10.8885 | 11.0694 | 10.0939 | 9.45 | 8.4746 | 9.8719 | 7.1868 | - | - | - | - | - | 5.6089
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 9.7125 | 10.0316 | 9.1047 | 8.3632 | 7.6483 | 8.7761 | 6.4394 | - | - | - | - | - | 5.0267
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.7428 | -2.7694 | -1.7083 | -1.4962 | -0.2037 | -1.5742 | -0.10505 | - | - | - | - | - | -0.71935
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 台数 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 能力 |  | m3/時 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 941 | 931 | 916 | 952 | 936 | 988 | 899 | 1437 | 1449 | 1367 | 1620 | 1376 | 1148.0274
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 113 | 105 | 109 | 97 | 91 | 104 | 95 | 243 | 324 | 359 | 386 | 328 | 195.1973
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 分離水 |  | m3/日 | 828 | 826 | 807 | 855 | 845 | 884 | 804 | 1194 | 1125 | 1008 | 1234 | 1048 | 952.8301
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 5.908 | 5.6027 | 5.4283 | 4.5383 | 4.7328 | 5.1034 | 4.7896 | 14.9925 | 11.6515 | 11.6532 | 10.9767 | 11.8538 | 8.0816
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 4.3053 | 4.1659 | 4.3055 | 3.589 | 3.8675 | 4.3784 | 3.9093 | 10.9958 | 14.3856 | 14.378 | 16.7138 | 15.6292 | 8.343
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 3.4916 | 3.3254 | 3.4293 | 2.9053 | 3.0882 | 3.4786 | 3.1489 | 9.7092 | 12.7313 | 12.7604 | 14.6246 | 13.8787 | 7.1774
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 1.6027 | 1.4368 | 1.1228 | 0.94928 | 0.86531 | 0.72497 | 0.88033 | 3.9967 | -2.7341 | -2.7248 | -5.7371 | -3.7754 | -0.26138
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 池数 | [14 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 容量 |  | m3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入汚泥量 |  | ｍ3/日 | 368 | 333 | 302 | 286 | 238 | 283 | 254 | 243 | 324 | 359 | 386 | 328 | 308.137
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 12.9904 | 13.0536 | 11.8837 | 12.7556 | 10.9718 | 13.4991 | 10.4902 | 10.9958 | 14.3856 | 14.378 | 16.7138 | 15.6292 | 13.125
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入有機物量 |  | t/日 | 11.3666 | 11.3436 | 10.2675 | 10.9953 | 9.4687 | 11.5755 | 9.2052 | 9.7092 | 12.7313 | 12.7604 | 14.6246 | 13.8787 | 11.4765
管理月報 | 消化槽 | 1-1号 | 容量 |  | m3 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780
管理月報 | 消化槽 | 1-2号 | 容量 |  | m3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 容量 |  | m3 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2071.2055
管理月報 | 消化槽 |  | 容量（合計） |  |  | 11780 | 11780 | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | 8713 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 9851.2055
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（ベルト濃縮生汚泥） |  | m3/日 | 255 | 228 | 193 | 189 | 147 | 179 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9397
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（ベルト濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 113 | 105 | 109 | 97 | 91 | 104 | 95 | 243 | 324 | 359 | 386 | 328 | 195.1973
管理月報 | 消化槽 |  | 計 |  | m3/日 | 368 | 333 | 302 | 286 | 238 | 283 | 254 | 243 | 324 | 359 | 386 | 328 | 308.137
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量（2号槽より） |  | m3/日 | 457 | 390 | 366 | 347 | 309 | 325 | 339 | 276 | 386 | 332 | 387 | 331 | 353.4521
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量（脱離液量） |  | m3/日 | -89 | -57 | -64 | -61 | -71 | -42 | -85 | -33 | -62 | 27 | -1 | -3 | -45.3151
管理月報 | 消化槽 |  | 滞留日数 |  | 日 | 25.7768 | 30.2051 | 21.2568 | 22.4207 | 25.178 | 23.9385 | 22.9499 | 31.5688 | 30.5181 | 35.4819 | 30.4393 | 35.5891 | 27.8714
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.53 | 3.92 | 3.935 | 4.46 | 4.61 | 4.77 | 4.13 | 4.525 | 4.44 | 4.005 | 4.33 | 4.765 | 4.2857
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 12.9904 | 13.0536 | 11.8837 | 12.7556 | 10.9718 | 13.4991 | 10.4902 | 10.9958 | 14.3856 | 14.378 | 16.7138 | 15.6292 | 13.125
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 11.3666 | 11.3436 | 10.2675 | 10.9953 | 9.4687 | 11.5755 | 9.2052 | 9.7092 | 12.7313 | 12.7604 | 14.6246 | 13.8787 | 11.4765
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 6.3066 | 6.2302 | 6.3318 | 6.246 | 5.5929 | 6.2075 | 6.3901 | 4.968 | 5.8479 | 5.3784 | 6.3274 | 5.3788 | 5.9304
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 4.5218 | 4.5886 | 4.6855 | 4.5471 | 4.094 | 4.5501 | 4.7095 | 3.726 | 4.3421 | 4.0338 | 4.7424 | 4.0045 | 4.3759
管理月報 | 消化槽 |  | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 6.8448 | 6.755 | 5.582 | 6.4482 | 5.3747 | 7.0254 | 4.4956 | 5.9832 | 8.3892 | 8.7266 | 9.8822 | 9.8743 | 7.1006
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物減少率 |  | ％ | 60.2183 | 59.5491 | 54.3655 | 58.6453 | 56.7626 | 60.6919 | 48.838 | 61.6242 | 65.8944 | 68.3882 | 67.5722 | 71.1466 | 61.871
管理月報 | 消化槽 |  | 消化有機物比 |  |  | 0.726 | 0.74025 | 0.7455 | 0.7385 | 0.7325 | 0.737 | 0.736 | 0.749 | 0.7375 | 0.7465 | 0.75 | 0.74 | 0.73982
管理月報 | 消化槽 |  | 消化無機物比 |  |  | 0.274 | 0.25975 | 0.2545 | 0.2615 | 0.2675 | 0.263 | 0.264 | 0.251 | 0.2625 | 0.2535 | 0.25 | 0.26 | 0.26018
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物比 |  |  | 0.875 | 0.869 | 0.864 | 0.862 | 0.863 | 0.8575 | 0.8775 | 0.883 | 0.885 | 0.8875 | 0.875 | 0.888 | 0.87391
管理月報 | 消化槽 |  | 投入無機物比 |  |  | 0.125 | 0.131 | 0.136 | 0.138 | 0.137 | 0.1425 | 0.1225 | 0.117 | 0.115 | 0.1125 | 0.125 | 0.112 | 0.12609
管理月報 | 消化槽 |  | 消化率 |  | ％ | 62.1481 | 57.039 | 53.8911 | 54.7883 | 56.5296 | 53.4315 | 61.0809 | 60.4603 | 63.4921 | 62.6719 | 57.1429 | 64.1026 | 58.9735
管理月報 | 消化槽 |  | 引き抜き固形量 |  | ｔ/日 | 6.3066 | 6.2302 | 7.4044 | 7.74 | 5.5929 | 6.2075 | 6.3901 | 4.968 | 5.8479 | 5.3784 | 6.3274 | 5.3788 | 6.1454
管理月報 | 消化槽 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | -1.0726 | -1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21505
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 6545 | 6474 | 6222 | 5893 | 5460 | 5651 | 5304 | 5889 | 6279 | 6475 | 7056 | 6630 | 6149.9808
管理月報 | 消化槽 | 1-1号 | 消化温度 |  | ℃ | 36.9 | 37.4 | 37.8 | 38 | 38.7 | 38.7 | 37.7 | 37.1 | 36.8 | 35.9 | 35.5 | 36.4 | 37.2518
管理月報 | 消化槽 | 1-2号 | 消化温度 |  | ℃ | 38.2 | 39.5 | 39.8 | 39.2 | 39.7 | 39.6 | 38.9 | 39 | 39.2 | 39 | 38.7 | 34.2 | 38.746
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化温度 |  | ℃ | 39.7 | 40 | - | - | - | - | - | 35.7 | 40.2 | 39.5 | 39.7 | 40 | 39.2656
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 17.7853 | 19.4414 | 20.6026 | 20.6049 | 22.9412 | 19.9682 | 20.8819 | 24.2346 | 19.3796 | 18.0362 | 18.2798 | 20.2134 | 19.9586
管理月報 | 消化槽 |  |  | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.50383 | 0.49596 | 0.52357 | 0.46199 | 0.49764 | 0.41862 | 0.50561 | 0.53557 | 0.43648 | 0.45034 | 0.42217 | 0.42421 | 0.46857
管理月報 | 消化槽 |  |  | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.9562 | 0.9584 | 1.1147 | 0.91389 | 1.0159 | 0.80437 | 1.1798 | 0.98425 | 0.74846 | 0.74198 | 0.71401 | 0.67144 | 0.86612
管理月報 | 消化槽 |  |  | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 86.5051 | 93.834 | 81.5325 | 63.9649 | 78.2835 | 80.1838 | 70.07 | 83.7966 | 91.3777 | 92.1754 | 101.3199 | 92.8187 | 83.8925
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 | 0 | 台 | 1.3271 | 1.2164 | 1.317 | 1.3461 | 1.0679 | 1.2182 | 1.2319 | 1.075 | 1.2513 | 1.2829 | 1.4479 | 1.1 | 1.2385
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 合計 | m3/日 | 457 | 390 | 428 | 430 | 309 | 325 | 339 | 276 | 386 | 332 | 387 | 331 | 365.6948
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | ベルトプレス | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 47 | 0 | 0 | 59 | 135 | 0 | 26.3553
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | スクリュープレス | m3/日 | 457 | 390 | 428 | 430 | 307 | 242 | 292 | 276 | 386 | 273 | 252 | 331 | 339.3395
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | 合計 | ｔ/日 | 33.3 | 29.2 | 38.1 | 38.6 | 29.5 | 31.6 | 34.7 | 26.3 | 32.8 | 29.5 | 33.8 | 26.6 | 31.9953
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | ベルトプレス | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1.471
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | スクリュープレス | ｔ/日 | 33.3 | 29.2 | 38.1 | 38.6 | 29.5 | 25 | 33.8 | 26.3 | 32.8 | 28.5 | 23.8 | 26.6 | 30.5107
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 6.3936 | 5.1295 | 6.9088 | 6.6521 | 4.9117 | 5.6638 | 5.7235 | 4.5368 | 5.1332 | 4.3605 | 5.9475 | 4.6373 | 5.492
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 82.0439 | 71.6516 | 87.8111 | 70.3015 | 68.4383 | 77.9097 | 72.4398 | 62.5992 | 72.6228 | 59.8468 | 82.2512 | 63.2763 | 72.561
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 4530 | 5330 | 5510 | 3930 | 3730 | 3580 | 4095 | 3705 | 4070 | 3465 | 3375 | 4040 | 49360
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 647 | 314 | 0 | 0 | 430 | 816 | 0 | 2221
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 4530 | 5330 | 5510 | 3930 | 3716 | 2933 | 3781 | 3705 | 4070 | 3035 | 2559 | 4040 | 47139
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 356 | 383 | 395 | 416 | 415 | 402 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 558 | 550 | 564 | 610 | 607 | 624 | 586 | 1136 | 908 | 768 | 692 | 649 | 8252
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水BP、SP合計） |  | kg | 15780.75 | 1968.42 | 0 | 0 | 427.71 | 20049.9 | 13445.04 | 0 | 0 | 12411.54 | 25347.322 | 158.873 | 89589.555
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 19625 | 11531 | 0 | 0 | 12412 | 25347 | 0 | 69343
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 15781 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 20247
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 19730 | 19710 | 19850 | 19730 | 9800 | 19690 | 19710 | 9840 | 19720 | 19690 | 9840 | 19730 | 207040
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | - | - | - | 0 | 1.3267 | 1.3652 | 1.142 | - | - | 1.4399 | 1.3211 | - | 1.3643
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.3925 | 2.7585 | 2.482 | 1.6379 | 2.1546 | 2.1114 | 2.2167 | 2.4865 | 2.2465 | 2.2117 | 2.2189 | 2.4206 | 2.2489
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | - | - | - | - | 40.5599 | 41.4109 | 41.9391 | - | - | 41.563 | 41.0365 | - | 42.5957
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 8.3346 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.30595 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095267 | 0.96596
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.0435 | 1.1063 | 1.041 | 0.82935 | 0.54413 | 1.1181 | 1.0084 | 0.56027 | 1.1114 | 1.0855 | 0.60585 | 1.0696 | 0.92893
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.39604 | 0.41371 | 0.39523 | 0.34769 | 0.41297 | 0.42699 | 0.38086 | 0.40731 | 0.41384 | 0.41798 | 0.42535 | 0.41726 | 0.40269
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.3665 | 0.38152 | 0.35798 | 0.31648 | 0.37102 | 0.3866 | 0.34608 | 0.37604 | 0.3828 | 0.3885 | 0.39163 | 0.38309 | 0.36884
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.048294 | 0.047733 | 0.049863 | 0.050347 | 0.047635 | 0.047712 | 0.049316 | 0.047619 | 0.047362 | 0.0498 | 0.048312 | 0.04913 | 0.048659
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.13454 | 0.1354 | 0.12728 | 0.10947 | 0.13138 | 0.14285 | 0.12756 | 0.13692 | 0.14258 | 0.15094 | 0.14601 | 0.14527 | 0.13499