## 様式3-3号
ポートアイランド処理場改築更新等事業 要求水準項目チェックシート
No. | 頁 | 第１ 第２ など | １ ２ など | （１）（２） など | ア イ など | （ｱ）（ｲ）など | ａ ｂ など | (a) (b) など | 確認事項 | 回答*1 | 確認できる様式*2,3
| 要求水準書 | 第4 | 1 | [5 empty] | 基本的事項に関する要件
1 | 32 | 第4 | 1 | （3） |  |  |  |  | 設計・建設において求める本処理場における処理水質は、以下の計画放流水質を遵守する範囲内で設定すること。 （毎日の日間平均値） ＢＯＤ ： 10mg/L Ｔ-Ｎ ： 13mg/L Ｔ-Ｐ ： 2.3mg/L （日間平均値の年間平均値） ＣＯＤ ： 9 mg/L Ｔ-Ｎ ： 9 mg/L Ｔ-Ｐ ： 0.8 mg/L
2 | 33 | 第4 | 1 | （4） |  |  |  |  | 水処理方式は、既存２系水処理施設の躯体の活用を前提とし、下水道法施行令第５条の５第２項及び「下水道法に基づく事業計画の運用について(Ｈ24．３．27) 国水下事第63号」」に基づく処理方式とすること。
3 | 33 | 第4 | 1 | （5） |  |  |  |  | 本処理場で発生する下水汚泥は、既存の汚泥圧送施設内の汚泥貯留槽へ貯留した後、他処理場（場外）へ圧送すること。
4 | 33 | 第4 | 1 | （6） | ア |  |  |  | 流入下水量の全量を２系水処理施設で処理すること。ただし、時間変動に対しては、１系汚水調整池でピークカット運転を行うこと。 なお、全量砂ろ過処理を行うこと。※砂ろ過施設の改築については、本事業の対象外。ただし、電気設備は対象とすること。
5 | 33 | 第4 | 1 | （6） | イ | (ｱ) |  |  | 降雨時、晴天時日最大汚水量13,300m3/日を上回る下水が流入する場合、運転管理の工夫や施設整備による総合的な対策により、雨天時浸入水対策を講じること。
6 | 34 | 第4 | 1 | （8） |  |  |  |  | 実施設計において、本市が提示する完成図書等の既存資料を用い、改築更新施設についてアスベスト対策を整理し、必要な措置（調査、分析、対応等）について本市と協議すること。
7 | 34 | 第4 | 1 | （10） | ア |  |  |  | 構造分類は、「下水道の終末処理場・ポンプ場工事の設計・積算における土木と建築の分類について（平成13年国都下事発第119号）」によるものとし、構造計画及び構造計算を実施すること。
8 | 34 | 第4 | 1 | （10） | イ |  |  |  | 構造分類上、本施設が複合構造物の土木構造物と定義される場合であっても、建築計画通知の事前の建築指導課への確認を行い、建築構造物又は建築構造物の一部と見なされる場合については、建築基準法による構造計算を併せて実施し、土木及び建築の両方の基準を満足する構造とすること。
9 | 34 | 第4 | 1 | （11） |  |  |  |  | 新設処理場については、本要求水準書に示す基準、仕様等に準拠し、耐震設計を行うこと。 既存処理場の施設の改造を行う場合は、建設当時の構造計算書を確認の上、解析モデルや荷重条件に影響する変更が生じる場合は耐震性能の照査を行い、必要に応じた対策を実施すること。
| 要求水準書 | 第4 | 2 | [5 empty] | 土木施設に関する要件
| 要求水準書 | 第4 | 2 | （1） |  |  |  |  | 一般事項
10 | 35 | 第4 | 2 | （1） | ア |  |  |  | 工事は、安全かつ周辺施設の維持管理に与える影響を抑えた工法を採用すること。
11 | 35 | 第4 | 2 | （1） | イ |  |  |  | 各施設の施工に際して、必要となる本事業用地の造成及び工事車両等の進入路の工事は、事業者が実施すること。
12 | 35 | 第4 | 2 | （1） | ウ |  |  |  | 各施設の維持管理動線を考慮した場内道路計画、給排水計画等を立て、２系施設周辺の外構整備工事を行うこと。
13 | 35 | 第4 | 2 | （1） | エ |  |  |  | 施工に際して支障となる施設がある場合、処理場の運転上必要なものかを確認した上で、必要なものは適切な配置や規模への見直しを計画し、移設すること。
14 | 35 | 第4 | 2 | （1） | エ |  |  |  | １期側用地の機械棟西側にある車庫は建築工事で撤去すること。
15 | 35 | 第4 | 2 | （1） | エ |  |  |  | 事業者は、本市が実施している沈下調査結果及び沈下の将来傾向を考慮のうえ、本市で実施している水理検討等を参考に、必要な対策を検討し各施設・設備の設計へ反映すること。
16 | 35 | 第4 | 2 | （1） | オ |  |  |  | 東側に病院が隣接していることから、砂埃の飛散に配慮した施工を行うこと。
17 | 35 | 第4 | 2 | （1） | カ |  |  |  | 地表面から深さ１ｍ程度までの掘削土については、処理場敷地内に仮置きしてアルゼンチンアリの生息状況をモニタリングし、生息が確認された場合は本市と協議すること。
| 要求水準書 | 第4 | 2 | （2） |  |  |  |  | 事前調査
18 | 35 | 第4 | 2 | （2） | ア |  |  |  | 事業者が本事業で必要と考える測量調査は、実施設計着手時に計画し、事前に本市と協議すること。事業者が測量調査を実施する場合、「神戸市測量・地質調査・設計業務等共通仕様書」及び「下水道施設設計業務等共通仕様書」等の基準の最新版に基づいて実施すること。
19 | 35 | 第4 | 2 | （2） | イ |  |  |  | 本市が実施している地質調査以外に必要と考える地質調査は、実施設計着手時に計画し、事前に本市と協議した上で実施する。
20 | 35 | 第4 | 2 | （2） | ウ |  |  |  | 本市が示す地下埋設物等状況以外に必要と考える地下埋設物等の調査は実施設計時に計画し、事前に本市と協議した上で実施すること。
21 | 36 | 第4 | 2 | （2） | エ |  |  |  | 事業者は土地の形質を変更するにあたっては、土壌汚染対策法の規定により着手前に届け出を行うこと。必要に応じて調査を行ったのち、土壌汚染が確認された場合は本市と対応を協議すること。
| 要求水準書 | 第4 | 2 | （3） |  |  |  |  | 土木構造物
22 | 36 | 第4 | 2 | （3） | ア | (ア) |  |  | 原則として、ＲＣ構造とする。
23 | 36 | 第4 | 2 | （3） | ア | (イ) |  |  | 躯体の漏水がないように、漏水対策を考慮した設計を行うこと（ひび割れ対策、打ち継ぎ目のコールドジョイント対策等）。
24 | 36 | 第4 | 2 | （3） | ア | (ウ) |  |  | 腐食性環境下の躯体については、適切な腐食対策を考慮した設計を行うこと（防食被覆対策等）。
25 | 36 | 第4 | 2 | （3） | ア | (エ) |  |  | 基礎形式は自由とするが、地盤の性状、支持層、基盤層を考慮した最適な工法を採用すること。また、２期側用地に埋設されている旧防波護岸が基礎等に干渉することが想定されるため、事業者において対策を考慮した設計・施工を行うこと。
26 | 36 | 第4 | 2 | （3） | ア | (オ) |  |  | 施設・設備の改築・更新が可能な施工スペース・搬出入ルート及び維持管理動線を考慮した施設配置・規模とすること。
27 | 36 | 第4 | 2 | （3） | ア | （カ） |  |  | 施設・設備の改築・更新時に、処理場の運転業務への影響が極力小さくなるよう設計・施工を行うこと。
28 | 36 | 第4 | 2 | （3） | ア | (キ) |  |  | 維持管理に配慮し、開口部・マンホールの設計・施工を行うこと。
29 | 36 | 第4 | 2 | （3） | ア | (ク) |  |  | 開口部及び段差部分には、落下事故が生じないよう安全対策を講ずること。また、地下水や雨水の浸入がないように対策を講ずること。
30 | 36 | 第4 | 2 | （3） | ア | (ケ) |  |  | 仮設工法の選定及び施工にあたっては、周辺施設への影響に配慮すること。必要に応じて変異の計測等の措置を講ずること。
31 | 36 | 第4 | 2 | （3） | ア | (コ) |  |  | 上屋及び上載荷重（静荷重又は動荷重）、地震時荷重、その他の荷重を適切に考慮し、安全な構造とすること。
32 | 37 | 第4 | 2 | （3） | ア | (ｻ) |  |  | その他の施設設計に関する基準は「第３ ２ 関係法令及び基準・仕様等」に記載されている図書の基準に準拠すること。
33 | 37 | 第4 | 2 | （3） | イ | (ア) |  |  | 構造等必要な照査を実施し、照査結果に基づき、安全性の確保等について検討し、設計・施工を行うこと。
34 | 37 | 第4 | 2 | （3） | イ | (イ) |  |  | 既存処理場の躯体の不等沈下が進行していることに留意し、均等に水処理がなされるよう最初沈殿池及び最終沈殿池の越流トラフ高さや反応タンクの越流堰の高さを調整するなどの対策を検討すること。
35 | 37 | 第4 | 2 | （3） | イ | (ウ) |  |  | 躯体築造から20年以上経過していることから、水槽、水路及び配管廊等についてクラック調査等を事前に行い、調査結果をもとに対応について本市と協議すること。
36 | 37 | 第4 | 2 | （3） | イ | (エ) |  |  | 市の想定では、既存処理場の防食は劣化しておらず更新は不要と考えているが、現地調査を行い、調査結果をもとに対応について本市と協議すること。
37 | 37 | 第4 | 2 | （3） | ウ | (ア) |  |  | 本事業で設置する汚水ポンプ等の設備機器を配置するだけでなく、本処理場の全体計画を見据えた配置計画を検討すること。
38 | 37 | 第4 | 2 | （3） | ウ | (イ) |  |  | 将来、汚水調整池の整備が予定されていることに考慮した配置計画を検討すること。
39 | 37 | 第4 | 2 | （3） | ウ | (ウ) |  |  | 沈砂池の設置を検討すること。
| 要求水準書 | 第4 | 2 | （4） |  |  |  |  | 管路施設
40 | 37 | 第4 | 2 | （4） | ア | (ア) |  |  | 本処理場に流入する全体計画の晴天時時間最大汚水量を排水できるよう計画すること。
41 | 37 | 第4 | 2 | （4） | ア | (イ) |  |  | 幹線に会所を設ける場合は、汚水が滞留することがない構造となるよう設計・施工を行うこと。
42 | 37 | 第4 | 2 | （4） | イ | (ア) |  |  | 港島１号汚水幹線及び港島南１号汚水幹線が合流する会所から２系ポンプ棟ポンプ井までの流入管を新設する。時間最大汚水量0.432 m3/sに対して、流速0.6m/s～3.0m/s、余裕率100％を確保できるよう適切な管径及び勾配とすること。
43 | 38 | 第4 | 2 | （4） | イ | (イ) |  |  | ２系ポンプ棟への流入に必要となる流入管については、線形及び既設の幹線からの分水方法・構造について十分に検討し、施工に際しては処理場の運転に極力影響を与えないように計画すること。
44 | 38 | 第4 | 2 | （4） | イ | (ウ) |  |  | 将来、１系を廃止し、港島１号汚水幹線を旧港島クリーンセンター用地の西側道路へ布設替えして２系ポンプ棟へ接続させる可能性があるため、最下流の会所（２系ポンプ棟流入直前の会所）は、布設替えした後の流入管が接続することを考慮した高さを設定すること。
45 | 38 | 第4 | 2 | （4） | イ | (エ) |  |  | 流入管について維持管理を行うために、マンホールを適切に配置する。流入管の形状、深さ及び現場の状況に応じて形状・構造を定めること。
46 | 38 | 第4 | 2 | （4） | ウ | (ア) |  |  | ２系ポンプ棟と２系水処理棟を結ぶ導水渠は、全体計画の晴天時時間最大汚水量を流下させることができる断面として計画すること。
47 | 38 | 第4 | 2 | （4） | ウ | (イ) |  |  | 導水渠の構造は、ダクタイル鋳鉄管とし、耐久性、耐震性のある構造とする。特に、構造物と導水渠の接続部、基礎条件が異なる接続部、地盤の急変箇所などには可とう性継ぎ手等を設置し、縦断方向に不等沈下を生じないようにすること。
48 | 38 | 第4 | 2 | （4） | ウ | (ウ) |  |  | 管内流速は0.6～1.0m/sを標準（ただし、圧送管路の場合は0.3～3.0m/s程度）とし、水頭損失を極力小さくするため、できるだけ曲がりを少なくし、最短で連絡するように計画すること。
49 | 38 | 第4 | 2 | （4） | ウ | (エ) |  |  | 適切な腐食対策や維持管理性も考慮した設計を行うこと。
| 要求水準書 | 第4 | 2 | （5） |  |  |  |  | 仮設
50 | 38 | 第4 | 2 | （5） | ア | (ア) |  |  | 仮設計画については、土質条件に対して神戸市下水道設計指針－処理場・ポンプ場施設編－（神戸市建設局）及び道路土工－仮設構造物工指針(日本道路協会)に準拠し、検討すること。
51 | 38 | 第4 | 2 | （5） | ア | (イ) |  |  | 土留壁設置による周辺施設への影響について考慮し、築造時及び築造後に既存処理場の運転及び周辺施設に影響を与えないよう計画すること。
52 | 38 | 第4 | 2 | （5） | ア | (ウ) |  |  | 仮設工法の選定及び施工にあたっては、周辺施設への影響を考慮すること。必要に応じて変位の計測等の措置を講ずること。
| 要求水準書 | 第4 | 2 | （6） |  |  |  |  | 場内整備
53 | 39 | 第4 | 2 | （6） | ア | (ア) |  |  | ２期側用地の場内整備を計画し、設計・施工を行うこと。
54 | 39 | 第4 | 2 | （6） | ア | (ウ) |  |  | 東側に病院が隣接していることに配慮し、病院側に面した空地は、砂埃の飛散や雑草の繁殖を防ぐため簡易舗装などを計画すること。
55 | 39 | 第4 | 2 | （6） | ア | (エ) |  |  | 供給水（砂ろ過水）の供給場所として、給水車が３台以上停車できるスペースを設け、アスファルト又はコンクリート舗装などを計画すること。
56 | 39 | 第4 | 2 | （6） | ア | (オ) |  |  | 修繕等において発生する事業系一般廃棄物以外の現場発生材を一時保管するための仮置き場を計画すること。
57 | 39 | 第4 | 2 | （6） | イ | (ア) |  |  | 場内道路にかかる汚水排水について、計画、検討すること。
58 | 39 | 第4 | 2 | （6） | イ | (イ) |  |  | 場内道路は、機器搬入等を考慮し、関連施設周辺に配置すること。
59 | 39 | 第4 | 2 | （6） | イ | (ウ) |  |  | 維持管理車両等の転回ができることを考慮し、設計すること。
60 | 39 | 第4 | 2 | （6） | イ | (エ) |  |  | 正門は２期側用地西側を基本とし、北側にも通用門を設置すること。
61 | 39 | 第4 | 2 | （6） | ウ | (ア) |  |  | 場内施設にかかる汚水排水について、計画、検討すること。
62 | 39 | 第4 | 2 | （6） | ウ | (イ) |  |  | 雨水排水について計画し、都市局所管の雨水幹線のマンホール（別紙３－３）に接続すること。
63 | 39 | 第4 | 2 | （6） | ウ | (ウ) |  |  | 給水については、植栽への散水や維持管理業務等を考慮し、検討すること。
64 | 39 | 第4 | 2 | （6） | ウ | (エ) |  |  | 屋外照明については、維持管理や防犯上の観点から、必要な照度を確保できるよう配置・仕様などを検討すること。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | [5 empty] | 建築施設に関する要件
| 要求水準書 | 第4 | 3 | （1） |  |  |  |  | 一般事項
65 | 40 | 第4 | 3 | （1） | イ |  |  |  | ２系ポンプ棟の設計・施工における土木・建築の工事区分（躯体工事）は、１階床レベルとすること。
66 | 40 | 第4 | 3 | （1） | オ |  |  |  | 景観に配慮し、周辺環境との調和を図った施設計画を行うこと。
67 | 40 | 第4 | 3 | （1） | カ |  |  |  | 地球環境に配慮し、地球温暖化防止対策、省エネルギー法、各種リサイクル法等を考慮した施設計画・設計を行うこと。
68 | 40 | 第4 | 3 | （1） | キ |  |  |  | 環境への影響に配慮し、騒音、振動、臭気への対策を行うとともに、緑化推進による自然環境の保全を図ること。
69 | 40 | 第4 | 3 | （1） | ク |  |  |  | 公害・事故防止、地震・津波等に配慮した安全設計を行うこと。
70 | 40 | 第4 | 3 | （1） | ケ |  |  |  | 建設廃棄物処理指針に準じて建設廃棄物の発生抑制、再生利用、減量化その他適正処理を行うこと。
71 | 40 | 第4 | 3 | （1） | コ |  |  |  | 維持管理において事業者が水質試験を行うための環境を整えること。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | （2） |  |  |  |  | 配置計画
72 | 40 | 第4 | 3 | （2） | ア | (ア) |  |  | 建物配置は北側高度規制及び日影規制を考慮した上で、機能上必要な施設配置及び建物ボリュームを確保できるよう計画すること。
73 | 40 | 第4 | 3 | （2） | ア | （イ） |  |  | 騒音対策、搬入動線、維持管理動線、日常の車両を考慮し、合理的に主要諸施設の配置を行うこと。
74 | 40 | 第4 | 3 | （2） | イ | (ア) |  |  | 各種受入車両・搬出車両、機器搬入車両の進入を考慮した動線計画とすること。
75 | 40 | 第4 | 3 | （2） | ウ | (ア) |  |  | 設備機器の日常維持管理を効率的に実施可能な動線計画とすること。
76 | 40 | 第4 | 3 | （2） | エ | (ア) |  |  | 敷地全体で緑地帯を効果的に確保すること。
77 | 41 | 第4 | 3 | （2） | エ | （イ） |  |  | 市条例により敷地、屋上緑化を考慮すること。
78 | 41 | 第4 | 3 | （2） | エ | （ウ） |  |  | 樹木の種類は維持管理のしやすさを考慮し選定すること。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | （3） |  |  |  |  | 建築計画基本方針
79 | 41 | 第4 | 3 | （3） | ア |  |  |  | 本施設の建築計画は、周囲の環境との調和を十分に配慮し、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適安全な室内環境、部位に応じた耐久性等に留意し、各部のバランスを保った合理的なものとすること。
80 | 41 | 第4 | 3 | （3） | イ |  |  |  | 施設計画は機能的かつ経済的なものとする。窓、出入口扉（機器搬入扉含む）を設置する場合は、熱、臭気、振動、騒音、風等に対して必要な対策を講ずること。
81 | 41 | 第4 | 3 | （3） | ウ |  |  |  | 各諸室のスペース･配置は日常点検作業の動線、設備更新、補修、整備作業及び工事所要スペースを確保した計画とすること。
82 | 41 | 第4 | 3 | （3） | エ |  |  |  | 施設の維持管理動線を考慮するとともに、機器の更新等に配慮した動線計画とすること。
83 | 41 | 第4 | 3 | （3） | オ |  |  |  | 屋根は、維持管理が容易にできるように屋上までの階段を設置する。また、屋根頂部には転落防止対策を講ずること。
84 | 41 | 第4 | 3 | （3） | カ |  |  |  | 建物は臭気、防音、防振、保温対策について十分配慮した計画とする。また、内外部の出入口扉は、セミエアータイト（ＳＡＴ）・パーフェクトエアータイト（ＰＡＴ）をその部屋の機能性に応じて設置すること。
85 | 41 | 第4 | 3 | （3） | キ |  |  |  | 外壁、窓等のメンテナンス用に吊フック又は丸環（ＳＵＳ316）等を必要な箇所に設置すること。
86 | 41 | 第4 | 3 | （3） | ク |  |  |  | 危険物の規制に関する政令を遵守するよう、適切な施設・消防設備計画を行うこと。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | （4） |  |  |  |  | 平面計画
87 | 41 | 第4 | 3 | （4） | ア | (ア) |  |  | ２系ポンプ棟は、下水道施設固有の土木構造物、特殊な機器や設備を収容し構成されるため、必要な設備室、監視室、その他諸室は下水の流入、吐出方向、機器、設備配置の流れに沿って設けること。これに付随して監視室や作業員のための諸室（執務スペース、給湯室、更衣室、洗面室等）、機械室、電気室その他必要な各諸室を有効に配置すること。これらの諸室は、平面的だけでなく、配管、配線、ダクト類の占めるスペースや機器の保守点検に必要な空間を含め、立体的なとらえ方でその配置を決定すること。
88 | 41 | 第4 | 3 | （4） | ア | (イ) |  |  | 場内の道路から直接進入できる搬出室を設け、スクリーンかすホッパからスクリーンかすを搬出車両へ直接投入できる計画とすること。
89 | 42 | 第4 | 3 | （4） | ア | (ウ) |  |  | 騒音対策、機器の規模設定により、給排気ルートの確保及び遮音・消音の措置を講ずること。
90 | 42 | 第4 | 3 | （4） | ア | (エ) |  |  | 機器搬入、更新工事、維持管理を考慮した建屋及び構造計画とすること。
91 | 42 | 第4 | 3 | （4） | イ | (ア) |  |  | 靴ふきマットを内外に設け、排水目皿により排水するものとすること。
92 | 42 | 第4 | 3 | （4） | ウ | (ア) |  |  | 騒音、振動に対しては必要な対策を講じ、出入口扉は防音に配慮すること。
93 | 42 | 第4 | 3 | （4） | ウ | (イ) |  |  | 点検整備、補修、更新のための十分なスペースを確保すること。
94 | 42 | 第4 | 3 | （4） | ウ | (ウ) |  |  | 塗り床を施し、容易に清掃が行えるとともに、迅速に排水できる排水溝を設置すること。
95 | 42 | 第4 | 3 | （4） | エ | (ア) |  |  | 臭気に対しては必要な対策を講じ、出入口扉は防臭に配慮すること。
96 | 42 | 第4 | 3 | （4） | エ | (イ) |  |  | 点検整備、補修、更新のための十分なスペースを確保すること。
97 | 42 | 第4 | 3 | （4） | エ | (ウ) |  |  | 塗り床を施し、容易に清掃が行えるとともに、迅速に排水できる排水溝を設置すること。
98 | 42 | 第4 | 3 | （4） | オ | (ア) |  |  | 臭気が外部に漏れない構造・仕様とすること。臭気に対しては必要な対策を講じ、出入口扉は防臭に配慮すること。
99 | 42 | 第4 | 3 | （4） | オ | (イ) |  |  | 搬入車両の操車の障害となることなく、沈砂・スクリーンかすの投入・搬出の作業ができる適切なスペースを確保すること。
100 | 42 | 第4 | 3 | （4） | オ | (ウ) |  |  | 排気ガスに対して、十分配慮した換気計画を行うこと。
101 | 42 | 第4 | 3 | （4） | オ | (エ) |  |  | 床面のコンクリート舗装表面は滑り止め仕上を行い、将来滑り止めの研磨再生ができるよう、十分な厚みをもたせ、伸縮目地についても研磨を考慮しておくこと。
102 | 42 | 第4 | 3 | （4） | オ | (オ) |  |  | 出入口床面及びシャッター付近には、一旦停止文字やラインを記載し、床面には投入位置や進路等がわかるライン引きを行うとともに、ロードミラーを設置するなど、車両事故防止の対策を施すこと。
103 | 42 | 第4 | 3 | （4） | オ | (カ) |  |  | 床面には、散水等迅速に排水できる排水溝及び会所桝を設け、ＳＵＳ製グレーチング蓋（重車両用、ボルト止め）を設置すること。
104 | 42 | 第4 | 3 | （4） | カ | (ア) |  |  | 騒音、振動に対しては必要な対策を講じ、出入口扉は防音に配慮すること。
105 | 42 | 第4 | 3 | （4） | カ | (イ) |  |  | 発電機から発生する熱対策に十分配慮した換気計画を行うこと。
106 | 42 | 第4 | 3 | （4） | カ | (ウ) |  |  | 点検整備、補修、更新のための十分なスペースを確保すること。
107 | 43 | 第4 | 3 | （4） | カ | (エ) |  |  | 塗り床を施し、容易に清掃が行えるようにすること。
108 | 43 | 第4 | 3 | （4） | キ | (ア) |  |  | 点検整備・補修・更新工事等を考慮したスペースを確保すること。
109 | 43 | 第4 | 3 | （4） | キ | (イ) |  |  | 床は、耐震・耐荷重を考慮したものとすること。
110 | 43 | 第4 | 3 | （4） | キ | (ウ) |  |  | 電気盤から発生する熱対策として、空調又は換気設備にて対応すること。空調方式を採用する場合で電気室が外壁に面する場合、外壁部に断熱材を使用すること。
111 | 43 | 第4 | 3 | （4） | キ | (エ) |  |  | 電気室の上階には原則として水を使用する部屋及び機器の配置は行わないこと。止む得ない場合、電気室の上階床には必要な防水処置をすることとし本市の承諾を得ること。
112 | 43 | 第4 | 3 | （4） | ク | (ア) |  |  | 監視室は、処理場の管理中枢として、各主要設備と密接な連携を保つ必要がある。各主要設備、電気関係諸室とは緊急対応時の動線を考慮し、距離的にも短く連絡される位置に配置すること。
113 | 43 | 第4 | 3 | （4） | ク | (イ) |  |  | 監視室は、作業員が運転、操作、監視を行う中枢部である為、照明、空調、居住性等について十分考慮すること。
114 | 43 | 第4 | 3 | （4） | ク | (ウ) |  |  | 更新工事も考慮したスペースを確保すること。
115 | 43 | 第4 | 3 | （4） | ク | (エ) |  |  | 床は、フリーアクセスフロア（耐震・耐重荷重タイプ）等、維持管理や将来の改築更新を考慮したものとすること。
116 | 43 | 第4 | 3 | （4） | ク | (オ) |  |  | 監視室が外壁に面する場合、外壁部に断熱材を使用すること。
117 | 43 | 第4 | 3 | （4） | ク | (カ) |  |  | 監視室の上階には原則として水を使用する部屋及び機器の配置は行わないこと。止む得ない場合、電気室の上階床には必要な防水処置をすることとし本市の承諾を得ること。
118 | 43 | 第4 | 3 | （4） | ケ | (ア) |  |  | 事務室、作業員控室、更衣室は、必要人員が執務、更衣ができる適切なスペースとし、本市と協議の上決定するものとすること。
119 | 43 | 第4 | 3 | （4） | コ | (ア) |  |  | 機器吊り上げ用のホイストレールを設置すること。
120 | 43 | 第4 | 3 | （4） | コ | (イ) |  |  | 床搬入開口はＰＣ蓋を設置し、安全対策を講ずること。
121 | 43 | 第4 | 3 | （4） | サ | (ア) |  |  | 騒音、振動に対しては必要な対策を講じ、出入口扉は防音に配慮すること。
122 | 43 | 第4 | 3 | （4） | サ | (イ) |  |  | 点検整備、補修、更新のための十分なスペースを確保すること。
123 | 43 | 第4 | 3 | （4） | サ | (ウ) |  |  | 床仕上げは、容易に清掃が行えるようにすること。
124 | 43 | 第4 | 3 | （4） | サ | (エ) |  |  | 給排気口の大きさについては通過風速を考慮し決定すること。
125 | 44 | 第4 | 3 | （4） | シ | (ア) |  |  | 有効幅は1.2m以上とし、蹴上げ（200mm）以下・踏面（240mm）以上とし各階の寸法は統一すること。
126 | 44 | 第4 | 3 | （4） | シ | (イ) |  |  | 手摺は、片側（ビニル被覆製品）に設けること。
127 | 44 | 第4 | 3 | （4） | シ | (ウ) |  |  | ノンスリップは ＳＵＳ 製（タイヤ入れタイプ）とすること。
128 | 44 | 第4 | 3 | （4） | ス | (ア) |  |  | 自家発電設備の燃料を貯蔵するための地下タンク貯蔵所の設計・施工を行うこと。
129 | 44 | 第4 | 3 | （4） | ス | (イ) |  |  | 地下タンク貯蔵所の形式は任意とし、電気設備に関する要件に示す自家発電設備の所要能力、所要運転時間に必要な容量とすること。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | （5） |  |  |  |  | 断面計画
130 | 44 | 第4 | 3 | (5) | ア |  |  |  | 主要機器の配置、維持管理方法を考慮の上、各階の必要階高さを確保するとともに、諸室の積層化を図り無駄な空間が発生しないよう配置を決定すること。
131 | 44 | 第4 | 3 | (5) | イ |  |  |  | 浸水区画、防水区画を明確にし、それぞれに維持管理動線、搬入動線、避難動線、給排水等の設備計画を行うこと。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | (6) |  |  |  |  | 立面計画
132 | 44 | 第4 | 3 | (6) | ア |  |  |  | 既存建物の仕上げの色調と調和を図ること。
133 | 44 | 第4 | 3 | (6) | イ |  |  |  | 外壁の目地計画についてはデザインの他、ひび割れの発生が抑えられるような位置に計画すること。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | (7) |  |  |  |  | 構造計画
134 | 44 | 第4 | 3 | (7) | ア | (ア) |  |  | 下水道施設の建築構造物は耐震設計上において不利な要因が多いことから構造物、非構造部材、建築設備の特徴を理解し十分に設計条件を検討すること。
135 | 44 | 第4 | 3 | (7) | ア | (イ) |  |  | 構造物の耐震設計においては耐震壁の適正な配置と偏心の防止、耐震壁の適正な壁厚の確保、床の水平剛性確保と床レベル差の段差の解消、各階の適正な剛性の確保などに留意した構造計画を行うこと。
136 | 44 | 第4 | 3 | (7) | ア | (ウ) |  |  | 非構造部材の内外装は、地震時に人的被害及び建物の機能に支障が生じないよう十分にその耐震性を確保すること。
137 | 44 | 第4 | 3 | (7) | ア | (エ) |  |  | 建物の構造計算は２次設計まで行い、耐震性等の向上・確保に努めること。
138 | 44 | 第4 | 3 | (7) | ア | (オ) |  |  | 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」における耐震性能の分類はⅡ類－Ａ類－甲類とする。また、重要度係数Ｉを１.25として、耐震強度を現行基準より割り増しすること。
139 | 45 | 第4 | 3 | (7) | ア | (カ) |  |  | 建築設備の安全性の目標として、重要度の高い機器は、機器本体の耐震仕様及び据付部の設計用耐震標準震度の扱いに留意すること。また、建屋内への引き込み部等の通過配管、配線は十分な変位吸収対策を施すこと。
140 | 45 | 第4 | 3 | (7) | ア | (キ) |  |  | 様々な機械設備等を設置する建築物であるため、必要な構造と十分な強度を確保すること。特に、地震による地盤の液状化対策及び地盤沈下等に十分配慮を加えた計画とすること。
141 | 45 | 第4 | 3 | (7) | ア | (ク) |  |  | 屋根の積載荷重は人荷重程度とし、屋根に設備が設置される場合は別途設備荷重を考慮すること。また、その他諸室の積載荷重は｢下水道施設の耐震対策指針と解説（2014年版）/日本下水道協会｣に準拠し設定を行うとともに設備荷重も考慮した積載荷重の設定を行うこと。
142 | 45 | 第4 | 3 | (7) | ア | (ケ) |  |  | ２系ポンプ棟は危険物を取扱う施設となることから、耐火性能が確保できる構造を選定する。鉄筋コンクリート造によるラーメン構造を基本とし機能上必要な空間を確保することを考慮した構造形式を選択すること。
143 | 45 | 第4 | 3 | (7) | ア | (コ) |  |  | 天井走行クレーンを設置する場合は、鉄骨鉄筋コンクリートもしくはプレストレス鉄筋コンクリート梁による大スパン構造を採用すること。
144 | 45 | 第4 | 3 | (7) | ア | (サ) |  |  | 構造検討は、基礎及び水路部土木構造部分でも建築基準法上、建築物扱いとなる部分は、建築構造基準を満足するものとすること。
145 | 45 | 第4 | 3 | (7) | ア | (シ) |  |  | 重量の大きな機器を支持する架構及びクレーンの支持架構は、十分な強度、剛性を保有し、地震時にも十分安全な構造とすること。また、クレーン架構については、クレーン急制動時についても検討すること。
146 | 45 | 第4 | 3 | (7) | ア | (ス) |  |  | 各施設の躯体構造はＳ造、ＲＣ造及びＳＲＣ造を各施設の機能に応じて採用すること。
147 | 45 | 第4 | 3 | (7) | ア | (セ) |  |  | 汚水ポンプ室及び電動機室は防水区画として計画し、浸水しない構造とすること。
148 | 45 | 第4 | 3 | (7) | ア | (ソ) |  |  | プレストレストコンクリートを除き、コンクリートの設計基準強度は「建築構造設計基準（平成30年版）/公共建築協会」に準拠し耐久性の観点からＦＣ24Ｎ/mm2とし、別途公共建築工事標準仕様書に記載のある構造体強度補正値（Ｓ）を加えること。無筋コンクリートの強度は ＦＣ18Ｎ/mm2とする。プレストレストコンクリート強度については十分に検討の上、設計基準強度を設定すること。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | (8) |  |  |  |  | 仕上計画
149 | 45 | 第4 | 3 | (8) | ア |  |  |  | 耐候性、耐火性、経済性、維持管理性、意匠性を考慮した材料を選定すること。
150 | 45 | 第4 | 3 | (8) | イ |  |  |  | 地球環境への配慮、人の健康への影響に配慮した材料を選定すること。
151 | 46 | 第4 | 3 | (8) | ウ |  |  |  | 屋根防水、外壁部においては室内環境に配慮し、断熱性を考慮した工法を選定すること。
152 | 46 | 第4 | 3 | (8) | エ |  |  |  | 外壁仕上げの塗装吹付け材は、超耐久・低汚染型水性弾性樹脂塗料同等とすること。
153 | 46 | 第4 | 3 | (8) | オ |  |  |  | 屋根防水はアスファルト防水（Ａ-Ⅰ-１工法）の上押さえコンクリート仕上とすること。
154 | 46 | 第4 | 3 | (8) | カ |  |  |  | 内部仕上げは別紙３－８に示す内容を参考とすること。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | (9) |  |  |  |  | 一般構造
155 | 46 | 第4 | 3 | (9) | ア | (ア) |  |  | 屋根は耐久性の確保に努めるとともに、美観に配慮すること。
156 | 46 | 第4 | 3 | (9) | ア | (イ) |  |  | 断熱性を考慮し外断熱工法とすること。
157 | 46 | 第4 | 3 | (9) | ア | (ウ) |  |  | 建屋内に雨が浸入しないよう、雨仕舞するとともに、効率よく雨水採集できる構造とすること。
158 | 46 | 第4 | 3 | (9) | ア | (エ) |  |  | 屋外機器を設置する屋根は防水のうえ、保護コンクリートを打設すること。
159 | 46 | 第4 | 3 | (9) | イ | (ア) |  |  | 構造耐力上重要な部分及び遮音が要求される部分は、原則としてＲＣ造とすること。非耐力壁については〔コンクリート・ＡＬＣパネル・押出成型セメント板・サンドイッチパネル（フッ素樹脂塗装鋼板）＋下地断熱材又は硬質木毛セメント板〕等とする。
160 | 46 | 第4 | 3 | (9) | イ | (イ) |  |  | 外壁は気密性、遮音性を確保し、悪臭、騒音の漏れない構造とすること。
161 | 46 | 第4 | 3 | (9) | ウ | (ア) |  |  | 重量の大きな機器が載る床は、床板を厚くし、小梁を有効に配置して構造強度を確保すること。特に振動に対しては十分配慮すること。
162 | 46 | 第4 | 3 | (9) | ウ | (イ) |  |  | 機械室等の床は必要に応じて清掃、水洗等を考慮した構造とすること。
163 | 46 | 第4 | 3 | (9) | エ | (ア) |  |  | 各室の区画壁は、要求される性能や用途（防火、防臭、防音、耐震）を満足すること。
164 | 46 | 第4 | 3 | (9) | エ | (イ) |  |  | 不燃材料、防音材料などは、それぞれ必要な機能を満足するとともに、用途に応じて表面強度や吸音性など他の機能も考慮して選定すること。建物の外壁部分（床の一部も含む）には、必要に応じて断熱材を使用し、防寒・結露対策を講ずること。
165 | 46 | 第4 | 3 | (9) | エ | (ウ) |  |  | 構造上重要な部分はＲＣ造とすること。
166 | 46 | 第4 | 3 | (9) | オ | (ア) |  |  | 鋼製建具及び屋内用鋼製軽量建具（ＬＳＤ）は原則としてフラッシュ扉とすること。
167 | 46 | 第4 | 3 | (9) | オ | (イ) |  |  | 重量シャッターは〔スチール製〕とし、電動式とすること。
168 | 46 | 第4 | 3 | (9) | オ | (ウ) |  |  | 建具（扉）は必要に応じ、室名表示、注意喚起表示等を行うこと。表示場所・内容については、本市に確認すること。
169 | 47 | 第4 | 3 | (9) | オ | (エ) |  |  | 窓は原則としてアルミ製とする。性能は〔耐風圧性Ｓ-６、気密性Ａ-４、水密性Ｗ-５、遮音性Ｔ-３、断熱性Ｈ-３（管理諸室のみ）〕を有すること。
170 | 47 | 第4 | 3 | (9) | オ | (オ) |  |  | ガラスは十分な強度を有し、台風時の風圧(基準風速50m/s以上)にも耐えるものとすること。管理諸室は紫外線カット機能を持つ断熱ペアガラスとし、その他プラント諸室については騒音対策が必要な部屋は騒音検討を行い、必要であれば防音ガラスとすること。
171 | 47 | 第4 | 3 | (9) | オ | (カ) |  |  | 外部に面するプラント機械室、諸室で、人が清掃できないガラスは、対策を講ずること。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | (10) |  |  |  |  | 建築機械設備計画
172 | 47 | 第4 | 3 | (10) |  |  |  |  | 本設備は、建築基準法、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律、省エネ法並びにその他関係する省令・告示を遵守の上、各工種間で十分な調整を行い、設計・計画すること。 各設備の設計条件は､国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準(最新版)に準拠して設計・計画すること。 各設備の仕様は､国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新版)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新版)に準拠すること。
173 | 47 | 第4 | 3 | (10) | ア | (ア) | a |  | 環境負荷低減、省資源、省エネルギーに配慮した空調熱源方式を計画すること。
174 | 47 | 第4 | 3 | (10) | ア | (ア) | b |  | 空調のゾーニングについては、分離すべき系統、時間帯の異なる系統、空調条件などを考慮し適正に計画すること。
175 | 47 | 第4 | 3 | (10) | ア | (ア) | c |  | 電気室の発熱除去対策については、空調設備と換気設備を比較検討して決定すること。
176 | 47 | 第4 | 3 | (10) | ア | (ア) | d |  | 屋外に設置する材料、器具、機器等は耐重塩害仕様とすること。
177 | 47 | 第4 | 3 | (10) | ア | (ア) | e |  | 騒音や美観など周辺環境と調和を図ると共に､将来的な機器更新計画に配慮した設計、設置とすること。
178 | 47 | 第4 | 3 | (10) | イ | (ア) | a |  | 居室の換気設備条件は、建築基準法で定める人員算定による風量を確保するものとし、その他の部屋は「建築設備設計基準」に準拠し適宜換気回数を設定すること。
179 | 48 | 第4 | 3 | (10) | イ | (ア) | b |  | 空気調和設備のある室については、原則として全熱交換式換気設備とし、煤塵、粉塵、臭気、熱等を発生する室については各々の機能にとって最適な物を選択すること。
180 | 48 | 第4 | 3 | (10) | イ | (ア) | c |  | ダクトの計画にあたっては、空気抵抗を考慮した上で大きく設定しないようにすること。
181 | 48 | 第4 | 3 | (10) | イ | (ア) | d |  | 給気設備には、費用対効果のあるフィルター等を選定すること。
182 | 48 | 第4 | 3 | (10) | イ | (ア) | e |  | 騒音や美観など周辺環境と調和を図ると共に､将来的な機器更新計画に配慮した設計、設置とすること。
183 | 48 | 第4 | 3 | (10) | ウ | (ア) | a |  | 給水設備について必要な容量を想定し計画すること。
184 | 48 | 第4 | 3 | (10) | ウ | (ア) | b |  | 給水方式は、給水箇所及び給水量により設定すること。
185 | 48 | 第4 | 3 | (10) | ウ | (イ) |  |  | 用途に応じて上水または再生水を使用すること（表 ４-１参照）。 トイレ以外の用途において、再生水を使用する場合は、神戸市ポートアイランド水リサイクル事業「再生水給水設備の設置及び管理基準」及び同細目に準拠する。また、再生水使用量を把握するための量水器を設置すること。
186 | 48 | 第4 | 3 | (10) | エ | (ア) | a |  | ２系ポンプ棟の生活系排水は、場内に汚水管を配管し、既設の汚水マンホールに接続すること。
187 | 48 | 第4 | 3 | (10) | エ | (ア) | b |  | 排水方式は自然排水方式とし、ポンプ圧送は、原則として行わない。
188 | 48 | 第4 | 3 | (10) | オ | (ア) | a |  | 各洗面室に必要な器具を設置すること。
189 | 48 | 第4 | 3 | (10) | オ | (ア) | b |  | 必要な箇所に給水栓、手洗器を設置すること。
190 | 49 | 第4 | 3 | (10) | オ | (ア) | c |  | 各衛生陶器の必要器具個数については､国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準（最新版）によるものとすること。
191 | 49 | 第4 | 3 | (10) | カ |  |  |  | 消化設備は、消防法、建築基準法、危険物の規制に関する政令、神戸市火災予防条例に該当する消火設備とすること。また、詳細については、所轄消防署と協議を行い、その指導に従うこと。
192 | 49 | 第4 | 3 | (10) | カ | (ア) | a |  | 貯蔵容器は、高圧ガス取締法に基づき、日本消防設備センター認定品とすること。
193 | 49 | 第4 | 3 | (10) | カ | (ア) | b |  | 起動用ガス容器は、高圧ガス取締法に基づき、日本消防設備センター認定品とすること。
194 | 49 | 第4 | 3 | (10) | カ | (ア) | c |  | 管材は、ＪＩＳ Ｇ 3454 第２種シームレス Ｓｃｈ80（亜鉛めっき）とすること。
195 | 49 | 第4 | 3 | (10) | カ | (ア) | d |  | 噴射ヘッドは放射圧 14ｋｇｆ/m2以上とすること。
196 | 49 | 第4 | 3 | (10) | カ | (イ) |  |  | 消火器は、粉末消火器〔日本消防検定協会認定品〕とすること。
197 | 49 | 第4 | 3 | (10) | カ | (ウ) |  |  | 消防法、建築基準法、危険物の規制に関する政令、神戸市火災予防条例、神戸市消防用設備等技術基準に基づく設置基準、機器仕様を遵守すること。
| 要求水準書 | 第4 | 3 | (11) |  |  |  |  | 建築電気設備計画
198 | 49 | 第4 | 3 | (11) |  |  |  |  | 本設備は、工事に係る資源の再資源化等に関する法律、省エネ法並びに建築基準法、その他関係する省令・告示を遵守して計画・設計し、調和のとれた設備とすること。また、各工種間で十分な調整を行い計画・設計すること。
199 | 49 | 第4 | 3 | (11) | ア |  |  |  | 建築電気設備における計画、工事範囲は、新たに設置する現地制御盤・照明分電盤以降の２次側配管・配線の全てとすること。なお、プラント設備建築付帯主幹盤内の建築動力用・建築電灯用の主遮断器以降、建築電気設備で設置する現地制御盤・照明分電盤の１次側配管・配線の全てをプラント電気設備で設置すること。
200 | 49 | 第4 | 3 | (11) | イ |  |  |  | 本設備は、新たに設置する現地制御盤から建築（電動シャッター）及び建築機械設備(空気調和機・換気ファン)に至る２次側配管配線及び制御に係る全ての電気設備工事とすること。なお、空気調和機等のリモコン配線や室外機から室内機への電源送り配線は建築機械設備で設置すること。
201 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (ア) | a | (a) | 現地制御盤の盤面に設備機器毎の異常警報を出し、機器異常の状態を監視、確認できること。
202 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (ア) | a | (b) | 現地制御盤毎に故障一括警報用端子を設け、プラント側の設備システムにて一括警報監視が可能であること。
203 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (イ) |  |  | 現地制御盤（３相３線式200Ｖ）方式とすること。
204 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (ウ) |  |  | 建築機械設備の給排気ファン類の運転操作は、「建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）」内の第２編電力設備第２章動力設備第２節制御盤２-４監視及び制御に準拠すること。
205 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (エ) |  |  | 建築機械設備で設置される給排気ファン、空気調和機付近に現地制御盤を設置すること。また、現地制御盤が負荷機器と同一室内に無い場合には、機器点検時の安全確保のため、負荷の近傍に手元開閉器を設置すること。ただし、ルーフファン、有圧換気扇等のように手元開閉器の設置が困難な場合は、専用のプラグキャップ付コンセントを設置すること。
206 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (オ) | a |  | 分電盤は、高温多湿の場所を避け保守点検が容易な場所に配置する。
207 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (オ) | b |  | 主幹器具、分岐器具は過負荷及び短絡から電線等を保護できるものとする。
208 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (オ) | c |  | 主幹器具は、原則として配線用遮断器とすること。
209 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (オ) | d |  | 分岐回路の分岐器具は、水気のある室に設ける回路等の際は漏電遮断器とすること。
210 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (オ) | e |  | 換気設備については、自動火災報知設備による火災警報を受け給排気ファンの停止が出来ること。
211 | 50 | 第4 | 3 | (11) | イ | (オ) | f |  | 現地制御盤付近及び、各出入口付近に緊急連絡等対応するため固定電話機を設置すること。
212 | 50 | 第4 | 3 | (11) | ウ |  |  |  | 照明器具、換気ダクト、コンセント等は、プラント設備の機器配置等を確認・調整の上、メンテナンス性、操作性、均一な光環境等に十分配慮した適切な配置を計画し、設置すること。
213 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | a |  | 省エネ環境を考慮した照明方式を採用すること。
214 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | b |  | 点灯方式は、各室消し忘れ防止のため、監視室でのリモコンスイッチによる集中管理とする。また、併せて、各室内・廊下は個別リモコンスイッチを採用し、照明点灯・点滅方式を採用する。なお、リモコンスイッチはネーム付とする。
215 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | c |  | 照明分電盤仕様は、盤仕様(各設備共通)参照すること。
216 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | d |  | 必要照度はＪＩＳ Ｚ9110を準拠して決定すること。ただし、居室関係は事務所の基準を、その他の箇所は工場の基準の上限値を採用して計画すること。
217 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | e | (a) | ＬＥＤ方式の照明器具を採用すること。
218 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | e | (b) | 高所部分はＬＥＤ高天井用照明器具を主照明とし、必要に応じてＬＥＤ蛍光灯との組み合せにより最適照明を計画すること。照明器具は防塵形とすること（ガラスカバー付を原則とすること）。
219 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | e | (c) | 居室（玄関ホール、廊下、洗面室、給湯室等）の器具は埋め込み型(ルーバ付、ただし倉庫等は除く)を原則とし、初期照度補正形、ＬＥＤランプ3,800 lm以上の高出力形照明器具を主とすること。
220 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | e | (d) | 建築基準法に従い、非常照明(バッテリー内蔵形)を設置すること。
221 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | f | (a) | 人感センサー内蔵型照明器具(玄関ホール、廊下、洗面室、給湯室等)を採用すること。
222 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | f | (b) | 屋外照明はソーラタイマー、自動点滅器を併用し、季節及び操業時間に合わせた段階制御を行うこと。
223 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | g | (a) | 照明設備は、上記ｅ～ｆを踏まえ省エネルギーに充分配慮した照明計画とすること。
224 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | g | (b) | 湿気、腐食性ガス等の発生する場所においては、防水（防湿）・耐食性(ＳＵＳ製)形を採用すること。
225 | 51 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | g | (c) | 汚染・腐食の恐れが予想される場所及び屋外器具には、光触媒塗装(クリアー)を施すこと。
226 | 52 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | g | (d) | 誘導灯及び誘導標識は、消防法施行令(26条)、消防法施行規則(28条の３)に適合した誘導灯計画とすること。また、湿気、腐食性ガス等の発生する場所においては、防水（防湿）形を採用すること。
227 | 52 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | g | (e) | 搬入動線、景観を考慮した屋外照明設備を計画すること。器具は防虫対策に配慮して採用すること。なお、器具は防塵仕様とする。
228 | 52 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | g | (f) | 各作業エリア、室内の照度計算書、配光曲線を提出すること。
229 | 52 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ア) | g | (ｇ) | 計画書・検討書及び省エネルギー(ＣＥＣ/Ｌ)の計算書を提出し、本市の承諾を得ること。
230 | 52 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (イ) | b |  | コンセントの設置個数は、「建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備･ 環境課監修)」内の第２編電力設備 第１章電灯設備 第５節コンセントに準拠すること。
231 | 52 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (ウ) |  |  | 設置位置は、本市と協議の上決定する。
232 | 52 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (エ) | a |  | 湿気、腐食性ガス等の発生する場所においては、防水形を採用すること。
233 | 52 | 第4 | 3 | (11) | ウ | (エ) | b |  | 電気方式(交流電圧、相数等)及び分岐回路の種類が異なる場合は、コンセント及びプラグを形状、色別表示などにより誤使用の防止を図ること。なお、色等は、本市に確認すること。
234 | 52 | 第4 | 3 | (11) | エ |  |  |  | 本設備は、電話設備に係る全ての電気設備工事とし、既存設備の連携方法について本市と協議を行い、メンテナンス性、操作性、利便性を十分に考慮した適切な配置計画とすること。
235 | 52 | 第4 | 3 | (11) | エ | (ア) |  |  | ２系ポンプ棟に新設する。ただし、事業期間中に外線・内線回線数が不足する場合には、基板等機能増設を行い対応すること。
236 | 52 | 第4 | 3 | (11) | エ | (イ) |  |  | 内線並びに外線数については、必要な呼量を計画し、その根拠を本市に提出し確認すること。
237 | 53 | 第4 | 3 | (11) | エ | (ウ) |  |  | 電話機は、「建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）」内の第３編通信設備 第２章構内交換設備 第３節電話機等に準拠すること。なお、建築設備設計基準内であっても以下の(ｵ)の設計基準を満足すること。
238 | 53 | 第4 | 3 | (11) | エ | (エ) |  |  | 設置位置は、本市と協議の上決定すること。
239 | 53 | 第4 | 3 | (11) | エ | (オ) | a |  | 電気事業者専用回線(局線の種類は電気事業者と協議により決定)を準備すること。
240 | 53 | 第4 | 3 | (11) | エ | (オ) | b |  | 監視室には、デジタル式多機能電話機、停電対応デジタル式多機能電話機、アナログ式コードレス電話機を必要数配置すること。
241 | 53 | 第4 | 3 | (11) | エ | (オ) | c |  | 事務室には、卓上にデジタル式多機能電話機を必要数配置すること。
242 | 53 | 第4 | 3 | (11) | エ | (オ) | d |  | 湿気、腐食性ガス等の発生する場所に設置する電話機は、防水・防塵ケースに収め、着信表示機能(ブザー、回転等)を設けること。
243 | 53 | 第4 | 3 | (11) | エ | (オ) | e |  | 機種の選定にあたっては、既存電話交換機仕様に対応する最新機種とすること。
244 | 53 | 第4 | 3 | (11) | オ |  |  |  | 本設備は、放送設備に係る全ての電気設備工事とし、既存設備の連携方法について本市と協議を行い、メンテナンス性、操作性、利便性を十分に考慮した適切な配置計画とすること。
245 | 53 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | a | (a) | 壁掛形スピーカは、部屋ごと、仕切りごとに最低１個、設置すること。
246 | 53 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | a | (b) | 壁掛形スピーカは、100m2程度に１個、設置すること。
247 | 53 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | b | (a) | ホーン形スピーカは、必要方向に指向性を確保すること。
248 | 53 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | b | (b) | ホーン形スピーカは、必要方向に対して通視距離80mを超えないように配置すること。
249 | 53 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | c | (a) | 天井埋込形スピーカは、１スパンに１個、但し部屋面積が30m2以下の場合は１室に１個、設置すること。
250 | 53 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | c | (b) | 天井埋込形スピーカは、廊下は、25m以下に１個、設置すること。
251 | 53 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | d |  | 設置個数は、「建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）」内の第３編通信設備 第５章拡張設備 第２節機器 ２-３スピーカ据付工事（電気工事）に準拠すること。
252 | 54 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | e | (a) | リモートマイクロホンの型式は、卓上型、操作卓取付型１台とすること。
253 | 54 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | e | (b) | リモートマイクロホンの設置場所は型式は、監視室とすること。
254 | 54 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | f |  | 設置位置は、本市と協議の上、決定すること。
255 | 54 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | f | (a) | アンプの出力は本施設全体の容量を満たすこと。
256 | 54 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | g | (b) | 放送回線は、階層ごとに区分し、同時放送が出来ること。また、非常時一斉放送が出来ること。
257 | 54 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | g | (c) | 固定電話機によりページング放送が出来ること。ページングの回路数は、本市と協議の上決定すること。
258 | 54 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | g | (d) | 設置個数は、上記(ｱ)のスピーカ形式の基準で計画すること。
259 | 54 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | g | (e) | 湿気、腐食性ガス等の発生する場所及び屋外に設置するスピーカは、防水形を採用すること。
260 | 54 | 第4 | 3 | (11) | オ | (ア) | g | (f) | 建築で天井材仕上げのある室のスピーカは、埋込型を原則とすること。
261 | 54 | 第4 | 3 | (11) | カ |  |  |  | 本設備は、テレビ共同受信設備に係る全ての電気設備工事とし、既存設備の連携方法について本市と協議を行い、メンテナンス性、操作性、利便性を十分に考慮した適切な配置計画とすること。
262 | 54 | 第4 | 3 | (11) | カ | (ア) |  |  | テレビアンテナ（アンテナマスト含む）は１式(屋上)とすること。
263 | 54 | 第4 | 3 | (11) | カ | (イ) |  |  | ブースター、分岐器、分配器 は１式(監視室)とすること。
264 | 54 | 第4 | 3 | (11) | カ | (ウ) |  |  | 直列ユニットは２個(監視室、事務室)とすること。
265 | 54 | 第4 | 3 | (11) | カ | (エ) |  |  | テレビ共同受信設備の設置位置は本市と協議の上、決定すること。
266 | 54 | 第4 | 3 | (11) | カ | (オ) |  |  | テレビ共同受信設備は、必要なテレビ放送の提供が可能なものとすること。
267 | 54 | 第4 | 3 | (11) | キ |  |  |  | 本設備は、自動火災報知設備に係る全ての電気設備工事とし、既存設備の連携方法について本市と協議を行い、メンテナンス性、操作性、利便性を十分に考慮した配置計画とすること。
268 | 55 | 第4 | 3 | (11) | キ | (ア) | a |  | 受信機はＰ型１級受信機とすること。
269 | 55 | 第4 | 3 | (11) | キ | (イ) | a |  | 感知器は、アナログ式、デジタル式とすること。高所の感知器は差動分布形感知器(空気管・熱電対)、煙感知器、炎感知器とすること。
270 | 55 | 第4 | 3 | (11) | キ | (イ) | b |  | 建築で天井材仕上げのある室の感知器は、埋込型とすること。
271 | 55 | 第4 | 3 | (11) | キ | (ウ) | a |  | 設置位置は、受信機は監視室とすること。
272 | 55 | 第4 | 3 | (11) | キ | (エ) | a |  | 必要により防爆型感知器の採用を検討すること。
273 | 55 | 第4 | 3 | (11) | キ | (エ) | b |  | 高所の感知器は、メンテナンス・施工性を配慮して選定すること。
274 | 55 | 第4 | 3 | (11) | キ | (エ) | c |  | 消防法の規制に関する政令、神戸市火災予防条例、神戸市消防用設備等技術基準に基づく設置基準を遵守すること。
275 | 55 | 第4 | 3 | (11) | ク |  |  |  | 配管・配線工事は、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」に準拠すること。将来の設備更新、増設等を考慮して空配管を設けること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | [5 empty] | 機械設備に関する要件
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (1) |  |  |  |  | 一般事項
276 | 56 | 第4 | 4 | (1) | ア |  |  |  | 本処理場は地域の汚水処理を目的とする施設で、機械設備は、その処理機能を担う要となるものである。工事にあたっては、このことを十分に認識し計画設計、施工を行うこと。
277 | 56 | 第4 | 4 | (1) | イ |  |  |  | 災害等により砂ろ過水等の用水の供給が停止した場合でも、汚水ポンプは運用可能とした機種選定を行うこと。
278 | 56 | 第4 | 4 | (1) | ウ |  |  |  | コスト削減だけでなく、省エネ性、維持管理性も考慮した設計とすること。
279 | 56 | 第4 | 4 | (1) | エ |  |  |  | 対象設備の設計は「下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会）」に準じて行うこと。
280 | 56 | 第4 | 4 | (1) | カ |  |  |  | 本事業で使用しない設備において、維持管理の支障とならない範囲の既存設備については、休止措置を確実に施した上、原則として残置とすること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (2) |  |  |  |  | １系ポンプ設備
281 | 56 | 第4 | 4 | (2) | ア |  |  |  | 晴天時運用を目的とした１系汚水調整池への送水用として使用する場合は、所要能力のポンプに更新すること。
282 | 56 | 第4 | 4 | (2) | イ |  |  |  | １系汚水調整池及び１系水処理施設を雨天時浸入水対策施設として転用し、雨天時浸入水対策施設への送水用として使用する場合は、所要能力のポンプに更新すること。
283 | 56 | 第4 | 4 | (2) | ウ |  |  |  | ２系水処理施設運転開始までは、１系水処理施設への主ポンプとして用いるため、機能を維持しながらの更新を検討すること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (3) |  |  |  |  | 1系沈砂・スクリーンかす設備
284 | 56 | 第4 | 4 | (3) | ア |  |  |  | １系ポンプ棟のポンプ井に流入下水の夾雑物を除去する設備（スクリーン、ゲート等）を設置すること。
285 | 56 | 第4 | 4 | (3) | イ |  |  |  | 既設沈砂池については、使用する場合のみ更新すること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (4) |  |  |  |  | １系汚水調整池設備
286 | 56 | 第4 | 4 | (4) | ア |  |  |  | 晴天時の運用としてピークカット運転を行うため、必要な設備（攪拌設備、脱臭設備等）を更新すること。
287 | 56 | 第4 | 4 | (4) | イ |  |  |  | 本事業期間中においても、晴天時の運用については継続するため、機能を維持しながらの更新を検討すること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (5) |  |  |  |  | ２系ポンプ設備
288 | 57 | 第4 | 4 | (5) | ア |  |  |  | 主ポンプの能力及び台数の割付けは、年間を通して水量変動に追従できるものとすること。
289 | 57 | 第4 | 4 | (5) | イ |  |  |  | 将来、全体計画に移行する段階（本事業後を予定）で、全体計画汚水量相当までポンプを増設する予定であり、本事業においては、それらを見据えた土木躯体の建設を検討し、ポンプの設置に当たっては、運転や維持管理性を考慮した配置を検討すること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (6) |  |  |  |  | 2系沈砂・スクリーンかす設備
290 | 57 | 第4 | 4 | (6) | ア |  |  |  | 設備構成・能力は任意とするが、所要設備・能力を検討すること。
291 | 57 | 第4 | 4 | (6) | イ |  |  |  | 沈砂池及び揚砂設備の設置は任意とすること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (7) |  |  |  |  | ２系水処理設備
292 | 57 | 第4 | 4 | (7) | ア |  |  |  | ２系水処理棟の既存の躯体を利用し、流入下水を処理するために必要な設備を設置すること。ただし、本事業終了後、全体計画に移行する予定であるため、機器及び配管類の増設又は更新を考慮した設備の配置とすること。
293 | 57 | 第4 | 4 | (7) | ウ |  |  |  | 所要処理能力及び計画放流水質を担保できるように処理方式を選定すること。
294 | 57 | 第4 | 4 | (7) | エ |  |  |  | ２系水処理施設は全体が二重覆蓋であり、最初沈殿池及び反応タンクはコンクリートスラブによる覆蓋をしているため、両槽とも脱臭を行うこと。
295 | 57 | 第4 | 4 | (7) | オ |  |  |  | 既存躯体の不等沈下が進行していることに留意し、設備の据付け高さ等、水処理に影響が出ないように考慮すること。
296 | 57 | 第4 | 4 | (7) | カ |  |  |  | 既存躯体の不等沈下の対策として各池への流入量を均等に調整できるようにゲート設備を配置すること。ただし、ゲートの開度で調整可能な躯体の開口高は50㎝である。事業者による契約後の事前調査の結果、調整不能となる程度の沈下が確認でき、水処理に影響が出る可能性がある場合の対応は、本市との協議によること。
297 | 57 | 第4 | 4 | (7) | キ |  |  |  | 生汚泥及び余剰汚泥は、汚泥中の夾雑物を処理した上で汚泥圧送施設まで圧送すること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (8) |  |  |  |  | 再生水設備
298 | 57 | 第4 | 4 | (8) | ア |  |  |  | 再生水設備を更新すること。ただし、更新範囲については、原水ポンプや再生水送水ポンプ等の付属設備も含めること。
299 | 57 | 第4 | 4 | (8) | イ |  |  |  | 再生水の供給能力は、日最大2,000m3/日、時間最大5,500m3/日とすること。
300 | 58 | 第4 | 4 | (8) | ウ |  |  |  | 再生水については、２系水処理施設・２系ポンプ棟のトイレ用水としても使用すること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (9) |  |  |  |  | 雨天時侵入水対策施設
301 | 58 | 第4 | 4 | (9) | ア |  |  |  | 雨天時浸入水対策施設について、以下の要件を満たすこと。なお、対策に際しては、ア～ウの要件を組み合わせてもよい。雨天時の日最大浸入水量は6,000m3/日（時間最大浸入水量0.17m3/s）とすること。
302 | 58 | 第4 | 4 | (9) | ア | ① |  |  | 既存（1系）の汚水調整池及び水処理施設を活用する場合、雨天時浸入水貯留施設へ転用する際、槽内の不要な設備及び槽外で維持管理の支障となる設備は撤去すること。
303 | 58 | 第4 | 4 | (9) | ア | ② |  |  | 既存（1系）の汚水調整池及び水処理施設を活用する場合、雨天時浸入水貯留施設へ転用する場合は、洗浄装置及び脱臭設備を設置する。洗浄装置は砂ろ過水により壁面洗浄を行うこと。
304 | 58 | 第4 | 4 | (9) | ア | ③ |  |  | 既存（1系）の汚水調整池及び水処理施設を活用する場合、雨天時浸入水対策施設への送水用として所要能力のポンプを設置すること。
305 | 58 | 第4 | 4 | (9) | ア | ④ |  |  | 既存（1系）の汚水調整池及び水処理施設を活用する場合、貯留した汚水は、晴天時に2系水処理施設で処理し、全量砂ろ過処理を行うこと。放流水質については、晴天時の基準を満足すること。
306 | 58 | 第4 | 4 | (9) | イ | ① |  |  | ２系水処理施設において運転管理の工夫を行う場合、雨天時浸入水対策の目的を達成するため、運転管理の工夫と連動した付帯設備を設けてもよい。
307 | 58 | 第4 | 4 | (9) | イ | ② |  |  | ２系水処理施設において運転管理の工夫を行う場合、晴天時日最大汚水量13,300m3/日以上の水処理を行う場合は、全量砂ろ過処理を必須としないこと。ただし、せせらぎや場内用水、再生水等の必要な水量については、砂ろ過水を確実に確保すること。
308 | 58 | 第4 | 4 | (9) | ウ | ① |  |  | 処理能力を増強させるための施設整備を行う場合、雨天時浸入水対策施設として、２系水処理施設とは別に独立した施設整備（高速ろ過設備等）を行ってもよい。
309 | 58 | 第4 | 4 | (9) | ウ | ② |  |  | 処理能力を増強させるための施設整備を行う場合、晴天時日最大汚水量13,300m3/日以上の水処理を行う場合は、全量砂ろ過処理を必須としないこと。ただし、せせらぎや場内用水、再生水等の必要な水量については、砂ろ過水を確実に確保すること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (10) |  |  |  |  | 砂ろ過施設
310 | 58 | 第4 | 4 | (10) |  |  |  |  | 砂ろ過施設については、既存設備を流用するため改築は不要であるが、砂ろ過水を機械用水や雑用水として２系主ポンプ棟及び２系水処理施設へ送水するための設備は設けること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (11) |  |  |  |  | ２系汚水調整池
311 | 59 | 第4 | 4 | (11) |  |  |  |  | ２系汚水調整池は将来設置を予定し、本事業では既設１系汚水調整池を有効に活用すること。
| 要求水準書 | 第4 | 4 | (12) |  |  |  |  | その他
312 | 59 | 第4 | 4 | (12) | ア |  |  |  | 故障時や更新時の機能確保に留意した設備構成とすること。
313 | 59 | 第4 | 4 | (12) | イ |  |  |  | 設備計画において、必要に応じ機器等の吊上げ用のホイスト、フック等を設置すること。
314 | 59 | 第4 | 4 | (12) | ウ |  |  |  | 天井走行クレーンについて、設備の維持管理用として必要な場合は設置すること。
315 | 59 | 第4 | 4 | (12) | エ |  |  |  | ２系水処理側に、業者向け供給水（砂ろ過水）の供給口を設置するため、配管やユニットを設置し、既設（１系）と同様3口の供給口を設けること。
| 要求水準書 | 第4 | 5 | [5 empty] | 電気設備に関する要件
| 要求水準書 | 第4 | 5 | (1) |  |  |  |  | 構成
316 | 60 | 第4 | 5 | (1) | ア |  |  |  | 電気設備の一部の故障・不具合等により、全ての機能が失われることのないよう設備設計を行うこと。
317 | 60 | 第4 | 5 | (1) | イ |  |  |  | １系から２系への水処理機能の切替時においても処理機能が失われることがないよう考慮し、設計、施工を行うこと。
318 | 60 | 第4 | 5 | (1) | ウ |  |  |  | 本事業で使用しない設備において、維持管理の支障とならない範囲の既存設備については、休止措置を確実に施した上、原則として残置とすること。
| 要求水準書 | 第4 | 5 | (2) |  |  |  |  | 受配電設備
319 | 60 | 第4 | 5 | (2) | ア |  |  |  | 受電形式は、6.6kV １回線受電とすること。
320 | 60 | 第4 | 5 | (2) | イ |  |  |  | 電気方式は、３相３線式 400Vまたは200V、単相３線式 200Vとすること。
321 | 60 | 第4 | 5 | (2) | ウ |  |  |  | 400V動力変圧器は、信頼性等を考慮して２バンク構成とすること。
322 | 60 | 第4 | 5 | (2) | エ |  |  |  | 処理場受電点での力率を95％以上に改善すること。
323 | 60 | 第4 | 5 | (2) | オ | (ア) |  |  | ２系に受変電設備を更新し、１系側の受変電設備へ配電すること。
324 | 60 | 第4 | 5 | (2) | オ | (イ) |  |  | 全体計画や設備更新を考慮したものとすること。
325 | 60 | 第4 | 5 | (2) | カ |  |  |  | １系の受変電設備については更新すること。
| 要求水準書 | 第4 | 5 | (3) |  |  |  |  | 自家発電設備
326 | 60 | 第4 | 5 | (3) | ア |  |  |  | 配線形式は、３相３線式 6.6kVとすること。
327 | 60 | 第4 | 5 | (3) | イ |  |  |  | 原動機は、ディーゼル機関又はガスタービン機関とすること。
328 | 61 | 第4 | 5 | (3) | ウ | (ア) |  |  | 揚水機能や水処理機能を最小限維持できる負荷容量を見込むこと。対象負荷については本市と協議によること。
329 | 61 | 第4 | 5 | (3) | ウ | (イ) |  |  | 停電時の連続運転時間は12時間以上とすること。危険物の取扱については、所轄消防署等の関係官庁と協議の上、決定すること。
330 | 61 | 第4 | 5 | (3) | ウ | (ウ) |  |  | 地震等の災害時においても、電源供給可能となるような設備とすること。
331 | 61 | 第4 | 5 | (3) | ウ | (エ) |  |  | 敷地境界線において、騒音や振動レベルが規定値以下となるように対策を行うこと。
332 | 61 | 第4 | 5 | (3) | エ | (ア) |  |  | ２系に自家発電設備を更新すること。
333 | 61 | 第4 | 5 | (3) | エ | (イ) |  |  | 全体計画時に取替えを考慮したものをすること。
334 | 61 | 第4 | 5 | (3) | オ | (ア) |  |  | 燃料小出槽や燃料移送ポンプなどの必要な装置を設置すること。
| 要求水準書 | 第4 | 5 | (4) |  |  |  |  | 特殊電源設備
335 | 61 | 第4 | 5 | (4) |  |  |  |  | 停電時においても監視・操作が必要となる重要な設備へ給電可能とすること。
| 要求水準書 | 第4 | 5 | (5) |  |  |  |  | 負荷設備
336 | 61 | 第4 | 5 | (5) | ア | (ア) |  |  | 各電気室において、負荷の単独運転・自動運転を行うための制御回路はハード回路を動力制御盤内に構築すること。
337 | 61 | 第4 | 5 | (5) | ア | (イ) |  |  | 自動・連動回路は、ソフトでの構成も可能であるが、故障等でダウンした際も最低限の運転を継続できる構成とすること。
338 | 61 | 第4 | 5 | (5) | ア | (ウ) |  |  | 一部分の漏電等では全停電しない、一部分の故障では、処理機能が全面的にダウンすることがない等、耐性のあるシステムとすること。
339 | 61 | 第4 | 5 | (5) | ア | (エ) |  |  | 動力制御盤では、ゲート設備、ポンプ設備等、設備ごとに制御回路を構成すること。
340 | 61 | 第4 | 5 | (5) | ア | (オ) |  |  | 監視制御設備が故障等によりダウンした場合でも、各電気室で自動制御が継続する回路とすること。
341 | 61 | 第4 | 5 | (5) | ア | (カ) |  |  | 現場操作盤を機側に設置し、単独操作可能なスイッチを設けること。
342 | 61 | 第4 | 5 | (5) | ア | (キ) | a |  | ２系水処理供用開始後、１系調整池に係る電気設備は、機械設備に合わせて更新すること。１系水処理施設を雨天時貯留施設とする場合には電気設備も更新すること。
343 | 61 | 第4 | 5 | (5) | ア | (キ) | b |  | 機械棟に設置している既存の汚水ポンプ設備に係る電気設備は、機械設備に合わせて更新すること。
344 | 62 | 第4 | 5 | (5) | ア | (ク) | a |  | 砂ろ過棟に必要な電気設備について更新すること。
345 | 62 | 第4 | 5 | (5) | ア | (ク) | b |  | 汚泥圧送設備に必要な電気設備について更新すること。
| 要求水準書 | 第4 | 5 | (6) |  |  |  |  | 計装設備
346 | 62 | 第4 | 5 | (6) | ア |  |  |  | 法令上、設置が義務付けられているものや、下水処理の運転・維持管理に必要な場所に設置すること。
347 | 62 | 第4 | 5 | (6) | イ |  |  |  | 二重化する水位計は、異機種の組み合わせとすること。
| 要求水準書 | 第4 | 5 | (7) |  |  |  |  | 監視制御設備
348 | 62 | 第4 | 5 | (7) | ア | (ア) |  |  | 処理場内の運転操作に必要な情報は監視室で監視できること。
349 | 62 | 第4 | 5 | (7) | ア | (イ) |  |  | 主要設備（機能を損なうと処理工程に悪影響を及ぼす設備、例えば、揚水・送風・汚泥引抜・砂ろ過・送水設備等）は、中央監視設備で自動-手動のモード切替や運転・停止操作ができること。
350 | 62 | 第4 | 5 | (7) | ア | (ウ) |  |  | 中央監視設備は二重化を図るなど、冗長性のあるシステムとすること。
351 | 62 | 第4 | 5 | (7) | ア | (エ) |  |  | 維持管理に資する、電流値・電力値・電力量値等各情報を取り込むものとすること。
352 | 62 | 第4 | 5 | (7) | イ | (ア) |  |  | 各電気室の監視制御設備（伝送装置・中継継電器盤等で構成するもの）と負荷設備との接続は、直送方式とすること。
353 | 62 | 第4 | 5 | (7) | イ | (イ) |  |  | 本市職員がモニタリングを目的として外部からweb方式等で監視可能な構成とし、必要な端末を設置すること。
354 | 62 | 第4 | 5 | (7) | イ | (ウ) |  |  | 汚泥圧送にかかる東灘処理場との伝送装置について更新すること。
355 | 62 | 第4 | 5 | (7) | ウ | (ア) |  |  | ２系に監視制御設備を更新すること。
356 | 62 | 第4 | 5 | (7) | ウ | (イ) |  |  | 全体計画や設備更新を考慮したものとすること。
357 | 62 | 第4 | 5 | (7) | ウ | (ウ) |  |  | 監視制御設備更新時において、データが欠測しないよう対策を行うこと。
358 | 62 | 第4 | 5 | (7) | エ | (ア) |  |  | 水防情報端末（別途工事）用にNTT専用回線、雨量パルス信号、電源を用意すること。