## 様式13（EF接合）
様式－13
施工年月日 年 月 日
水道配水用ポリエチレン管 ＥＦ接合チェックシート
工事名
呼び径 |  | 天 候 |  |  | 気温
準備 | 発電機の作動確認 | 正 ・ 異 |  | 電圧
コントローラ機体番号
接合箇所番号
材 料 名 称
略 図
写 真 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
管切断時：直角に切断しているか (斜め切断の許容範囲は5mm以内)
接 合 | 湧水の確認 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
管・継手の清掃点検
融着面のマーキング（波線）
融着面の切削
融着面のアセトン等の清掃
挿入標線のマーキング
挿入、クランプ固定
通 電 | コントローラの作動
コネクター接続
バーコード読みとり
融着終了時刻
検 査 | 融着機の正常終了
インジケータの隆起
クランプの取外し時刻
判 定 |  | 合 ・ 否 | 合 ・ 否 | 合 ・ 否 | 合 ・ 否 | 合 ・ 否 | 合 ・ 否
備 考

## 様式14（鋳鉄管）
様式-14 チェックシート
水圧試験チ ェ ッ ク シ ー ト 1 ( 鋳 鉄 管 ) 1
充水日 |  |  |  | 試験日
試験前管内水圧（MPa） |  |  |  | 測定時刻
試験水圧（MPa） |  |  |  | 測定時刻
試験後水圧（MPa） |  |  |  | 測定時刻
圧力低下（MPa） |  |  |  | 保持時間
判 定 |  | 合 | 否 | 備 考
判定基準 | 試験水圧（0.75MPa）まで加圧後５分間以上放置し、水圧低下がないこと。
位 置 図
水圧試験箇所 .
測 点 No.
工事名
工 区
呼び径

## 様式15（ポリ管）
様式-15 チェックシート
水圧試験チ ェ ッ ク シ ー ト 1 ( 配水用ポリエチレン管 ) 1
充水日 |  |  |  | 試験日
試験前管内水圧（MPa） |  |  |  | 測定時刻
加圧水圧（MPa） |  | 0.75MPa |  | 測定時刻 | ５分間以上 放置すること
５分後管内水圧（MPa） |  |  |  | 測定時刻
再度加圧水圧（MPa） |  | 0.75MPa |  | 測定時刻
0.75MPaまで加圧し、５分間以上放置しても水圧低下が無ければ、試験水圧まで減圧し試験を開始する。
なお、水圧低下があれば再度0.75MPaまで加圧し、その後試験水圧まで減圧する。
試験水圧（MPa）※ |  |  |  | 測定時刻
試験後水圧（MPa） |  |  |  | 測定時刻
圧力低下（MPa） |  |  |  | 保持時間
判 定 |  | 合 | 再調査 | 備 考
再試験後水圧（MPa） |  |  |  | 測定時刻
圧力低下（MPa） |  |  |  | 保持時間
判 定 |  | 合 | 否 | 備 考
判定基準 | １時間後の水圧低下が0.1MPa未満で合格、0.1MPa以上は再度24時間後の水圧低下を確認し、0.2MPa未満で合格とする。
水圧試験を24時間行う場合は、24時間後の水圧低下を確認し、0.2MPa未満で合格とする。
※試験水圧とは、管内水圧が0.50MPa以上は管内水圧とし、0.50MPa以下は0.50MPaとする。
位 置 図
水圧試験箇所 .
測 点 No.
工事名
工 区
呼び径