## NS形φ75～250
|  | 様式－２ チェックシート | [5 empty] | NＳ形継手チェックシート(φ75～φ250） | [11 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 直管受口（ライナなし）
|  |  | Ｃ | [12 empty] | 矢視
直管受口
| 6 | [8 empty] | 8
[17 empty] | 5 | 直管受口（ライナ使用）
7
矢視
異形管受口
管 No. お よ び 形 状※１
略図／ライナ
継 手 No. | [23 empty] | ―
写 真 | [6 empty] | 有 無 |  | 有 無 |  | 有 無 | 有 無 |  | 有 無 | 有 無 |  |  |  | 有 無 |  | 有 無 |  |  | ―
清 掃 | [23 empty] | ―
滑 剤 | [23 empty] | ―
受口溝（ロックリング）の確認 | [23 empty] | ―
受口端面～ゴム輪の最大寸法確認（C) | [23 empty] | 1 6
受口端面～ゴム輪 間隔(b) |  |  |  |  | 全周チェック | [18 empty] | 2 7
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線 間隔(a) |  |  |  |  | ① | [18 empty] | 4
③
⑤
⑦
ライナ位置の確認（d部）※2 | [23 empty] | 3
マ－キング（白線）位置の確認※3 | [23 empty] | 5 8
屈曲防止リングの確認※4 | [23 empty] | 8
判 定 | [23 empty] | ―
備 考 | [23 empty] | ―
判定基準 ： 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪の最大寸法（c）
※1 測定ヶ所が工事日報・写真及び出来高配管詳細図と照合できるように番号をつけること。
※2 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5ｍｍの隙間ゲ－ジにて確認する。
※3 接合直後に、マ－キング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※4 屈曲防止リングと挿し口外面に薄板ゲ－ジが入らないこと。
屈曲防止リング
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種

## NS形呼び径300～450直管・異形管
| 様式-２ チェックシート |  | ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） | [5 empty] | 年 月 日
工事名・工区
配管図No.・測点No
呼び径・管種
管No.および形状※1
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
写 真 |  |  |  |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 |  | 有 無 | 有 無
清 掃 | [11 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [11 empty] | ―
ライナ位置の確認（d部）※2
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [11 empty] | ―
明示した白線位置の確認※3
挿し口の抜け出しチェック （異形管受口）※4 | [11 empty] | ―
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※5
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※6
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※7
ボルト・ナット |  |  |  | 数 | [7 empty] | ―
|  |  |  | トルク(N・m) | [7 empty] | ―
押輪～受口端面 間隔※8 |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※9 |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 | [11 empty] | ―
受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 測定ヶ所が工事日報・写真及び出来高配管詳細図と照合できるように番号をつけること。
判定基準 |  | ※2 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※3 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※4 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
※5 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※6 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※７ バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※８ 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※９ ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
直管受口
1
3
最大寸法 (c)
（直管挿し口を挿入する場合）
直管受口（ライナなし）
矢視
a
白線 B
白線 A
ライナ
異形管受口
7
バックアップリングの向き
8
9
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
10
A
B
C
5
4
1
7
2
9
4
10
3
5
9
5
9
ゴム輪最頂部
薄板ゲージ
b
ゴム輪
ライナ
のみ込み量の実測値(X)
d 部
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実測値(X)
のみ込み量の実測値(X)
挿入量の 明示(白線)
のみ込み量の実測値(X)
2
6
ライナ
（異形管挿し口を挿入する場合）
白線（現地で明示した線）
挿入量
目安線
（赤線）
チェック位置（10mm以下のチェック）
受口端面
6
6

## NS形75~450（継ぎ輪）
|  | 様式-２ チェックシート |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 工区 |  |  | ＮＳ形継手 チェックシート
| 配管図No. 測点No. |  |  | 継ぎ輪(φ75～φ450)
呼び径・管種
管Ｎo．および形状 ※1
略 図
| 写真 |  |  | 有 無 | 有 無
清掃
滑剤の塗布
受口溝（ロックリング）の確認
| ①バックアップリングの向き |  | （1）
（2）
| ②ボルト |  | 数
トルク
| ③押輪～受口間隔 |  | 上
右
下
左
| ④ゴム輪の出入状況 |  | 上
右
下
左
めくれ
| ⑤両挿し口端の間隔（ｙ1） |  | 上
右
下
左
| ⑥ Ｌ’ 受口端面～白線の間隔 |  | 上
右
下
左
| ⑦押ボルト （特殊割押輪） |  | 数
トルク
判 定
備 考 |  |  | せめ配管
判定基準 ①バックアップリングの向き：テーパー部が挿し口端面側にあること。 ③押輪～受口間隔 ：最大値－最小値≦５mm（同一円周上） ④ゴム輪の出入状況 ：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 ⑤は、一方から配管する場合には記入不要。⑥は、せめ配管の場合には記入不要。 ⑦押ボルトの締付トルクは、100N･mとすること。 ※1測定ヶ所が工事日報・写真及び出来高配管詳細図と照合できるように番号をつけること。
⑦押ボルト

## NS形500（直管）
|  | 様式-２ チェックシート | [7 empty] | 年 月 日
| 工事名 工区 |  |  | ＮＳ形継手 チェックシート
| 配管図No. 測点No. |  |  | 直管（φ500～φ1000)
呼び径・管種
管Ｎo．および形状 ※1
略 図
| 写真 |  |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
清掃
滑剤の塗布
受挿し隙間の調整
押輪分割部の上下配置
| ①バックアップリングの向き、 分割部の位置 |  | （1）
（2）
| ②挿入量確認 |  | 上
右
下
左
| ③押輪～受口間隔 |  | 上
右
下
左
| ④ゴム輪の出入り状態 |  | 上
右
下
左
めくれ
| ⑤ボルト |  | 数
トルク
| ⑥白線B～受口間隔 |  | 上
右
下
左
判 定
判定基準 ①バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ②挿入量確認：白線Ａの中に受口端面があること。 ③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ④ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ⑥白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照） ※1 測定ヶ所が工事日報・写真及び出来高配管詳細図と照合できるように 番号をつけること。
①ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
④

## NS形500（直管ライナ、異形管）
|  | 様式-２ チェックシート | [7 empty] | 年 月 日
| 工事名 工区 |  |  | ＮＳ形継手 チェックシート
| 配管図No. 測点No. |  |  | ライナ・異形管(φ500～φ1000)
呼び径・管種
管Ｎo．および形状 ※1
略 図
| 写真 |  |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
清掃
滑剤の塗布
抜け出しチェック
受挿し隙間の調整
押輪分割部の上下配置
| ①バックアップリングの向き、 分割部の位置 |  | （1）
（2）
| ②挿入位置の確認 |  | 上
右
下
左
| ③押輪～受口間隔 |  | 上
右
下
左
| ④ゴム輪の出入り状態 |  | 上
右
下
左
めくれ
| ⑤ボルト |  | 数
トルク
判 定
判定基準 ①バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ②挿入位置の確認：現場で明示した白線上に受口端面があること。 ③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ④ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※1 測定ヶ所が工事日報・写真及び出来高配管詳細図と照合できるように 番号をつけること。
①ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
④

## NS形500（継ぎ輪）
|  | 様式-２ チェックシート | [5 empty] | 年 月 日
| 工事名 工区 |  |  | ＮＳ形継手 チェックシート
| 配管図No. 測点No. |  |  | 継ぎ輪(φ500～φ1000)
呼び径・管種
管Ｎo．および形状 ※1
略 図
| 写真 |  |  | 有 無 | 有 無
| 清掃 |  |  |  |  | 備考
| 滑剤の塗布 | [5 empty] | １．白線表示の位置
受挿し隙間の調整
押輪分割部の上下配置
| ①バックアップリングの向き、 分割部の位置 |  | （1）
（2）
| ②ボルト |  | 数
トルク
| ③押輪～受口間隔 |  | 上
右
下
左
| ④ゴム輪の出入り状態 |  | 上
|  |  | 右 |  |  |  | ２．両挿し口端間隔（y1）
|  |  | 下 |  |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
左
めくれ
| ⑤両挿し口端の間隔（ｙ1） |  | 上
右
下
左
| ⑥ Ｌ’ 受口端面～白線の間隔 |  | 上
右
下
左
| ⑦押ボルト （特殊割押輪） |  | 数
|  |  | トルク |  |  | ⑦押ボルトの締付トルクは、100N･mとすること。
判 定
判定基準 ①バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ②押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ③ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。 ※1 測定ヶ所が工事日報・写真及び出来高配管詳細図と照合できるように 番号をつけること。
①ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
④
⑦押ボルト