## 様式3（K形）
様式－３ チェックシート
K 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
管 No. お よ び 形 状※１
略 図
継 手 No.
写 真 |  |  | 有 無 | 有 無 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
清 掃
滑 剤
①ボルト |  | 数
トルク (N・m)
②押ボルト |  | 数
トルク (N・m)
③押輪－ 受口端面間隔(a) |  | 上
右
下
左
④受口端面－ 白線の間隔(Ａ) または胴付間隔(Ｘ) |  | 上
右
下
左
⑤ゴム輪の 出入状態 |  | 上
右
下
左
判 定
判定基準 | ②押ボルトの締付トルクは、130N・mとする。
| ③押輪－受口端面の間隔(a) ④受口端面－白線の間隔(Ａ) または胴付間隔（Ｘ) ⑤ゴム輪の出入状態 |  |  |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250mmA≦ 95mm 呼び径300～600mmA≦107mm ：X≦表2の値 ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
※1 測定ヶ所が工事日報・写真及び出来高配管詳細図と照合できるように番号をつけること。
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種
③
④
⑤
②押ボルト

## 様式4（T形 タイ・ワイド）
様式－４ チェックシート
T 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
年 月 日
管 No. および形状※１
略 図
継 手 No.
写 真 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
清 掃
滑 剤
受 口 溝 の 確 認
①受口端面－ ゴム輪の間隔 | 1
2
3
4
5
6
7
8
②受口端面－ 白線の間隔 | 1
2
3
4
5
6
7
8
③爪の確認
④フックの掛かり
⑤組立ボルト
判 定
※1 測定ヶ所が工事日報・写真及び出来高配管詳細図と照合できるように番号をつけること。
③爪がセットされていることを確認する。
④フックが受口のツバに引掛かっていることを確認する。
⑤組立ボルトの締付トルクは、120N・mとする。
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種
タイ・ワイド

## 様式5（フランジ形 メタルタッチ）
様式－５ チェックシート
溝 形 フ ラ ン ジ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト 1 ( メ タ ル タ ッ チ の 場 合 ) 1
年 月 日
管 No. および形状※１
略 図
継 手 No.
写 真 |  |  | 有 無 | 有 無 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ (1mm厚)に よるチェック |  | 上
右
下
左
②ボルト |  | 数
トルク (N・m)
判 定
判定基準 | ①すきまゲージによるチェック ②ボルトの締め付けトルク |  |  |  | ：フランジ面間の1mm厚のすきまゲージが入らないこと。 ：60N・m以上
※1 測定ヶ所が工事日報・写真及び出来高配管詳細図と照合できるように番号をつけること。
呼び圧力 1
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種