## 東灘（R3)
水処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 | 魚崎 | 池数 |  | ― | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
管理月報 | 沈砂池 | 魚崎 | 流入下水量 |  | m3/日 | 1730 | 3110 | 1500 | 1440 | 4870 | 3520 | 1490 | 1480 | 2480 | 1160 | 740 | 700 | 2028.411
管理月報 | 沈砂池 | ポンプ棟 | 池数 |  | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 沈砂池 | ポンプ棟 | 流入下水量 |  | m3/日 | 167045 | 182029 | 171868 | 190713 | 186696 | 183105 | 166364 | 164921 | 164853 | 154103 | 153039 | 159556 | 170484.9205
管理月報 | 沈砂池 | ポンプ棟 | 流入下水量 | 内合流流入量 | m3/日 | 40980 | 48500 | 46990 | 49740 | 48560 | 51380 | 43530 | 42140 | 41080 | 37000 | 36500 | 39830 | 43896.274
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 池数 |  | ― | 6 | 6 | 6 | 6.0323 | 6 | 6 | 6.0323 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0055
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 容量 |  | m3 | 14340 | 14340 | 14340 | 14417.0968 | 14340 | 14340 | 14417.0968 | 14340 | 14340 | 14340 | 14340 | 14340 | 14353.0959
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 水面積 |  | m2 | 3612 | 3612 | 3612 | 3631.4194 | 3612 | 3612 | 3631.4194 | 3612 | 3612 | 3612 | 3612 | 3612 | 3615.2986
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 初沈流入量 |  | m3/日 | 168775 | 185139 | 173368 | 192153 | 191566 | 186625 | 167854 | 166401 | 167333 | 155263 | 153779 | 160256 | 172513.3315
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 生汚泥引抜量 |  | m3/日 | 615 | 614 | 642 | 644 | 664 | 709 | 698 | 667 | 640 | 643 | 625 | 597 | 646.5479
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 滞留時間 |  | h | 2.0392 | 1.8589 | 1.9851 | 1.8007 | 1.7966 | 1.8441 | 2.0614 | 2.0683 | 2.0567 | 2.2166 | 2.238 | 2.1476 | 2.0078
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 水面積負荷 |  | m3/m2 | 46.7262 | 51.2566 | 47.9978 | 52.914 | 53.036 | 51.6681 | 46.2227 | 46.0689 | 46.327 | 42.9853 | 42.5745 | 44.3677 | 47.7159
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流入固形物量 |  | ｔ/日 | 26.1601 | 33.325 | 26.0052 | 29.7837 | 33.5241 | 28.9269 | 28.5352 | 28.2882 | 27.6099 | 27.171 | 28.4491 | 25.641 | 28.6336
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流出固形物量 |  | ｔ/日 | 8.6919 | 9.4421 | 8.3217 | 9.5116 | 8.6205 | 8.6781 | 7.4695 | 7.4048 | 9.036 | 7.6855 | 8.8423 | 9.1346 | 8.5709
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量①（計算） |  | ｔ/日 | 17.4682 | 23.8829 | 17.6835 | 20.2721 | 24.9036 | 20.2488 | 21.0657 | 20.8833 | 18.574 | 19.4855 | 19.6068 | 16.5064 | 20.0627
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） |  | kg/㎥ | 0.082717 | 0.084901 | 0.083505 | 0.086971 | 0.07279 | 0.08301 | 0.10583 | 0.091592 | 0.10556 | 0.092559 | 0.092259 | 0.10375 | 0.090496
管理月報 | 反応タンク |  | 池数 |  | ― | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 容量 |  | m3 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 処理水量 |  | m3/日 | 50210 | 53680 | 51680 | 53700 | 55420 | 53840 | 49630 | 49650 | 49680 | 47290 | 46670 | 47960 | 50811.8356
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 嫌気：好気部比 |  |  | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | -
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 送風量 |  | m3/日 | 255900 | 250800 | 256600 | 228600 | 225000 | 238400 | 228100 | 232700 | 229400 | 231700 | 238200 | 241100 | 237954.2466
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 37290 | 39850 | 38180 | 39760 | 41250 | 39880 | 36940 | 36730 | 36950 | 35010 | 34480 | 34790 | 37613.3973
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 749 | 768 | 862 | 780 | 751 | 842 | 651 | 574 | 700 | 621 | 723 | 808 | 735.6247
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 生汚泥AT投入量 |  |  | 59 | 89 | 89 | 70 | 90 | 61 | 3 | 0 | 2 | 11 | 70 | 30 | 47.6027
管理月報 | 反応タンク | 本場 | DO制御値 |  | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0→1.2 | 1.2→1.0 | 1 | 1 | 1.0→1.2 | 1.2 | 1.2 | -
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 本場 | HRT |  | ｈ | 11.6659 | 10.9118 | 11.3341 | 10.9077 | 10.5692 | 10.8793 | 11.8022 | 11.7975 | 11.7903 | 12.3862 | 12.5508 | 12.2132 | 11.5609
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 返送率 |  | ％ | 74.2681 | 74.2362 | 73.8777 | 74.041 | 74.4316 | 74.0713 | 74.4308 | 73.9778 | 74.376 | 74.0326 | 73.8804 | 72.5396 | 74.0143
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 4100 | 4400 | 4000 | 3300 | 3400 | 3500 | 4100 | 3900 | 4800 | 4000 | 5400 | 4600 | 4117.2603
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 57.7202 | 59.0625 | 56.866 | 55.0355 | 54.9135 | 48.5679 | 44.907 | 49.1781 | 50.5204 | 50.8865 | 51.8627 | 49.4222 | 52.409
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 3.6738 | 4.0934 | 4.3919 | 4.6371 | 3.4546 | 3.6964 | 2.5259 | 2.56 | 3.1745 | 2.8224 | 3.4668 | 3.4623 | 3.4959
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 流出固形物量 |  |  | 0.22595 | 0.18788 | 0.15504 | 0.1074 | 0.11084 | 0.1346 | 0.12408 | 0.14895 | 0.17388 | 0.18916 | 0.16334 | 0.16786 | 0.15727
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 3.8998 | 4.2813 | 4.5469 | 4.7445 | 3.5654 | 3.831 | 2.65 | 2.709 | 3.3484 | 3.0116 | 3.6301 | 3.6301 | 3.6532
管理月報 | 反応タンク | 本場 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.071032 | 0.074497 | 0.070341 | 0.059961 | 0.061916 | 0.072064 | 0.0913 | 0.079304 | 0.095011 | 0.078606 | 0.10412 | 0.093076 | 0.079131
管理月報 | 反応タンク | 本場 | SRT |  | 日 | 14.8008 | 13.7954 | 12.5065 | 11.5999 | 15.4016 | 12.6777 | 16.9463 | 18.1537 | 15.088 | 16.8968 | 14.2867 | 13.6144 | 14.6515
管理月報 | 反応タンク | 本場 | A－SRT |  | 日 | 9.8672 | 9.1969 | 8.3376 | 7.7332 | 10.2677 | 8.4518 | 11.2976 | 12.1024 | 10.0587 | 11.2645 | 9.5245 | 9.0763 | 9.7677
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 5.2271 | 4.5271 | 3.8587 | 3.3958 | 3.289 | 3.5061 | 4.0482 | 4.7494 | 5.753 | 7.1948 | 6.5372 | 5.9397 | 4.827
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 空気倍率 |  | 倍 | 5.0966 | 4.6721 | 4.9652 | 4.257 | 4.0599 | 4.4279 | 4.596 | 4.6868 | 4.6176 | 4.8996 | 5.1039 | 5.0271 | 4.6965
管理月報 | 反応タンク | 本場 | SVI（月平均） |  | mL/g | 271.8816 | 276.8595 | 304.2918 | 301.5521 | 286.6667 | 314.0704 | 297.5543 | 267.9901 | 287.4396 | 220.6235 | 270.5882 | 276.7901 | 281.3577
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 池数 |  | ― | 6.9333 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9863
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 容量 |  | m3 | 12147 | 12264 | 12089 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12240
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 水面積 |  | m2 | 3467 | 3530 | 3450 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3518.2466
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 終沈滞留時間 |  | h | 5.8062 | 5.4832 | 5.6141 | 5.4811 | 5.311 | 5.4669 | 5.9306 | 5.9282 | 5.9246 | 6.2241 | 6.3067 | 6.1371 | 5.7981
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 終沈水面積負荷 |  | m3/m2日 | 14.4823 | 15.2068 | 14.9797 | 15.2125 | 15.6997 | 15.2521 | 14.0595 | 14.0652 | 14.0737 | 13.3966 | 13.221 | 13.5864 | 14.4434
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 池数 |  | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.1935 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.0192
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 容量 |  | m3 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 7677 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 10567.0877
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 処理水量 |  | m3/日 | 37480 | 37370 | 36380 | 35910 | 35440 | 33300 | 19680 | 20710 | 21570 | 19890 | 19830 | 17070 | 27907.3151
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 嫌気：好気部比 |  |  | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 送風量 |  | m3/日 | 137100 | 140600 | 174500 | 147800 | 150500 | 148200 | 99400 | 105300 | 114800 | 112100 | 112900 | 103700 | 128904.3836
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 23950 | 23890 | 23000 | 22730 | 22580 | 21340 | 12310 | 13130 | 13900 | 12720 | 12840 | 10930 | 17788.9863
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 660 | 400 | 510 | 570 | 460 | 370 | 270 | 280 | 330 | 240 | 330 | 240 | 388.0822
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 生汚泥AT投入量（分場全体） |  | m3/日 | 7 | 62 | 92 | 99 | 124 | 60 | 53 | 72 | 97 | 101 | 26 | 75 | 72.874
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | DO制御値 |  | mg/L | 1 | 1.0→1.2 | 1.2→1.4→1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2→送風量制御 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | HRT |  | ｈ | 8.9648 | 8.9912 | 9.2358 | 9.3567 | 9.4808 | 10.0901 | 9.3622 | 8.112 | 7.7886 | 8.4465 | 8.472 | 9.8418 | 9.0153
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 返送率 |  | ％ | 63.9007 | 63.9283 | 63.2216 | 63.2971 | 63.7133 | 64.0841 | 62.5508 | 63.3993 | 64.4414 | 63.9517 | 64.7504 | 64.0305 | 63.7657
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 3100 | 3000 | 2800 | 2200 | 2100 | 2100 | 1600 | 1600 | 2100 | 1600 | 2300 | 1600 | 2171.5068
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 36.19 | 34.65 | 37.31 | 30.24 | 29.61 | 31.01 | 16.0833 | 15.925 | 18.025 | 15.96 | 19.425 | 15.645 | 24.9961
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 3.5706 | 2.188 | 3.1416 | 2.6334 | 2.1965 | 1.9018 | 1.2852 | 1.428 | 1.8645 | 1.3044 | 2.2391 | 1.1076 | 2.0655
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 流出固形物量 |  |  | 0.0937 | 0.11211 | 0.09095 | 0.07182 | 0.05316 | 0.0666 | 0.00984 | 0.04142 | 0.010785 | 0.03978 | 0.049575 | 0.059745 | 0.058199
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 3.6643 | 2.3001 | 3.2325 | 2.7052 | 2.2497 | 1.9684 | 1.295 | 1.4694 | 1.8753 | 1.3442 | 2.2886 | 1.1673 | 2.1237
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.085659 | 0.08658 | 0.075047 | 0.072751 | 0.070922 | 0.06772 | 0.099482 | 0.10047 | 0.1165 | 0.10025 | 0.1184 | 0.10227 | 0.091216
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | SRT |  | 日 | 9.8764 | 15.0645 | 11.542 | 11.1784 | 13.162 | 15.7539 | 12.4192 | 10.8376 | 9.6119 | 11.8734 | 8.4876 | 13.4022 | 11.9617
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | A－SRT |  | 日 | 7.111 | 10.8464 | 8.3102 | 8.0484 | 9.4766 | 11.3428 | 8.9418 | 7.8031 | 6.9205 | 8.5489 | 6.1111 | 9.6496 | 8.6124
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.9036 | 4.5271 | 3.8587 | 3.2369 | 3.289 | 3.5061 | 3.7976 | 4.6 | 5.5721 | 6.6425 | 6.5372 | 5.9397 | 4.6911
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 空気倍率 |  | 倍 | 3.658 | 3.7624 | 4.7966 | 4.1158 | 4.2466 | 4.4505 | 5.0508 | 5.0845 | 5.3222 | 5.636 | 5.6934 | 6.075 | 4.8208
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 230.1741 | 157.5758 | 233.9587 | 171.2963 | 184.3972 | 106.0948 | 124.105 | 145.0549 | 147.5728 | 135.9649 | 158.5586 | 101.7897 | 157.8133
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 池数 |  | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.1935 | 3.3507
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 容量 |  | m3 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 5528 | 8443.7479
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 水面積 |  | m2 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1459 | 2228.2301
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 終沈滞留時間 |  | h | 6.4546 | 6.4736 | 6.6498 | 6.7368 | 6.8262 | 5.4486 | 9.2195 | 8.761 | 8.4117 | 9.1222 | 9.1498 | 7.7722 | 7.5809
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 終沈水面積負荷 |  | m3/m2日 | 14.0902 | 14.0489 | 13.6767 | 13.5 | 13.3233 | 16.6917 | 9.8647 | 10.381 | 10.812 | 9.9699 | 9.9398 | 11.6998 | 12.3378
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 池数 |  | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.2258 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1068
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 容量 |  | m3 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 7677 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 10567.0877
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 処理水量 |  | m3/日 | 37410 | 38550 | 36500 | 36430 | 36980 | 34610 | 28120 | 21050 | 21850 | 20320 | 16780 | 14260 | 28626.7123
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 嫌気：好気部比 |  |  | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | 2.8:7.2 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 送風量 |  | m3/日 | 135500 | 153500 | 189700 | 160700 | 156900 | 143000 | 142300 | 102300 | 108100 | 108400 | 102900 | 89000 | 132827.6712
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 23970 | 24690 | 23380 | 23360 | 23720 | 22200 | 18020 | 13500 | 14030 | 13000 | 10750 | 9130 | 18347.8082
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 570 | 400 | 410 | 560 | 410 | 530 | 420 | 340 | 330 | 320 | 350 | 330 | 414.1644
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | DO制御値 |  | mg/L | 1 | 1.0→1.2 | 1.2→1.4→1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2→送風量制御 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | HRT |  | ｈ | 8.9816 | 8.716 | 9.2055 | 9.2232 | 9.086 | 9.7082 | 6.5522 | 7.981 | 7.6888 | 8.2677 | 10.0119 | 11.7812 | 8.9243
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 返送率 |  | ％ | 64.0738 | 64.0467 | 64.0548 | 64.123 | 64.1428 | 64.1433 | 64.0825 | 64.133 | 64.2105 | 63.9764 | 64.0644 | 64.0252 | 64.0898
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 3100 | 3100 | 2800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 1600 | 2100 | 1700 | 1900 | 1400 | 2216.9863
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 33.39 | 34.44 | 38.64 | 29.61 | 28.91 | 28.91 | 19.3844 | 13.265 | 15.68 | 13.755 | 18.795 | 12.425 | 23.9253
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 3.3373 | 2.13 | 2.3288 | 2.772 | 1.9024 | 2.5599 | 2.4675 | 1.5181 | 1.8596 | 1.5184 | 2.359 | 1.2853 | 2.1654
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 流出固形物量 |  |  | 0.093525 | 0.11565 | 0.09125 | 0.07286 | 0.05547 | 0.06922 | 0.01406 | 0.0421 | 0.010925 | 0.04064 | 0.04195 | 0.04991 | 0.058089
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 3.4309 | 2.2456 | 2.42 | 2.8449 | 1.9579 | 2.6291 | 2.4816 | 1.5602 | 1.8705 | 1.559 | 2.4009 | 1.3353 | 2.2235
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.092842 | 0.090012 | 0.072464 | 0.074299 | 0.076098 | 0.076098 | 0.11865 | 0.12062 | 0.13393 | 0.12359 | 0.10109 | 0.11268 | 0.099447
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | SRT |  | 日 | 9.7322 | 15.3363 | 15.9666 | 10.4082 | 14.766 | 10.9961 | 7.8114 | 8.5021 | 8.3829 | 8.8227 | 7.8282 | 9.3053 | 10.671
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | A－SRT |  | 日 | 7.0072 | 11.0421 | 11.496 | 7.4939 | 10.6316 | 7.9172 | 5.6242 | 6.1215 | 6.0357 | 6.3524 | 5.6363 | 6.6998 | 7.6831
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.9036 | 4.5271 | 3.8587 | 3.2369 | 3.289 | 3.5061 | 3.7976 | 4.6 | 5.5721 | 6.6425 | 6.5372 | 5.9397 | 4.6911
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 空気倍率 |  | 倍 | 3.622 | 3.9818 | 5.1973 | 4.4112 | 4.2428 | 4.1318 | 5.0605 | 4.8599 | 4.9474 | 5.3346 | 6.1323 | 6.2412 | 4.8407
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 226.4151 | 184.9593 | 220.1087 | 224.5863 | 222.7603 | 184.0194 | 148.5149 | 113.4565 | 140.625 | 132.3155 | 234.6369 | 147.8873 | 181.208
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 池数 |  | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.2258 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1068
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 容量 |  | m3 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 8129 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 7829.2575
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 水面積 |  | m2 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2145 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 2066.0411
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 終沈滞留時間 |  | h | 6.4667 | 6.2755 | 6.6279 | 6.6407 | 6.5419 | 6.9899 | 6.938 | 5.7463 | 5.5359 | 5.9528 | 7.2086 | 8.4825 | 6.6141
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 終沈水面積負荷 |  | m3/m2日 | 14.0639 | 14.4925 | 13.7218 | 13.6955 | 13.9023 | 13.0113 | 13.1096 | 15.8271 | 16.4286 | 15.2782 | 12.6165 | 10.7218 | 13.9136
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 池数 |  | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 容量 |  | m3 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 処理水量 |  | m3/日 | 43000 | 41780 | 37950 | 40430 | 38780 | 38410 | 42110 | 43190 | 43080 | 39910 | 43360 | 49250 | 41770.1918
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 嫌気：好気部比 |  |  | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 送風量 |  | m3/日 | 190700 | 195800 | 212500 | 211100 | 172000 | 166700 | 208300 | 228800 | 241000 | 235300 | 235000 | 254300 | 212583.0137
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 25870 | 26430 | 24110 | 25430 | 24790 | 24530 | 25860 | 26890 | 26860 | 25270 | 27510 | 31570 | 26259.6986
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 498 | 394 | 417 | 375 | 591 | 565 | 563 | 711 | 685 | 546 | 677 | 787 | 566.7315
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | DO制御値 |  | mg/L | 1 | 1.0→1.2 | 1.2→1.4→1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2→送風量制御 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | HRT |  | ｈ | 7.814 | 8.0421 | 8.8538 | 8.3107 | 8.6643 | 8.7477 | 7.9791 | 7.7796 | 7.7994 | 8.4189 | 7.7491 | 6.8223 | 8.0821
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 返送率 |  | ％ | 60.1628 | 63.2599 | 63.531 | 62.8988 | 63.9247 | 63.8636 | 61.4106 | 62.2598 | 62.3491 | 63.3175 | 63.4456 | 64.1015 | 62.877
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 3500 | 3400 | 2900 | 2400 | 2300 | 2400 | 3500 | 3300 | 4200 | 3300 | 5000 | 4700 | 3399.4521
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 30.45 | 38.43 | 38.71 | 45.78 | 28.84 | 28.28 | 30.94 | 28.28 | 30.8 | 32.55 | 35.98 | 38.92 | 34.0085
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 2.739 | 2.6162 | 2.7731 | 2.5125 | 2.5472 | 2.486 | 3.0599 | 3.5621 | 3.7538 | 2.7218 | 3.9808 | 5.3044 | 3.1678
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 流出固形物量 |  |  | 0.086 | 0.06267 | 0.056925 | 0.08086 | 0.03878 | 0.03841 | 0.16844 | 0.10798 | 0.06462 | 0.099775 | 0.1084 | 0.12312 | 0.086304
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 2.825 | 2.6788 | 2.83 | 2.5934 | 2.586 | 2.5244 | 3.2283 | 3.6701 | 3.8184 | 2.8216 | 4.0892 | 5.4275 | 3.2541
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.11494 | 0.088473 | 0.074916 | 0.052425 | 0.07975 | 0.084866 | 0.11312 | 0.11669 | 0.13636 | 0.10138 | 0.13897 | 0.12076 | 0.10163
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | SRT |  | 日 | 10.7788 | 14.3458 | 13.6786 | 17.6528 | 11.1524 | 11.2026 | 9.5839 | 7.7055 | 8.0662 | 11.5361 | 8.7989 | 7.1709 | 10.992
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | A－SRT |  | 日 | 7.2218 | 9.6117 | 9.1646 | 11.8274 | 7.4721 | 7.5058 | 6.4212 | 5.1627 | 5.4043 | 7.7292 | 5.8952 | 4.8045 | 7.3646
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.9036 | 4.2469 | 3.7374 | 3.2369 | 3.1856 | 3.3958 | 3.7374 | 4.9036 | 5.3113 | 6.1326 | 6.3317 | 5.753 | 4.5622
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 空気倍率 |  | 倍 | 4.4349 | 4.6865 | 5.5995 | 5.2214 | 4.4353 | 4.34 | 4.9466 | 5.2975 | 5.5942 | 5.8958 | 5.4197 | 5.1635 | 5.0853
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 281.6092 | 244.0801 | 144.6655 | 211.0092 | 177.1845 | 212.8713 | 271.4932 | 185.6436 | 175 | 137.6344 | 167.3152 | 254.1367 | 205.5211
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 池数 |  | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 容量 |  | m3 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 水面積 |  | m2 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 終沈滞留時間 |  | h | 5.626 | 5.7903 | 6.3747 | 5.9837 | 6.2383 | 6.2984 | 5.745 | 5.6013 | 5.6156 | 6.0616 | 5.5793 | 4.9121 | 5.8191
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 終沈水面積負荷 |  | m3/m2日 | 16.1654 | 15.7068 | 14.2669 | 15.1992 | 14.5789 | 14.4398 | 15.8308 | 16.2368 | 16.1955 | 15.0038 | 16.3008 | 18.515 | 15.7031
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 池数 |  | ― | 1.1 | 2 | 2 | 2.9355 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.337
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（1） |  | m3 | 863.5 | 1570 | 1570 | 2304.3548 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 2619.5342
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（2） |  | m3 | 1061.5 | 1930 | 1930 | 2832.7419 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3220.1918
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（3） |  | m3 | 1925 | 3500 | 3500 | 5137.0968 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5839.726
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（合計） |  | m3 | 3850 | 7000 | 7000 | 10274.1935 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 11679.4521
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 処理水量 |  | m3/日 | 8380 | 18570 | 16930 | 22910 | 31300 | 33500 | 36280 | 39500 | 38280 | 34980 | 34430 | 39480 | 29559.2877
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  |  | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 送風量 |  | m3/日 | 49900 | 112800 | 94300 | 118700 | 150300 | 135400 | 174100 | 193900 | 196000 | 193300 | 185500 | 219800 | 152093.1507
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 循環水量 |  | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 5460 | 11880 | 10830 | 14260 | 19750 | 21210 | 22270 | 23950 | 23420 | 22130 | 21700 | 23970 | 18408.7123
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 117 | 243 | 305 | 218 | 383 | 512 | 592 | 691 | 757 | 758 | 713 | 697 | 498.0877
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | HRT |  | ｈ | 11.0263 | 9.0468 | 9.9232 | 10.763 | 10.7348 | 10.0299 | 9.2613 | 8.5063 | 8.7774 | 9.6055 | 9.7589 | 8.5106 | 9.6589
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 返送率 |  | ％ | 65.1551 | 63.9742 | 63.9693 | 62.2436 | 63.099 | 63.3134 | 61.3837 | 60.6329 | 61.1808 | 63.2647 | 63.0264 | 60.7143 | 62.6535
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 循環率 |  | ％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 700 | 1500 | 1300 | 1400 | 1900 | 2100 | 3000 | 3100 | 3700 | 2900 | 4000 | 3800 | 2444.3836
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 9.6923 | 17.822 | 19.2635 | 29.7877 | 40.4331 | 35.8733 | 35.8808 | 32.1286 | 35.0575 | 33.3026 | 33.0975 | 33.5378 | 29.6875
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 0.36679 | 1.3353 | 1.8148 | 1.4748 | 2.4033 | 3.2512 | 3.6142 | 3.607 | 4.5382 | 4.3244 | 3.7326 | 3.708 | 2.8467
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 流出固形物量 |  |  | 0.01676 | 0.046425 | 0.03386 | 0.034365 | 0.0626 | 0.08375 | 0.12698 | 0.079 | 0.0957 | 0.08745 | 0.20658 | 0.13818 | 0.083638
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 0.38355 | 1.3817 | 1.8486 | 1.5091 | 2.4659 | 3.335 | 3.7411 | 3.686 | 4.6339 | 4.4118 | 3.9391 | 3.8462 | 2.9303
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | BOD・SS負荷（流出水） |  | kg/SS･日 | 0.072223 | 0.084166 | 0.067485 | 0.046999 | 0.046991 | 0.058539 | 0.08361 | 0.096487 | 0.10554 | 0.08708 | 0.12086 | 0.1133 | 0.081711
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | BOD・SS負荷（生汚泥+流出水） |  | kg/SS･日
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | SRT |  | 日 | 25.2696 | 12.8985 | 10.4206 | 19.7382 | 16.3967 | 10.7568 | 9.5909 | 8.7163 | 7.5654 | 7.5485 | 8.4022 | 8.7197 | 12.1818
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | A－SRT |  | 日 | 12.7431 | 6.5045 | 5.2549 | 9.9537 | 8.2686 | 5.4245 | 4.8365 | 4.3955 | 3.8151 | 3.8066 | 4.2371 | 4.3972 | 6.1431
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.9036 | 4.2469 | 3.7374 | 3.2369 | 3.1856 | 3.3958 | 3.7374 | 4.9036 | 5.3113 | 6.1326 | 6.3317 | 5.753 | 4.5622
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 空気倍率 |  | 倍 | 5.9547 | 6.0743 | 5.57 | 5.1811 | 4.8019 | 4.0418 | 4.7988 | 4.9089 | 5.1202 | 5.526 | 5.3877 | 5.5674 | 5.2446
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 117.8414 | 251.6854 | 283.7838 | 230.9198 | 270.5882 | 201.3274 | 251.1312 | 243.7186 | 252.3585 | 244.5521 | 190.1235 | 273.9659 | 234.9447
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 池数 |  | ― | 1.2667 | 2 | 2 | 3.2258 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.3214 | 3.9032 | 3.3151
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 容量 |  | m3 | 3192 | 5040 | 5040 | 8129 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 8370 | 9836 | 8353.9589
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 水面積 |  | m2 | 842 | 1330 | 1330 | 2145 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2209 | 2596 | 2204.5288
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 終沈滞留時間 |  | h | 9.1418 | 6.5137 | 7.1447 | 8.5158 | 7.7291 | 7.2215 | 6.6681 | 6.1246 | 6.3197 | 6.916 | 5.8344 | 5.9793 | 7.0143
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 終沈水面積負荷 |  | m3/m2日 | 9.9525 | 13.9624 | 12.7293 | 10.6807 | 11.7669 | 12.594 | 13.6391 | 14.8496 | 14.391 | 13.1504 | 15.5862 | 15.208 | 13.1971
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 生汚泥引抜量 |  | m3/日 | 615 | 614 | 642 | 644 | 664 | 709 | 698 | 667 | 640 | 643 | 625 | 597 | 646.5479
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 消化槽投入生汚泥量 |  | m3/日 | 549 | 463 | 461 | 475 | 450 | 588 | 642 | 595 | 541 | 531 | 529 | 492 | 526.0712
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 13.9605 | 15.7184 | 14.4771 | 16.7118 | 13.944 | 15.4916 | 17.7641 | 15.2409 | 17.664 | 14.3711 | 14.1875 | 16.6264 | 15.5319
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 11.5942 | 13.2035 | 12.2983 | 14.1633 | 11.4689 | 12.7496 | 14.5666 | 12.7719 | 15.0321 | 12.3088 | 12.1871 | 14.4068 | 13.0775

## PI（R3)
水処理運転状況
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 | 池数 | ― | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 沈砂池 | 流入下水量 | m3/日 | 9339 | 9819 | 9694 | 10726 | 11420 | 10636 | 9466 | 9392 | 9309 | 8625 | 8328 | 8701 | 9630.3014
管理月報 | 沈砂池 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 2.148 | 1.3747 | 1.3087 | 1.5016 | 1.3133 | 1.4359 | 1.4199 | 1.5027 | 1.7222 | 1.2075 | 1.0826 | 1.8707 | 1.4928
管理月報 | 最初沈殿池 | 池数 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0164
管理月報 | 最初沈殿池 | 容量 | m3 | 782 | 782 | 782 | 782 | 933.3548 | 933.3548 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 807.2949
管理月報 | 最初沈殿池 | 水面積 | m2 | 217.36 | 217.36 | 217.36 | 217.36 | 259.4297 | 259.4297 | 217.36 | 217.36 | 217.36 | 217.36 | 217.36 | 217.36 | 224.3908
管理月報 | 最初沈殿池 | 初沈流入量 | m3/日 | 9339 | 9819 | 9694 | 10726 | 11420 | 10636 | 9466 | 9392 | 9309 | 8625 | 8328 | 8701 | 9630.3014
管理月報 | 最初沈殿池 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 24 | 25 | 27 | 25 | 29 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24.7562
管理月報 | 最初沈殿池 | 滞留時間 | h | 2.0096 | 1.9114 | 1.936 | 1.7498 | 1.9615 | 2.1061 | 1.9827 | 1.9983 | 2.0161 | 2.176 | 2.2536 | 2.157 | 2.0197
管理月報 | 最初沈殿池 | 水面積負荷 | m3/m2 | 42.9656 | 45.1739 | 44.5988 | 49.3467 | 44.0196 | 40.9976 | 43.5499 | 43.2094 | 42.8276 | 39.6807 | 38.3143 | 40.0304 | 42.93
管理月報 | 最初沈殿池 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 0.9339 | 1.0114 | 0.91608 | 1.0243 | 1.0449 | 0.90406 | 0.99393 | 1.0707 | 1.2567 | 0.84525 | 0.95356 | 1.0876 | 1.0045
管理月報 | 最初沈殿池 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.48563 | 0.47622 | 0.412 | 0.4934 | 0.50819 | 0.43076 | 0.37391 | 0.41325 | 0.48407 | 0.4485 | 0.39558 | 0.49596 | 0.45209
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.44827 | 0.53514 | 0.50409 | 0.53094 | 0.53674 | 0.4733 | 0.62002 | 0.65744 | 0.77265 | 0.39675 | 0.55798 | 0.59167 | 0.55238
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜固形物量① | ｔ/日 | 0.6348 | 0.79375 | 0.6507 | 0.90875 | 0.69745 | 0.8484 | 0.70375 | 0.7212 | 0.5688 | 0.924 | 0.7128 | 0.759 | 0.7442
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜有機物量 | ｔ/日 | 0.57227 | 0.70406 | 0.5853 | 0.79743 | 0.59876 | 0.74617 | 0.62176 | 0.62997 | 0.5196 | 0.85239 | 0.65114 | 0.6979 | 0.66518
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜固形物量(初沈流入水当たり） | 10・kg/m3 | 0.67973 | 0.80838 | 0.67124 | 0.84724 | 0.61073 | 0.79767 | 0.74345 | 0.76789 | 0.61102 | 1.0713 | 0.85591 | 0.87231 | 0.77277
管理月報 | 反応タンク | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 容量 | m3 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872
管理月報 | 反応タンク | 処理水量 | m3/日 | 9339 | 9819 | 9694 | 10726 | 11420 | 10636 | 9466 | 9392 | 9309 | 8625 | 8328 | 8701 | 9630.3014
管理月報 | 反応タンク | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | -
管理月報 | 反応タンク | 送風量 | m3/日 | 36976 | 33554 | 34157 | 33882 | 31848 | 32986 | 35502 | 35304 | 35174 | 33511 | 33712 | 41084 | 34815.9753
管理月報 | 反応タンク | 循環水量 | 〃 | 12912 | 12923 | 12918 | 12882 | 12836 | 12901 | 12816 | 12938 | 13043 | 12856 | 12833 | 12866 | 12893.9068
管理月報 | 反応タンク | 返送汚泥量 | 〃 | 7494 | 7585 | 7656 | 7849 | 8429 | 7832 | 7377 | 7233 | 7270 | 7083 | 7037 | 7184 | 7505.6795
管理月報 | 反応タンク | 余剰汚泥量 | 〃 | 128 | 132 | 130 | 128 | 128 | 124 | 112 | 114 | 128 | 127 | 134 | 152 | 128.0795
管理月報 | 反応タンク | DO制御値 | mg/L | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
管理月報 | 反応タンク | HRT | ｈ | 12.5204 | 11.9083 | 12.0619 | 10.9014 | 10.2389 | 10.9936 | 12.3524 | 12.4497 | 12.5607 | 13.5569 | 14.0403 | 13.4385 | 12.2399
管理月報 | 反応タンク | 返送率 | ％ | 80.2441 | 77.2482 | 78.9767 | 73.1773 | 73.8091 | 73.6367 | 77.9315 | 77.0124 | 78.0965 | 82.1217 | 84.4981 | 82.5652 | 78.2342
管理月報 | 反応タンク | 循環率 | ％ | 138.2589 | 131.6122 | 133.2577 | 120.1007 | 112.3993 | 121.2956 | 135.3898 | 137.7555 | 140.1117 | 149.0551 | 154.0946 | 147.8681 | 134.9707
管理月報 | 反応タンク | 流入BOD量 | kg/日 | 765.798 | 687.33 | 765.826 | 917.073 | 1050.64 | 893.424 | 780.945 | 911.024 | 898.3185 | 914.25 | 757.848 | 1000.615 | 863.0855
管理月報 | 反応タンク | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 13.1544 | 13.9096 | 12.9352 | 13.2275 | 12.3749 | 13.3736 | 13.7634 | 14.5186 | 14.884 | 14.7865 | 14.007 | 14.0557 | 13.7499
管理月報 | 反応タンク | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 0.83072 | 0.9042 | 0.8125 | 0.83392 | 0.84416 | 0.77128 | 0.74648 | 0.81111 | 0.9248 | 0.91249 | 0.94202 | 0.97128 | 0.85864
管理月報 | 反応タンク | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.009339 | 0.0049095 | 0.004847 | 0.005363 | 0 | 0.010636 | 0.004733 | 0.009392 | 0 | 0.01725 | 0.008328 | 0.026103 | 0.0084074
管理月報 | 反応タンク | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 0.84006 | 0.90911 | 0.81735 | 0.83928 | 0.84416 | 0.78192 | 0.75121 | 0.8205 | 0.9248 | 0.92975 | 0.95035 | 0.99738 | 0.86704
管理月報 | 反応タンク | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.058216 | 0.049414 | 0.059205 | 0.069331 | 0.084901 | 0.066805 | 0.056741 | 0.062749 | 0.060355 | 0.06183 | 0.054105 | 0.071189 | 0.062988
管理月報 | 反応タンク | SRT | 日 | 15.6589 | 15.3002 | 15.8258 | 15.7605 | 14.6594 | 17.1037 | 18.3216 | 17.6947 | 16.0942 | 15.9038 | 14.7388 | 14.0926 | 15.9323
管理月報 | 反応タンク | A－SRT | 日 | 9.3953 | 9.1801 | 9.4955 | 9.4563 | 8.7956 | 10.2622 | 10.9929 | 10.6168 | 9.6565 | 9.5423 | 8.8433 | 8.4556 | 9.5594
管理月報 | 反応タンク | 水温（月平均） | ℃ | 21 | 22.5 | 25 | 27.75 | 27.5 | 27.5 | 26 | 23.5 | 21.5 | 19.75 | 19.25 | 20 | 23.463
管理月報 | 反応タンク | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 5.3968 | 4.9036 | 4.1796 | 3.5061 | 3.5625 | 3.5625 | 3.9209 | 4.6 | 5.2271 | 5.8456 | 6.0354 | 5.753 | 4.6109
管理月報 | 反応タンク | 空気倍率 | 倍 | 3.9593 | 3.4173 | 3.5235 | 3.1589 | 2.7888 | 3.1014 | 3.7505 | 3.7589 | 3.7785 | 3.8853 | 4.048 | 4.7218 | 3.6553
管理月報 | 最終 沈殿池 | 池数 | ― | 2.0667 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7097 | 2 | 2 | 2 | 2.6521
管理月報 | 最終 沈殿池 | 容量 | m3 | 2017.0667 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2644.6452 | 1952 | 1952 | 1952 | 2588.4055
管理月報 | 最終 沈殿池 | 水面積 | m2 | 576.4347 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 755.7832 | 557.84 | 557.84 | 557.84 | 739.7111
管理月報 | 最終 沈殿池 | 終沈滞留時間 | h | 5.1836 | 7.1567 | 7.249 | 6.5516 | 6.1534 | 6.607 | 7.4236 | 7.4821 | 6.8183 | 5.4317 | 5.6254 | 5.3842 | 6.4265
管理月報 | 最終 沈殿池 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 16.2013 | 11.7345 | 11.5852 | 12.8185 | 13.6479 | 12.7109 | 11.3127 | 11.2242 | 12.317 | 15.4614 | 14.929 | 15.5977 | 13.2856
管理月報 | 最終 沈殿池 | SVI | mL/g | 188.8889 | 229.4221 | 218.4557 | 198.895 | 220.4724 | 183.9709 | 180.531 | 164.4295 | 217.6759 | 168.0395 | 158.2609 | 123.0503 | 187.9023

## 鈴蘭台（R3)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 |  | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入下水量 | m3/日 | 16257 | 16283 | 16259 | 16266 | 16296 | 16275 | 16244 | 16267 | 16243 | 16161 | 16229 | 16250 | 16252.5616
管理月報 | 沈砂池 |  | 西部分水量 | m3/日 | 5457 | 7682 | 4280 | 6262 | 10673 | 6354 | 3328 | 3473 | 4323 | 2916 | 2715 | 3470 | 5099.2164
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入固形物量 | ｔ/日 | 2.6011 | 2.6867 | 2.6014 | 2.4399 | 2.8518 | 3.255 | 2.599 | 2.44 | 2.3552 | 2.505 | 2.6778 | 2.5187 | 2.6262
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 池数 | ― | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 容量 | m3 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 水面積 | m2 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 初沈流入量 | m3/日 | 5747 | 5746 | 5743 | 5747 | 5754 | 5747 | 5745 | 5747 | 5804 | 5687 | 5753 | 5748 | 5747.3014
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 18.7 | 16.2 | 17.4 | 14.1 | 11.8 | 14.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 23 | 24.3 | 23 | 17.6819
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 滞留時間 | h | 1.4408 | 1.441 | 1.4418 | 1.4408 | 1.439 | 1.4408 | 1.4413 | 1.4408 | 1.4266 | 1.456 | 1.4392 | 1.4405 | 1.4407
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 水面積負荷 | m3/m2 | 49.9739 | 49.9652 | 49.9391 | 49.9739 | 50.0348 | 49.9739 | 49.9565 | 49.9739 | 50.4696 | 49.4522 | 50.0261 | 49.9826 | 49.9765
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 0.91952 | 0.94809 | 0.91888 | 0.86205 | 1.007 | 1.1494 | 0.9192 | 0.86205 | 0.84158 | 0.88148 | 0.94925 | 0.89094 | 0.92858
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.31896 | 0.32178 | 0.29864 | 0.26724 | 0.29633 | 0.24137 | 0.28438 | 0.28448 | 0.31051 | 0.32416 | 0.32792 | 0.3535 | 0.30241
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.60056 | 0.62631 | 0.62024 | 0.59481 | 0.71062 | 0.90803 | 0.63482 | 0.57757 | 0.53107 | 0.55733 | 0.62132 | 0.53744 | 0.62617
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.43478 | 0.49653 | 0.41847 | 0.34897 | 0.41359 | 0.30601 | 0.44255 | 0.47642 | 0.38494 | 0.4117 | 0.599 | 0.35765 | 0.42295
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.075653 | 0.086413 | 0.072866 | 0.060723 | 0.071879 | 0.053247 | 0.077032 | 0.082899 | 0.066322 | 0.072393 | 0.10412 | 0.062222 | 0.073594
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 容量 | m3 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 処理水量 | m3/日 | 5719 | 5738 | 5743 | 5701 | 5759 | 5757 | 5760 | 5797 | 5917 | 5802 | 5783 | 5755 | 5769.3041
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.4:6.3 | -
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 送風量 | m3/日 | 25334 | 23778 | 23674 | 23569 | 22601 | 22362 | 23769 | 25042 | 26463 | 28743 | 28162 | 28192 | 25127.2904
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 循環水量 | 〃 | 8328 | 8398 | 8401 | 8390 | 8437 | 8439 | 8529 | 8541 | 8633 | 8462 | 8504 | 8534 | 8466.4521
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 返送汚泥量 | 〃 | 3431.1 | 3433.7 | 3420 | 3421.3 | 3388.4 | 3428.9 | 3394.4 | 3444.1 | 3405 | 3453 | 3423.9 | 3458.6 | 3425.1468
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 余剰汚泥量 | 〃 | 63 | 46 | 67.9 | 54.8 | 56.4 | 60.6 | 62.5 | 58.1 | 60.3 | 75.3 | 78.3 | 67.8 | 62.4562
管理月報 | 反応タンク | 高段 | DO制御値 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5→0.8 | 0.8 | -
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 空気倍率 | 倍 | 4.4298 | 4.144 | 4.1222 | 4.1342 | 3.9245 | 3.8843 | 4.1266 | 4.3198 | 4.4724 | 4.954 | 4.8698 | 4.8987 | 4.3543
管理月報 | 反応タンク | 高段 | HRT | ｈ | 10.3864 | 10.352 | 10.343 | 10.4192 | 10.3143 | 10.3179 | 10.3125 | 10.2467 | 10.0389 | 10.2378 | 10.2715 | 10.3215 | 10.2967
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 返送率 | ％ | 59.9948 | 59.8414 | 59.5508 | 60.0123 | 58.8366 | 59.5605 | 58.9306 | 59.4118 | 57.5461 | 59.514 | 59.2063 | 60.0973 | 59.3738
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 循環率 | ％ | 145.6199 | 146.3576 | 146.2824 | 147.1672 | 146.5011 | 146.5868 | 148.0729 | 147.3348 | 145.9016 | 145.8463 | 147.0517 | 148.2884 | 146.7517
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 流入BOD量 | kg/日 | 437.5035 | 424.612 | 447.954 | 450.379 | 549.9845 | 440.4105 | 449.28 | 431.8765 | 576.9075 | 493.17 | 540.7105 | 512.195 | 479.5194
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 6.2494 | 6.2618 | 6.1132 | 6.0637 | 5.7049 | 5.7049 | 5.9524 | 6.0761 | 6.039 | 6.2123 | 6.2123 | 5.9648 | 6.045
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 引き抜き固形物量 | ｔ/日 | 0.45171 | 0.31878 | 0.44814 | 0.36332 | 0.34686 | 0.35663 | 0.38219 | 0.3762 | 0.41125 | 0.47288 | 0.52304 | 0.48443 | 0.4104
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.011438 | 0.011476 | 0.0086145 | 0.011402 | 0.014398 | 0.011514 | 0.01152 | 0.011594 | 0.017751 | 0.014505 | 0.014457 | 0.02302 | 0.013495
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 0.46315 | 0.33026 | 0.45675 | 0.37473 | 0.36126 | 0.36815 | 0.39371 | 0.38779 | 0.429 | 0.48739 | 0.5375 | 0.50745 | 0.4239
管理月報 | 反応タンク | 高段 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.070008 | 0.06781 | 0.073276 | 0.074274 | 0.096406 | 0.077199 | 0.075479 | 0.071078 | 0.09553 | 0.079387 | 0.087039 | 0.08587 | 0.079456
管理月報 | 反応タンク | 高段 | SRT | 日 | 13.4933 | 18.9603 | 13.3841 | 16.1818 | 15.7917 | 15.4963 | 15.1188 | 15.6685 | 14.077 | 12.746 | 11.5576 | 11.7543 | 14.5436
管理月報 | 反応タンク | 高段 | A－SRT | 日 | 8.8933 | 12.4966 | 8.8213 | 10.6653 | 10.4082 | 10.2135 | 9.9646 | 10.327 | 9.278 | 8.4008 | 7.6175 | 7.7472 | 9.5855
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 6.3317 | 5.3113 | 4.6 | 3.8587 | 3.7976 | 4.0482 | 4.5271 | 5.5721 | 6.8582 | 7.9186 | 8.0461 | 7.1948 | 5.6584
管理月報 | 反応タンク | 高段 | SVI（月平均） | mL/g | 320 | 310 | 300 | 280 | 300 | 250 | 320 | 320 | 300 | 330 | 350 | 350 | 310.6575
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 容量 | m3 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 水面積 | m2 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 終沈滞留時間 | h | 6.6977 | 6.6755 | 6.6697 | 6.7188 | 6.6512 | 6.6535 | 6.65 | 6.6076 | 6.4736 | 6.6019 | 6.6236 | 6.6558 | 6.6398
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 11.4839 | 11.5221 | 11.5321 | 11.4478 | 11.5643 | 11.5602 | 11.5663 | 11.6406 | 11.8815 | 11.6506 | 11.6124 | 11.5562 | 11.5849
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4194 | 1 | 1 | 1 | 1.7041
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 容量 | m3 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 625.9355 | 441 | 441 | 441 | 751.5123
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 水面積 | m2 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 251.2258 | 177 | 177 | 177 | 301.6274
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 初沈流入量 | m3/日 | 4793 | 4791 | 4789 | 4781 | 4801 | 4792 | 4788 | 4789 | 4656 | 4746 | 4791 | 4789 | 4775.2055
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 16.7 | 11.4 | 16.1 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 11.4 | 12.6 | 12.4 | 20.1 | 32.5 | 37.5 | 17.6677
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 滞留時間 | h | 4.4164 | 4.4183 | 4.4201 | 4.4275 | 4.4091 | 4.4174 | 4.4211 | 4.4201 | 3.2265 | 2.2301 | 2.2091 | 2.2101 | 3.7745
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 水面積負荷 | m3/m2 | 13.5395 | 13.5339 | 13.5282 | 13.5056 | 13.5621 | 13.5367 | 13.5254 | 13.5282 | 18.5331 | 26.8136 | 27.0678 | 27.0565 | 17.2721
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 0.76688 | 0.79051 | 0.76624 | 0.71715 | 0.84018 | 0.9584 | 0.76608 | 0.71835 | 0.67512 | 0.73563 | 0.79051 | 0.7423 | 0.7718
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.32592 | 0.33537 | 0.30171 | 0.28447 | 0.24965 | 0.24918 | 0.24419 | 0.26818 | 0.28634 | 0.34171 | 0.34256 | 0.35678 | 0.29862
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.44096 | 0.45515 | 0.46453 | 0.43268 | 0.59052 | 0.70922 | 0.52189 | 0.45017 | 0.38878 | 0.39392 | 0.44796 | 0.38551 | 0.47318
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.62208 | 0.38817 | 0.58443 | 0.47886 | 0.49068 | 0.43572 | 0.26277 | 0.32382 | 0.33728 | 0.67335 | 0.95225 | 0.8175 | 0.52754
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.12979 | 0.081021 | 0.12204 | 0.10016 | 0.1022 | 0.090928 | 0.054881 | 0.067617 | 0.07244 | 0.14188 | 0.19876 | 0.1707 | 0.11041
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 容量 | m3 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 処理水量 | m3/日 | 4583 | 4652 | 4731 | 4759 | 4779 | 4688 | 4546 | 4402 | 4299 | 4390 | 4379 | 4432 | 4554.2438
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | -
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 送風量 | m3/日 | 33437 | 32145 | 32251 | 31705 | 31319 | 31368 | 33035 | 32472 | 31630 | 32571 | 33036 | 32322 | 32266.8082
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 循環水量 | 〃 | 7279 | 7271 | 7272 | 7265 | 7280 | 7287 | 7289 | 7298 | 7109 | 7252 | 7272 | 7295 | 7263.8
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 返送汚泥量 | 〃 | 2707.2 | 2697.3 | 2688.5 | 2661.9 | 2696.3 | 2714.3 | 2724.6 | 2742.7 | 2710 | 2748.4 | 2740 | 2706.4 | 2711.2134
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 余剰汚泥量 | 〃 | 51 | 42.1 | 48.4 | 50.9 | 49.7 | 52.2 | 59.2 | 55.9 | 56.6 | 65 | 59.6 | 52.7 | 53.5781
管理月報 | 反応タンク | 低段 | DO制御値 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 空気倍率 | 倍 | 7.2959 | 6.9099 | 6.817 | 6.6621 | 6.5535 | 6.6911 | 7.2668 | 7.3766 | 7.3575 | 7.4194 | 7.5442 | 7.2929 | 7.0958
管理月報 | 反応タンク | 低段 | HRT | ｈ | 13.4165 | 13.2175 | 12.9968 | 12.9204 | 12.8663 | 13.116 | 13.5257 | 13.9682 | 14.3029 | 14.0064 | 14.0416 | 13.8736 | 13.5183
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 返送率 | ％ | 59.0705 | 57.9815 | 56.8273 | 55.934 | 56.4198 | 57.8989 | 59.934 | 62.3058 | 63.0379 | 62.6059 | 62.5714 | 61.065 | 59.6203
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 循環率 | ％ | 158.8261 | 156.2984 | 153.7096 | 152.6581 | 152.3331 | 155.4394 | 160.3388 | 165.7883 | 165.364 | 165.1936 | 166.0653 | 164.5984 | 159.6796
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 流入BOD量 | kg/日 | 421.636 | 479.156 | 484.9275 | 523.49 | 456.3945 | 492.24 | 425.051 | 468.813 | 425.601 | 482.9 | 503.585 | 509.68 | 472.6009
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 6.7381 | 6.9558 | 6.4306 | 6.2513 | 5.9695 | 5.8157 | 6.4562 | 6.3794 | 6.3281 | 6.2129 | 6.4178 | 6.4819 | 6.3697
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 引き抜き固形物量 | ｔ/日 | 0.40902 | 0.32922 | 0.34775 | 0.38099 | 0.30789 | 0.33016 | 0.4147 | 0.40276 | 0.39733 | 0.4498 | 0.4467 | 0.39182 | 0.38362
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.011458 | 0.013956 | 0.011827 | 0.009518 | 0.009558 | 0.004688 | 0.004546 | 0.004402 | 0.010748 | 0.015365 | 0.015326 | 0.015512 | 0.010563
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 0.42048 | 0.34318 | 0.35958 | 0.3905 | 0.31745 | 0.33485 | 0.41924 | 0.40716 | 0.40808 | 0.46516 | 0.46203 | 0.40734 | 0.39419
管理月報 | 反応タンク | 低段 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.062575 | 0.068886 | 0.075409 | 0.083741 | 0.076455 | 0.084639 | 0.065836 | 0.073489 | 0.067255 | 0.077726 | 0.078467 | 0.078632 | 0.074397
管理月報 | 反応タンク | 低段 | SRT | 日 | 16.0248 | 20.2689 | 17.8836 | 16.0082 | 18.8044 | 17.368 | 15.3998 | 15.6679 | 15.5071 | 13.3562 | 13.8905 | 15.9128 | 16.3568
管理月報 | 反応タンク | 低段 | A－SRT | 日 | 10.0155 | 12.668 | 11.1773 | 10.0051 | 11.7528 | 10.855 | 9.6249 | 9.7925 | 9.692 | 8.3476 | 8.6816 | 9.9455 | 10.223
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 6.3317 | 5.3113 | 4.6 | 3.8587 | 3.7976 | 4.0482 | 4.5271 | 5.5721 | 6.8582 | 7.9186 | 8.0461 | 7.1948 | 5.6584
管理月報 | 反応タンク | 低段 | SVI（月平均） | mL/g | 306.0837 | 237.5691 | 288.8446 | 245.9016 | 283.2618 | 125.5507 | 212.3016 | 244.9799 | 232.7935 | 259.7938 | 317.3653 | 330.0395 | 256.7164
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 容量 | m3 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 水面積 | m2 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 終沈滞留時間 | h | 6.3312 | 6.2373 | 6.1332 | 6.0971 | 6.0716 | 6.1894 | 6.3828 | 6.5915 | 6.7495 | 6.6096 | 6.6262 | 6.5469 | 6.3793
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 10.9904 | 11.1559 | 11.3453 | 11.4125 | 11.4604 | 11.2422 | 10.9017 | 10.5564 | 10.3094 | 10.5276 | 10.5012 | 10.6283 | 10.9214
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 池数 | ― | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 初沈流入量 | m3/日 | 5718 | 5746 | 5727 | 5737 | 5740 | 5735 | 5711 | 5730 | 5783 | 5728 | 5685 | 5713 | 5729.8027
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 14.7 | 12.6 | 12.9 | 9.5 | 7.4 | 10.1 | 12 | 12.6 | 13.3 | 18.2 | 20.8 | 19.2 | 13.5605
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 滞留時間 | h | 1.8174 | 1.8086 | 1.8146 | 1.8114 | 1.8105 | 1.812 | 1.8196 | 1.8136 | 1.797 | 1.8142 | 1.828 | 1.819 | 1.8137
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積負荷 | m3/m2 | 46.1129 | 46.3387 | 46.1855 | 46.2661 | 46.2903 | 46.25 | 46.0565 | 46.2097 | 46.6371 | 46.1935 | 45.8468 | 46.0726 | 46.2081
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 1.3151 | 1.2929 | 1.3172 | 1.0613 | 1.1767 | 0.9176 | 0.97087 | 0.9741 | 1.1277 | 1.2602 | 1.1654 | 1.114 | 1.141
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.30877 | 0.29305 | 0.2749 | 0.26964 | 0.31283 | 0.25521 | 0.26842 | 0.28936 | 0.31806 | 0.37518 | 0.30983 | 0.35135 | 0.30238
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 1.0064 | 0.9998 | 1.0423 | 0.79171 | 0.86387 | 0.66239 | 0.70245 | 0.68473 | 0.80962 | 0.88498 | 0.85559 | 0.76269 | 0.83863
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.49612 | 0.45423 | 0.45795 | 0.26125 | 0.21423 | 0.26614 | 0.378 | 0.42462 | 0.51338 | 0.69524 | 0.63128 | 0.60672 | 0.44886
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.086765 | 0.079052 | 0.079963 | 0.045538 | 0.037322 | 0.046405 | 0.066188 | 0.074105 | 0.088774 | 0.12138 | 0.11104 | 0.1062 | 0.078368
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 容量 | m3 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 処理水量 | m3/日 | 6030 | 6068 | 6060 | 6085 | 6076 | 6079 | 6070 | 6055 | 6079 | 6032 | 5910 | 6013 | 6047.4329
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 送風量 | m3/日 | 26082 | 23851 | 24598 | 24242 | 22183 | 22071 | 27124 | 26673 | 24421 | 25715 | 26144 | 25757 | 24895.4384
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環水量 | 〃 | 8530 | 8568 | 8540 | 8552 | 8553 | 8550 | 8515 | 8550 | 8373 | 8549 | 8457 | 8526 | 8522.2247
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送汚泥量 | 〃 | 2836.6 | 2849.6 | 2840 | 2845.6 | 2847.3 | 2844.9 | 2830.9 | 2845.8 | 2879.2 | 2841.3 | 2800.4 | 2903 | 2847.4907
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 余剰汚泥量 | 〃 | 60.4 | 53.1 | 59.2 | 58.7 | 61.9 | 62.9 | 63.1 | 58.1 | 65.9 | 69.8 | 62.4 | 57.5 | 61.0827
管理月報 | 反応タンク | 分場 | DO制御値 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 空気倍率 | 倍 | 4.3254 | 3.9306 | 4.0591 | 3.9839 | 3.6509 | 3.6307 | 4.4685 | 4.4051 | 4.0173 | 4.2631 | 4.4237 | 4.2836 | 4.1178
管理月報 | 反応タンク | 分場 | HRT | ｈ | 10.7104 | 10.6434 | 10.6574 | 10.6136 | 10.6294 | 10.6241 | 10.6399 | 10.6662 | 10.6241 | 10.7069 | 10.9279 | 10.7407 | 10.6802
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送率 | ％ | 47.0415 | 46.9611 | 46.8647 | 46.7642 | 46.8614 | 46.7988 | 46.6376 | 46.9992 | 47.3631 | 47.1038 | 47.3841 | 48.2787 | 47.0875
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環率 | ％ | 141.4594 | 141.1997 | 140.9241 | 140.5423 | 140.767 | 140.6481 | 140.2801 | 141.2056 | 137.7365 | 141.7275 | 143.0964 | 141.7928 | 140.9294
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流入BOD量 | kg/日 | 461.295 | 485.44 | 493.89 | 514.1825 | 589.372 | 577.505 | 537.195 | 517.7025 | 604.8605 | 551.928 | 528.945 | 550.1895 | 534.6587
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 6.7679 | 6.741 | 6.6468 | 6.566 | 5.9067 | 6.0278 | 6.2297 | 6.5795 | 6.5391 | 6.5526 | 6.5391 | 6.4719 | 6.4629
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 引き抜き固形物量 | ｔ/日 | 0.43609 | 0.37037 | 0.41292 | 0.40943 | 0.41411 | 0.3969 | 0.43476 | 0.41483 | 0.4758 | 0.48057 | 0.44491 | 0.43671 | 0.42727
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流出固形物量 |  | 0.003015 | 0 | 0 | 0.0030425 | 0.003038 | 0.0030395 | 0.00607 | 0.006055 | 0.0091185 | 0.006032 | 0.008865 | 0.021046 | 0.0057815
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 計（引き抜き+流出） |  | 0.4391 | 0.37037 | 0.41292 | 0.41247 | 0.41715 | 0.39994 | 0.44083 | 0.42089 | 0.48492 | 0.48661 | 0.45378 | 0.45776 | 0.43305
管理月報 | 反応タンク | 分場 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.06816 | 0.072014 | 0.074305 | 0.078309 | 0.099779 | 0.095806 | 0.086232 | 0.078684 | 0.092499 | 0.084231 | 0.080889 | 0.085013 | 0.083052
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SRT | 日 | 15.4129 | 18.2005 | 16.097 | 15.9186 | 14.1598 | 15.0719 | 14.1317 | 15.6324 | 13.4851 | 13.4659 | 14.4104 | 14.1382 | 15.0093
管理月報 | 反応タンク | 分場 | A－SRT | 日 | 10.7891 | 12.7403 | 11.2679 | 11.143 | 9.9119 | 10.5503 | 9.8922 | 10.9427 | 9.4395 | 9.4261 | 10.0873 | 9.8967 | 10.5065
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 6.3317 | 5.3113 | 4.6 | 3.8587 | 3.7976 | 4.0482 | 4.5271 | 5.5721 | 6.8582 | 7.9186 | 8.0461 | 7.1948 | 5.6584
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SVI（月平均） | mL/g | 330 | 330 | 330 | 300 | 320 | 270 | 270 | 260 | 310 | 340 | 340 | 330 | 310.7397
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈滞留時間 | h | 5.1741 | 5.1417 | 5.1485 | 5.1274 | 5.135 | 5.1324 | 5.14 | 5.1528 | 5.1324 | 5.1724 | 5.2792 | 5.1888 | 5.1595
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 14.7073 | 14.8 | 14.7805 | 14.8415 | 14.8195 | 14.8268 | 14.8049 | 14.7683 | 14.8268 | 14.7122 | 14.4146 | 14.6659 | 14.7498

## 西部（R3)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 |  | 池数 | ― | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 3 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2274
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入下水量 | m3/日 | 90398.2 | 101881.5484 | 89787.9 | 104078.4516 | 126805.0645 | 105310.9667 | 86801.2903 | 89332.3667 | 94062.2258 | 82081.8387 | 78464.8929 | 83063.3871 | 94476.4055
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入固形物量 | ｔ/日 | 15.3677 | 21.3951 | 17.5086 | 16.1322 | 19.0208 | 18.4294 | 15.6242 | 16.0798 | 17.4015 | 18.4684 | 18.4392 | 18.6893 | 17.7166
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 池数 | ― | 3 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8838
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 5559 | 6670.8 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7196.7474
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 1685 | 2022 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2181.6986
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 初沈流入量 | m3/日 | 63062 | 72668 | 64996 | 71653 | 80752 | 76403 | 61373 | 62755 | 70582 | 60176 | 57915 | 61149 | 67032.9945
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 450.5 | 411 | 351.5 | 353.8 | 369.3 | 355.9 | 381.9 | 347.9 | 335.6 | 352 | 349.2 | 320.6 | 364.9364
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 滞留時間 | h | 2.1156 | 2.2032 | 2.7369 | 2.4826 | 2.2029 | 2.3283 | 2.8985 | 2.8346 | 2.5203 | 2.9561 | 3.0715 | 2.9091 | 2.6022
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 37.4255 | 35.9387 | 28.9257 | 31.8883 | 35.9377 | 34.0022 | 27.3133 | 27.9283 | 31.4117 | 26.7806 | 25.7744 | 27.2136 | 30.9072
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 13.8736 | 14.8969 | 13.9741 | 13.9723 | 14.1316 | 14.8986 | 11.354 | 10.9821 | 12.7048 | 11.4334 | 12.7413 | 11.6183 | 13.0468
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 5.2657 | 5.5228 | 4.8747 | 5.374 | 5.4508 | 4.8516 | 4.0813 | 4.2673 | 6.5641 | 4.5433 | 4.9228 | 5.7174 | 5.1246
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 8.608 | 9.3742 | 9.0994 | 8.5984 | 8.6808 | 10.047 | 7.2727 | 6.7148 | 6.1406 | 6.8902 | 7.8185 | 5.9009 | 7.9221
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.083225 | 0.10039 | 0.08734 | 0.079991 | 0.079803 | 0.085711 | 0.093339 | 0.10284 | 0.07988 | 0.083063 | 0.11396 | 0.093324 | 0.090049
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 池数 | ― | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.4767
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 容量 | m3 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 27136.5 | 24641 | 24641 | 24641 | 24641 | 24641 | 24641 | 26340.4795
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 処理水量 | m3/日 | 63062 | 72668 | 64996 | 71653 | 80752 | 76403 | 61373 | 62755 | 70582 | 60176 | 57915 | 61149 | 67032.9945
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 嫌気：好気部比 |  | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | -
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 送風量 | m3/日 | 388626 | 377695 | 349089 | 364293 | 360016 | 381375 | 388933 | 400573 | 454259 | 402263 | 380124 | 401894 | 387570.6986
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送汚泥量 | 〃 | 36880 | 40431 | 45353 | 46168 | 46389 | 46416 | 48517 | 41665 | 40981 | 47217 | 46507 | 45863 | 44367.5671
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 1350.6 | 1300.1 | 1327.9 | 1347.7 | 1338.6 | 1356.7 | 1249 | 1126.4 | 1155.8 | 1183 | 1060 | 1004.8 | 1234.1836
管理月報 | 反応タンク | 1系 | DO制御値 | mg/L | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | -
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 送風量一定制御 | m3/分 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | HRT | ｈ | 10.7346 | 9.3156 | 10.4152 | 9.4475 | 8.383 | 8.5242 | 9.6359 | 9.4237 | 8.3787 | 9.8276 | 10.2112 | 9.6712 | 9.4885
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送率 | ％ | 58.4821 | 55.638 | 69.7781 | 64.4328 | 57.4463 | 60.7515 | 79.0527 | 66.3931 | 58.0615 | 78.4648 | 80.3022 | 75.002 | 66.9086
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | -
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流入BOD量 | kg/日 | 6053.952 | 7194.132 | 5232.178 | 7881.83 | 9730.616 | 7907.7105 | 5922.4945 | 5742.0825 | 8116.93 | 6499.008 | 6660.225 | 7949.37 | 7086.8213
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 51.758 | 55.2838 | 53.0273 | 52.6042 | 50.7708 | 47.0818 | 47.3107 | 52.7317 | 53.8406 | 57.0439 | 56.1815 | 56.6743 | 52.8505
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 6.0574 | 5.9545 | 5.5241 | 5.3167 | 5.08 | 5.1622 | 4.6463 | 5.5306 | 6.3511 | 5.7198 | 4.9025 | 5.2551 | 5.4617
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流出固形物量 |  | 0.25225 | 0.25434 | 0.064996 | 0.14331 | 0.20188 | 0.076403 | 0.21481 | 0.31378 | 0.59995 | 0.42123 | 0.37645 | 0.36689 | 0.27408
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 計（引き抜き+流出） |  | 6.3097 | 6.2088 | 5.5891 | 5.46 | 5.2819 | 5.2386 | 4.8611 | 5.8444 | 6.9511 | 6.141 | 5.2789 | 5.622 | 5.7358
管理月報 | 反応タンク | 1系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.11697 | 0.13013 | 0.09867 | 0.14983 | 0.19166 | 0.16796 | 0.12518 | 0.10889 | 0.15076 | 0.11393 | 0.11855 | 0.14026 | 0.13465
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SRT | 日 | 8.2029 | 8.9041 | 9.4877 | 9.6345 | 9.6123 | 8.9874 | 9.7325 | 9.0226 | 7.7457 | 9.289 | 10.6426 | 10.0808 | 9.2712
管理月報 | 反応タンク | 1系 | A－SRT | 日 | 6.1522 | 6.6781 | 7.1158 | 7.2259 | 7.2092 | 6.7406 | 7.2994 | 6.767 | 5.8092 | 6.9667 | 7.9819 | 7.5606 | 6.9534
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.9825 | 4.3848 | 3.8587 | 3.289 | 3.289 | 3.3958 | 3.8587 | 4.6741 | 5.1443 | 5.9397 | 6.1326 | 5.6618 | 4.5415
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 空気倍率 | 倍 | 6.1626 | 5.1975 | 5.3709 | 5.0841 | 4.4583 | 4.9916 | 6.3372 | 6.3831 | 6.4359 | 6.6848 | 6.5635 | 6.5724 | 5.849
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SVI（月平均） | mL/g | 174.6594 | 125.7653 | 159.3085 | 150.9383 | 175.4167 | 202.5937 | 183.0729 | 92.9907 | 153.3181 | 177.5378 | 148.0263 | 147.1739 | 157.6472
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 池数 | ― | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈滞留時間 | h | 5.3037 | 4.6026 | 5.1459 | 4.6678 | 4.1419 | 4.3776 | 5.4497 | 5.3297 | 4.7387 | 5.5581 | 5.7751 | 5.4697 | 5.0408
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 14.9295 | 17.2036 | 15.3873 | 16.9633 | 19.1174 | 18.0878 | 14.5296 | 14.8568 | 16.7098 | 14.2462 | 13.7109 | 14.4766 | 15.8696
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.6203
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 2747.2 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 3232 | 2925.1814
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 677 | 597 | 597 | 597 | 597 | 796 | 720.4685
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 初沈流入量 | m3/日 | 26601 | 28270 | 28706 | 29509 | 31359 | 29995 | 29648 | 29628 | 25244 | 24771 | 24520 | 26198 | 27888.8466
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 342 | 253.6 | 245.8 | 255.2 | 252.6 | 253.2 | 245.7 | 267.4 | 283.5 | 293 | 299.4 | 291.7 | 273.3411
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 滞留時間 | h | 2.916 | 2.7438 | 2.7022 | 2.6286 | 2.4735 | 2.586 | 2.2239 | 1.9635 | 2.3045 | 2.3486 | 2.3726 | 2.9608 | 2.5196
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 33.4183 | 35.5151 | 36.0628 | 37.0716 | 39.3957 | 37.6822 | 43.7932 | 49.6281 | 42.2848 | 41.4925 | 41.072 | 32.9121 | 39.1786
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 4.7882 | 5.5126 | 4.593 | 6.9346 | 5.1742 | 5.2491 | 5.0402 | 6.0737 | 5.0488 | 5.8212 | 5.0266 | 5.5016 | 5.4025
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.3434 | 1.5549 | 1.3635 | 1.4607 | 1.5523 | 1.4398 | 1.4972 | 1.8073 | 1.3884 | 1.4615 | 1.4099 | 1.6243 | 1.4926
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 3.4448 | 3.9578 | 3.2294 | 5.4739 | 3.622 | 3.8094 | 3.5429 | 4.2664 | 3.6604 | 4.3597 | 3.6167 | 3.8773 | 3.9098
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.17999 | 0.11258 | 0.13529 | 0.09513 | 0.10552 | 0.12493 | 0.104 | 0.094314 | 0.1269 | 0.13248 | 0.11234 | 0.11858 | 0.12009
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 池数 | ― | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.8301
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 容量 | m3 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 13930 | 13930 | 16716 | 16716 | 16242.7616
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 処理水量 | m3/日 | 26601 | 28270 | 28706 | 29509 | 31359 | 29995 | 29648 | 29628 | 25244 | 24771 | 24520 | 26198 | 27888.8466
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 嫌気：好気部比 |  | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | -
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 送風量 | m3/日 | 147192 | 135554 | 147044 | 140614 | 142488 | 159363 | 188417 | 184155 | 158160 | 157127 | 137895 | 166837 | 155503.526
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送汚泥量 | 〃 | 22129 | 24124 | 23499 | 24143 | 24317 | 24485 | 24426 | 22218 | 21527 | 22909 | 21557 | 23483 | 23250.2055
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 376.6 | 437.7 | 445.1 | 449.8 | 415.8 | 441.4 | 524.1 | 507.6 | 431.4 | 513.5 | 538 | 563.7 | 470.1397
管理月報 | 反応タンク | 2系 | DO制御値 | mg/L | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | -
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 送風量一定制御 | m3/分 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | HRT | ｈ | 15.0815 | 14.1912 | 13.9756 | 13.5953 | 12.7933 | 13.375 | 13.5316 | 13.5407 | 13.2435 | 13.4964 | 16.3615 | 15.3135 | 14.0231
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送率 | ％ | 83.1886 | 85.3343 | 81.8609 | 81.8157 | 77.5439 | 81.6303 | 82.3867 | 74.9899 | 85.2757 | 92.4831 | 87.916 | 89.6366 | 83.6726
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | -
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流入BOD量 | kg/日 | 1862.07 | 1922.36 | 2152.95 | 2390.229 | 2853.669 | 2609.565 | 2653.496 | 2666.52 | 2562.266 | 2217.0045 | 2574.6 | 2436.414 | 2408.0015
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 32.8469 | 30.7574 | 34.0171 | 33.0141 | 28.7515 | 31.0918 | 32.3455 | 34.1006 | 28.8351 | 29.3226 | 33.5156 | 33.5992 | 31.8233
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 1.9225 | 1.9959 | 2.2478 | 2.1725 | 1.8378 | 2.1849 | 2.5235 | 2.4745 | 2.1699 | 2.5624 | 2.6093 | 2.8044 | 2.2905
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流出固形物量 |  | 0.1064 | 0.08481 | 0.057412 | 0.073773 | 0.078397 | 0.074987 | 0.088944 | 0.11851 | 0.075732 | 0.24771 | 0.1226 | 0.078594 | 0.1006
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 計（引き抜き+流出） |  | 2.0289 | 2.0807 | 2.3052 | 2.2463 | 1.9162 | 2.2599 | 2.6125 | 2.5931 | 2.2457 | 2.8101 | 2.7319 | 2.883 | 2.3911
管理月報 | 反応タンク | 2系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.056689 | 0.062501 | 0.06329 | 0.0724 | 0.099253 | 0.083931 | 0.082036 | 0.078196 | 0.088859 | 0.075607 | 0.076818 | 0.072514 | 0.076061
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SRT | 日 | 16.1892 | 14.7821 | 14.7569 | 14.6971 | 15.0042 | 13.7579 | 12.3811 | 13.1507 | 12.8403 | 10.4348 | 12.2682 | 11.6542 | 13.4925
管理月報 | 反応タンク | 2系 | A－SRT | 日 | 12.1419 | 11.0866 | 11.0677 | 11.0228 | 11.2531 | 10.3184 | 9.2858 | 9.863 | 9.6302 | 7.8261 | 9.2012 | 8.7407 | 10.1194
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.9036 | 4.3153 | 3.7976 | 3.3958 | 3.1856 | 3.342 | 3.6782 | 4.5271 | 5.1443 | 5.8456 | 5.9397 | 5.753 | 4.4775
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 空気倍率 | 倍 | 5.5333 | 4.795 | 5.1224 | 4.7651 | 4.5438 | 5.313 | 6.3551 | 6.2156 | 6.2653 | 6.3432 | 5.6238 | 6.3683 | 5.6041
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SVI（月平均） | mL/g | 386.0051 | 401.087 | 376.4128 | 349.3671 | 438.9535 | 320.9677 | 368.4755 | 381.6176 | 394.686 | 403.0879 | 400.4988 | 303.7313 | 377.0003
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 池数 | ― | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.3 | 10 | 8.6504
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 6810 | 6810 | 6469.5 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5652.3 | 6810 | 5890.9299
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 1991 | 1991 | 1891 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1652 | 1991 | 1722.337
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈滞留時間 | h | 6.1441 | 5.7814 | 5.4089 | 4.4309 | 4.1695 | 4.3591 | 4.4101 | 4.4131 | 5.1795 | 5.2784 | 5.5324 | 6.2386 | 5.1091
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 13.3606 | 14.1989 | 15.1803 | 18.5242 | 19.6855 | 18.8293 | 18.6114 | 18.5989 | 15.8468 | 15.5499 | 14.8426 | 13.1582 | 16.3767
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 450.5 | 411 | 351.5 | 353.8 | 369.3 | 355.9 | 381.9 | 347.9 | 335.6 | 352 | 349.2 | 320.6 | 364.9364
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | うち消化槽投入量（直接） | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 5.2483 | 7.2953 | 5.6767 | 5.7316 | 6.4443 | 6.5486 | 5.7285 | 6.4535 | 5.6381 | 4.9984 | 6.5999 | 5.7067 | 6.0012
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 4.6316 | 6.5292 | 5.0353 | 4.9865 | 5.6098 | 5.73 | 4.7976 | 5.592 | 5.001 | 4.4561 | 5.9168 | 5.0476 | 5.2729
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き固形物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き有機物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 342 | 253.6 | 245.8 | 255.2 | 252.6 | 253.2 | 245.7 | 267.4 | 283.5 | 293 | 299.4 | 291.7 | 273.3411
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | うち消化槽投入量（直接） | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 4.788 | 3.1827 | 3.8836 | 2.8072 | 3.3091 | 3.7474 | 3.0835 | 2.7943 | 3.2035 | 3.2816 | 2.7545 | 3.1066 | 3.328
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 4.2924 | 2.8023 | 3.4409 | 2.323 | 2.8359 | 3.264 | 2.641 | 2.3137 | 2.747 | 2.8944 | 2.3592 | 2.7012 | 2.884
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き固形物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き有機物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 生汚泥引抜量（合計） | t/日 | 792.5 | 664.6 | 597.3 | 609 | 621.9 | 609.1 | 627.6 | 615.3 | 619.1 | 645 | 648.6 | 612.3 | 638.2775
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量（合計） | t/日 | 10.0363 | 10.4779 | 9.5604 | 8.5388 | 9.7533 | 10.2959 | 8.812 | 9.2479 | 8.8416 | 8.28 | 9.3544 | 8.8133 | 9.3292
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量（合計） | t/日 | 8.9241 | 9.3316 | 8.4762 | 7.3094 | 8.4456 | 8.9939 | 7.4387 | 7.9057 | 7.748 | 7.3504 | 8.276 | 7.7488 | 8.1569

## 垂水(R3)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 | 本分場 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 沈砂池 | 本分場 | 流入下水量 | m3/日 | 85708.9987 | 90918.0646 | 83767.249 | 86624.3928 | 97437.528 | 90677.0751 | 82098.753 | 81557.8397 | 79753.0376 | 76044.0522 | 80832.4063 | 83145.407 | 84907.6727
管理月報 | 沈砂池 | 本分場 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 14.5705 | 15.9107 | 16.3346 | 16.8918 | 14.6156 | 14.5083 | 13.9568 | 14.2726 | 13.9568 | 13.3077 | 17.379 | 16.2134 | 15.1442
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 1.1613 | 2 | 2 | 1.7863
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 2704 | 2080 | 2415.4839 | 4160 | 4160 | 3715.5068
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 690.3 | 531 | 616.6452 | 1062 | 1062 | 948.526
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 初沈流入量 | m3/日 | 29618.4333 | 31677.0645 | 29213.5667 | 30211.4516 | 39820.2258 | 33316.9667 | 28481.8065 | 21360.2667 | 18725 | 19038 | 26029.8571 | 28034 | 27971.8548
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 154.7333 | 157.2226 | 156.9567 | 161.8323 | 178.629 | 167.1767 | 153.6839 | 116.0133 | 98.3032 | 101.6161 | 132.1393 | 165.1452 | 145.3581
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 滞留時間 | h | 3.3709 | 3.1518 | 3.4176 | 3.3047 | 2.5073 | 2.9967 | 3.5054 | 3.0382 | 2.666 | 3.045 | 3.8356 | 3.5614 | 3.1948
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 27.8893 | 29.8277 | 27.5081 | 28.4477 | 37.4955 | 31.3719 | 26.819 | 30.9435 | 35.2637 | 30.8735 | 24.5102 | 26.3974 | 29.8261
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 6.0718 | 8.236 | 5.8427 | 6.1933 | 6.9685 | 5.8305 | 5.4115 | 4.2721 | 3.5577 | 3.522 | 4.6854 | 5.4666 | 5.5116
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.3476 | 1.7581 | 1.636 | 1.7372 | 1.4933 | 1.3827 | 1.0538 | 1.2389 | 0.92689 | 0.76152 | 0.97612 | 1.2475 | 1.2981
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 4.7241 | 6.478 | 4.2068 | 4.4562 | 5.4753 | 4.4478 | 4.3577 | 3.0332 | 2.6309 | 2.7605 | 3.7093 | 4.2191 | 4.2135
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.14654 | 0.14344 | 0.030893 | 0.087581 | 0.10564 | 0.10437 | 0.13867 | 0.14882 | 0.10762 | 0.12143 | 0.10991 | 0.11193 | 0.11316
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4.3226 | 6 | 4.8 | 4 | 2.6 | 2 | 2.3226 | 4 | 4.2581 | 3.8575
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 容量 | m3 | 10400 | 10400 | 10400 | 11238.7097 | 15600 | 12480 | 10400 | 6760 | 5200 | 6038.7097 | 10400 | 11070.9677 | 10029.589
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 処理水量 | m3/日 | 29463.7 | 31519.8387 | 29056.6 | 30049.6129 | 39641.5806 | 33149.8 | 28328.129 | 21244.2667 | 18626.7097 | 18936.3871 | 25897.7143 | 27868.8387 | 27826.4959
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | 3：6：3：6 | -
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 送風量 | m3/日 | 308345.5 | 308468.6129 | 302677.7333 | 322053.3548 | 254564.4516 | 204754.5 | 221730.1935 | 129589.9 | 84516.6774 | 106868.6129 | 117639.8571 | 127931.6129 | 207849.5452
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送汚泥量 | 〃 | 19378.7667 | 24502.2903 | 23563.4333 | 25633.7097 | 32939.7419 | 28626.2 | 19983.6129 | 13955.1333 | 12206.0645 | 12731.4839 | 17490.9286 | 18975.2258 | 20853.6658
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 228.9167 | 190.9194 | 251.2433 | 400.2419 | 365.7839 | 422.5267 | 339.0581 | 156.97 | 146.0548 | 59.3419 | 126.8357 | 152.7419 | 237.3137
管理月報 | 反応タンク | 1系 | DO制御値 | mg/L | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2674
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | HRT | ｈ | 8.4714 | 7.9188 | 8.5901 | 8.9761 | 9.4446 | 9.0353 | 8.811 | 7.6369 | 6.7001 | 7.6535 | 9.6379 | 9.5341 | 8.5262
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送率 | ％ | 65.7717 | 77.7361 | 81.0949 | 85.3046 | 83.0939 | 86.3541 | 70.5434 | 65.6889 | 65.5299 | 67.2329 | 67.5385 | 68.0876 | 73.7034
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流入BOD量 | kg/日 | 2195.0457 | 2757.9859 | 2789.4336 | 2809.6388 | 2913.6562 | 2436.5103 | 1841.3284 | 1550.8315 | 1257.3029 | 1306.6107 | 1825.7889 | 2104.0973 | 2150.6464
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 21.424 | 23.972 | 25.376 | 23.6575 | 32.37 | 26.832 | 18.668 | 14.365 | 11.206 | 14.04 | 23.4 | 30.2237 | 22.1188
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 1.1492 | 0.78563 | 1.0904 | 1.4209 | 1.3241 | 1.5021 | 1.2664 | 0.70558 | 0.79527 | 0.35991 | 0.69696 | 1.0043 | 1.0098
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0 | 0.03152 | 0.029057 | 0.045074 | 0 | 0 | 0.014164 | 0.063733 | 0.02794 | 0.2367 | 0 | 0.97541 | 0.12065
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 1.1492 | 0.81715 | 1.1195 | 1.4659 | 1.3241 | 1.5021 | 1.2805 | 0.76931 | 0.82321 | 0.59661 | 0.69696 | 1.9797 | 1.1305
管理月報 | 反応タンク | 1系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.10246 | 0.11505 | 0.10992 | 0.11876 | 0.090011 | 0.090806 | 0.098636 | 0.10796 | 0.1122 | 0.093063 | 0.078025 | 0.069617 | 0.099004
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SRT | 日 | 18.6432 | 29.336 | 22.6682 | 16.1382 | 24.4461 | 17.8632 | 14.5782 | 18.6725 | 13.6126 | 23.5328 | 33.5743 | 15.2669 | 20.602
管理月報 | 反応タンク | 1系 | A－SRT | 日 | 12.4288 | 19.5573 | 15.1121 | 10.7588 | 16.2974 | 11.9088 | 9.7188 | 12.4483 | 9.0751 | 15.6885 | 22.3828 | 10.178 | 13.7347
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.8259 | 4.1796 | 3.6782 | 3.1351 | 3.0854 | 3.1351 | 3.5061 | 4.2469 | 4.9036 | 5.5721 | 5.8456 | 5.5721 | 4.2982
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 空気倍率 | 倍 | 10.4653 | 9.7865 | 10.4168 | 10.7174 | 6.4217 | 6.1766 | 7.8272 | 6.1 | 4.5374 | 5.6436 | 4.5425 | 4.5905 | 7.28
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SVI（月平均） | mL/g | 205 | 240 | 325 | 280 | 375 | 400 | 265 | 315 | 315 | 395 | 380 | 335 | 318.7534
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2.1613 | 3 | 2.4 | 2 | 1.3 | 1 | 1.1613 | 2 | 2.129 | 1.9288
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 7000 | 7000 | 7000 | 7564.5161 | 10500 | 8400 | 7000 | 4550 | 3500 | 4064.5161 | 7000 | 7451.6129 | 6750.6849
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 1716 | 1716 | 1716 | 1854.3871 | 2574 | 2059.2 | 1716 | 1115.4 | 858 | 996.3871 | 1716 | 1826.7097 | 1654.8822
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈滞留時間 | h | 5.7019 | 5.33 | 5.7818 | 6.0416 | 6.357 | 6.0815 | 5.9305 | 5.1402 | 4.5097 | 5.1514 | 6.4871 | 6.4172 | 5.7388
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 17.17 | 18.3682 | 16.9328 | 16.2046 | 15.4008 | 16.0984 | 16.5082 | 19.0463 | 21.7095 | 19.0051 | 15.0919 | 15.2563 | 17.2494
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0667 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.2521
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4298.6667 | 6240 | 6240 | 6240 | 4160 | 4684.274
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1097.4 | 1593 | 1593 | 1593 | 1062 | 1195.8411
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 初沈流入量 | m3/日 | 34664.7367 | 37195.6484 | 33236.7733 | 35843.9323 | 36912.8194 | 36025.8933 | 34409.1677 | 39481.5433 | 39402.8194 | 36247.6484 | 34239.9321 | 34097.8161 | 35995.5942
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 195.0033 | 198.5516 | 197.7067 | 193.1258 | 178.6903 | 190.6933 | 195.6194 | 240.4767 | 249.7871 | 242.8097 | 208.0036 | 181.9452 | 206.0189
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 滞留時間 | h | 2.8802 | 2.6842 | 3.0039 | 2.7854 | 2.7048 | 2.7713 | 2.9016 | 2.6131 | 3.8007 | 4.1316 | 4.3738 | 2.928 | 3.1248
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 32.641 | 35.0242 | 31.2964 | 33.7513 | 34.7578 | 33.9227 | 32.4003 | 35.9773 | 24.735 | 22.7543 | 21.494 | 32.1072 | 30.9545
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 7.1063 | 7.6251 | 6.6474 | 7.8857 | 6.8289 | 6.4847 | 6.1937 | 6.7119 | 7.2895 | 6.5246 | 6.6768 | 6.9901 | 6.9176
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 2.0452 | 2.1945 | 1.8446 | 2.0252 | 1.901 | 2.1616 | 1.6688 | 2.6453 | 2.2263 | 1.8124 | 2.1058 | 1.739 | 2.0286
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 5.0611 | 5.4306 | 4.8027 | 5.8605 | 4.9279 | 4.3231 | 4.5248 | 4.0666 | 5.0633 | 4.7122 | 4.571 | 5.2511 | 4.889
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.15695 | 0.15774 | 0.10945 | 0.082166 | 0.080601 | 0.11063 | 0.08016 | 0.15897 | 0.19018 | 0.23948 | 0.15157 | 0.13927 | 0.13803
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.9677 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.2438
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 容量 | m3 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 12916.129 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 13633.9726
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 処理水量 | m3/日 | 34469.7333 | 36997.0968 | 33039.0667 | 35650.8065 | 36734.129 | 35835.2 | 34213.5484 | 39241.0667 | 39153.0323 | 36004.8387 | 34031.9286 | 33915.871 | 35789.5753
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 嫌気：好気部比 |  | 8：10 | 5：13 | 3：15 | 3：15 | 3：15 | 5：13 | 10：8 | 8：10 | 8：10 | 8：10 | 8：10 | 8：10 | -
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 送風量 | m3/日 | 143209.9667 | 227785.3548 | 281737.7667 | 270179.9032 | 207984.7742 | 221364.1333 | 153989.1613 | 175074.2333 | 137114 | 106878.6452 | 96896.1429 | 115947.4839 | 178550.5041
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送汚泥量 | 〃 | 24478.7 | 30156.6774 | 28568.4667 | 31083.7742 | 31224.0323 | 31545.2333 | 22198.2258 | 23094.6333 | 23134.9355 | 21602.6774 | 20011.75 | 19936.7097 | 25617.5014
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 841.8033 | 716.0419 | 565.09 | 534.6935 | 557.9323 | 492.8133 | 704.0774 | 812.49 | 814.6032 | 745.2226 | 684.4857 | 677.7806 | 678.8833
管理月報 | 反応タンク | 2系 | DO制御値 | mg/L | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 倍率制御 | 倍 | 10月: 3.5; 11月: 4; 12月: 3.1; 1月: 2.9; 2月: 3.5; 3月: 3.5 | 1.7014
管理月報 | 反応タンク | 2系 | HRT | ｈ | 7.2411 | 6.7465 | 7.5547 | 7.0012 | 8.4387 | 10.4478 | 10.943 | 9.541 | 9.5625 | 10.3986 | 11.0014 | 11.0391 | 9.1496
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送率 | ％ | 71.0151 | 81.5109 | 86.4687 | 87.1895 | 85.0001 | 88.0286 | 64.8814 | 58.8532 | 59.0885 | 59.9994 | 58.8029 | 58.7828 | 71.6917
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流入BOD量 | kg/日 | 2809.2833 | 3237.246 | 2725.723 | 3458.1282 | 2957.0974 | 3601.4376 | 2908.1516 | 4081.0709 | 3504.1964 | 2754.3702 | 3250.0492 | 3052.4284 | 3193.2794
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 15.288 | 21.424 | 27.04 | 25.064 | 21.6345 | 30.186 | 32.136 | 31.746 | 25.35 | 23.478 | 24.414 | 24.726 | 25.2043
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 3.1778 | 3.3224 | 3.1165 | 2.866 | 2.1006 | 2.1043 | 3.8935 | 4.5987 | 4.13 | 3.3647 | 2.9159 | 3.0161 | 3.2193
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.03447 | 0.092493 | 0 | 0 | 0.018367 | 0 | 0 | 0.078482 | 0.078306 | 0.036005 | 0.017016 | 0.033916 | 0.032594
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 3.2123 | 3.4149 | 3.1165 | 2.866 | 2.119 | 2.1043 | 3.8935 | 4.6772 | 4.2083 | 3.4007 | 2.9329 | 3.05 | 3.2519
管理月報 | 反応タンク | 2系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.18376 | 0.1511 | 0.1008 | 0.13797 | 0.13668 | 0.11931 | 0.090495 | 0.12855 | 0.13823 | 0.11732 | 0.13312 | 0.12345 | 0.13001
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SRT | 日 | 4.7592 | 6.2736 | 8.6765 | 8.7454 | 10.2099 | 14.3448 | 8.2537 | 6.7874 | 6.0237 | 6.9039 | 8.3241 | 8.1068 | 8.11
管理月報 | 反応タンク | 2系 | A－SRT | 日 | 2.644 | 4.531 | 7.2304 | 7.2878 | 8.5082 | 10.3602 | 3.6683 | 3.7708 | 3.3465 | 3.8355 | 4.6245 | 4.5038 | 5.3583
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.8259 | 4.1796 | 3.6782 | 3.1351 | 3.0854 | 3.1351 | 3.5061 | 4.2469 | 4.9036 | 5.5721 | 5.8456 | 5.5721 | 4.2982
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 空気倍率 | 倍 | 4.1547 | 6.1568 | 8.5274 | 7.5785 | 5.6619 | 6.1773 | 4.5008 | 4.4615 | 3.502 | 2.9685 | 2.8472 | 3.4187 | 5.0048
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SVI（月平均） | mL/g | 170 | 300 | 310 | 330 | 375 | 405 | 340 | 420 | 205 | 210 | 160 | 165 | 283.0274
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈滞留時間 | h | 7.3108 | 6.8113 | 7.6273 | 7.0686 | 6.8601 | 7.0322 | 7.3655 | 6.4218 | 6.4363 | 6.9991 | 7.4048 | 7.4301 | 7.0608
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 13.3915 | 14.3734 | 12.8357 | 13.8504 | 14.2712 | 13.922 | 13.292 | 15.2452 | 15.211 | 13.9879 | 13.2214 | 13.1763 | 13.9043
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 初沈流入量 | m3/日 | 25494.98 | 25951.4806 | 25229.6967 | 24616.9871 | 24646.6613 | 25308.4067 | 23603.1806 | 24791.7467 | 25011.0677 | 24090.9581 | 24423.8107 | 24724.1387 | 24823.5351
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 121.59 | 120.5613 | 120.9 | 121.5871 | 121.2323 | 121.64 | 121.6387 | 121.0833 | 120.4161 | 121.5581 | 120.8179 | 121.1258 | 121.1808
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 滞留時間 | h | 2.071 | 2.0346 | 2.0928 | 2.1449 | 2.1423 | 2.0863 | 2.237 | 2.1297 | 2.1111 | 2.1917 | 2.1618 | 2.1356 | 2.1283
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積負荷 | m3/m2 | 37.939 | 38.6183 | 37.5442 | 36.6324 | 36.6766 | 37.6613 | 35.1238 | 36.8925 | 37.2189 | 35.8496 | 36.345 | 36.7919 | 36.9398
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 5.099 | 4.9308 | 5.1721 | 4.9234 | 4.5596 | 4.9351 | 4.4846 | 4.4625 | 4.8772 | 4.6977 | 4.7626 | 5.1921 | 4.8412
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.93057 | 0.98616 | 0.95873 | 0.92314 | 0.86263 | 0.78456 | 0.97953 | 0.91729 | 1.0004 | 1.048 | 1.0869 | 1.2857 | 0.98032
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 4.1684 | 3.9446 | 4.2134 | 4.0003 | 3.697 | 4.1506 | 3.5051 | 3.5452 | 3.8767 | 3.6498 | 3.6758 | 3.9064 | 3.8609
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.10731 | 0.13054 | 0.11141 | 0.12373 | 0.095671 | 0.090839 | 0.086321 | 0.12918 | 0.087383 | 0.085779 | 0.12589 | 0.10411 | 0.10632
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 池数 | ― | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 容量 | m3 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 処理水量 | m3/日 | 25373.4 | 25830.9355 | 25108.8 | 24495.3871 | 24525.4194 | 25186.7667 | 23481.5484 | 24670.6667 | 24890.6452 | 23969.3871 | 24303 | 24603 | 24702.3534
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 嫌気：好気部比 |  | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 送風量 | m3/日 | 126373.2 | 122417.1935 | 136379.4333 | 117796 | 110898.7742 | 131063 | 139976.8387 | 137451.6667 | 128492.9355 | 136620.7419 | 134934.5 | 137722.2903 | 129939.3233
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送汚泥量 | 〃 | 19098.3 | 19468.871 | 19272.3333 | 19448.0968 | 19515.3871 | 19066.6333 | 19214.1935 | 18897.8333 | 18952.1935 | 19258.5484 | 19397.3571 | 19205.0323 | 19233.1808
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 余剰汚泥量 | 〃 | 300.27 | 238.2774 | 220.16 | 180.3194 | 173.4742 | 179.26 | 262.5742 | 248.1933 | 218.4226 | 242.8097 | 264.8429 | 262.4839 | 232.2775
管理月報 | 反応タンク | 分場 | DO制御値 | mg/L | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2159
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 送風量一定制御 | m3/分 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | HRT | ｈ | 13.6206 | 13.3793 | 13.7641 | 14.1088 | 14.0915 | 13.7215 | 14.7179 | 14.0085 | 13.8847 | 14.4184 | 14.2205 | 14.0471 | 13.9992
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送率 | ％ | 75.269 | 75.3704 | 76.7553 | 79.3949 | 79.5721 | 75.701 | 81.8268 | 76.6004 | 76.1418 | 80.3464 | 79.8147 | 78.0597 | 77.9087
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流入BOD量 | kg/日 | 1573.1508 | 1808.1655 | 1581.8544 | 1714.6771 | 1557.3641 | 1360.0854 | 1608.4861 | 1652.9347 | 1593.0013 | 1857.6275 | 2284.482 | 2128.1595 | 1724.1046
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 27.216 | 29.376 | 30.6 | 30.456 | 28.44 | 29.376 | 31.968 | 28.512 | 30.6 | 34.272 | 33.552 | 32.544 | 30.5696
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 引き抜き固形物量③ | ｔ/日 | 1.2341 | 1.021 | 1.0149 | 0.72939 | 0.64099 | 0.83446 | 1.1422 | 1.0213 | 0.84857 | 1.0307 | 1.1693 | 1.2599 | 0.99381
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012263 | 0.025187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17012 | 0 | 0.016162
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 1.2341 | 1.021 | 1.0149 | 0.72939 | 0.65325 | 0.85964 | 1.1422 | 1.0213 | 0.84857 | 1.0307 | 1.3394 | 1.2599 | 1.01
管理月報 | 反応タンク | 分場 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.057802 | 0.061552 | 0.051695 | 0.0563 | 0.05476 | 0.046299 | 0.050316 | 0.057973 | 0.052059 | 0.054202 | 0.068088 | 0.065393 | 0.056306
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SRT | 日 | 22.0531 | 28.7713 | 30.1496 | 41.7553 | 43.5362 | 34.1724 | 27.9881 | 27.9169 | 36.0606 | 33.2503 | 25.05 | 25.8302 | 31.4606
管理月報 | 反応タンク | 分場 | A－SRT | 日 | 15.089 | 19.6856 | 20.6287 | 28.5694 | 29.7879 | 23.3811 | 19.1498 | 19.1011 | 24.673 | 22.7502 | 17.1395 | 17.6733 | 21.5257
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.8259 | 4.1796 | 3.6782 | 3.1351 | 3.0854 | 3.1351 | 3.5061 | 4.2469 | 4.9036 | 5.5721 | 5.8456 | 5.5721 | 4.2982
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 空気倍率 | 倍 | 4.9805 | 4.7392 | 5.4315 | 4.8089 | 4.5218 | 5.2036 | 5.9611 | 5.5715 | 5.1623 | 5.6998 | 5.5522 | 5.5978 | 5.2666
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SVI（月平均） | mL/g | 300 | 330 | 355 | 355 | 410 | 380 | 420 | 455 | 440 | 390 | 370 | 360 | 380.589
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈滞留時間 | h | 5.2969 | 5.2031 | 5.3527 | 5.4867 | 5.48 | 5.3361 | 5.7236 | 5.4478 | 5.3996 | 5.6072 | 5.5302 | 5.4627 | 5.4441
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 13.1332 | 13.37 | 12.9963 | 12.6788 | 12.6943 | 13.0366 | 12.154 | 12.7695 | 12.8834 | 12.4065 | 12.5792 | 12.7345 | 12.7859
管理月報 | 沈砂池 | 東系 | 池数 | ― | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 沈砂池 | 東系 | 流入下水量 | m3/日 | 50800.68 | 52305.0561 | 51465.8687 | 53209.5133 | 55896.3281 | 52109.8309 | 49998.7038 | 52110.0867 | 56021.754 | 53479.522 | 48789.2583 | 49606.6804 | 52182.8425
管理月報 | 沈砂池 | 東系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 9.9061 | 7.5842 | 9.0065 | 9.3117 | 9.2229 | 8.3376 | 8.2498 | 10.422 | 10.364 | 13.6373 | 11.2215 | 10.4174 | 9.7994
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 池数 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 容量 | m3 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 水面積 | m2 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 初沈流入量 | m3/日 | 51779.36 | 53262.998 | 52482.6653 | 54192.5682 | 56966.6668 | 53174.7942 | 51061.9651 | 53189.16 | 57283.1411 | 55010.98 | 50005.5119 | 50800.0869 | 53300.9981
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 275.16 | 281.4774 | 282.21 | 283.0581 | 297.2419 | 283.5933 | 276.9871 | 278.46 | 272.4774 | 287.7935 | 314.7571 | 306.5387 | 286.4896
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 生汚泥AT投入量 | m3/日 | 0 | 96.1891 | 139.4447 | 140.006 | 153.4461 | 133.4991 | 10.6026 | 0 | 14.8847 | 71.62 | 72.8167 | 76.7099 | 75.875
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 生汚泥移送量 | m3/日 | 275.16 | 185.2883 | 142.7653 | 143.052 | 143.7959 | 150.0942 | 266.3845 | 278.46 | 257.5927 | 216.1736 | 241.9404 | 229.8288 | 210.6145
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 滞留時間 | h | 1.0651 | 1.0355 | 1.0509 | 1.0177 | 0.96815 | 1.0372 | 1.0801 | 1.0369 | 0.9628 | 1.0026 | 1.1029 | 1.0857 | 1.0365
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 67.5971 | 69.5339 | 68.5152 | 70.7475 | 74.369 | 69.4188 | 66.6605 | 69.4375 | 74.7822 | 71.8159 | 65.2813 | 66.3187 | 69.5835
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 10.097 | 7.7231 | 9.1845 | 9.4837 | 9.3995 | 8.508 | 8.4252 | 10.6378 | 10.5974 | 14.0278 | 11.5013 | 10.668 | 10.0135
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 3.2103 | 3.3556 | 3.2014 | 3.1703 | 3.5889 | 3.1905 | 2.885 | 3.1116 | 4.239 | 3.9883 | 3.4504 | 3.9116 | 3.4447
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 6.8867 | 4.3676 | 5.983 | 6.3134 | 5.8106 | 5.3175 | 5.5402 | 7.5263 | 6.3584 | 10.0395 | 8.0509 | 6.7564 | 6.5688
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.13338 | 0.092218 | 0.10969 | 0.075736 | 0.087399 | 0.082665 | 0.12558 | 0.17878 | 0.14508 | 0.18441 | 0.10701 | 0.13034 | 0.12108
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 容量（1） | m3 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 容量（2） | m3 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576 | 12576
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 容量（3） | m3 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344 | 16344
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 容量（合計） | m3 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840 | 37840
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 処理水量 | m3/日 | 51504.2 | 53077.7097 | 52339.9 | 54049.5161 | 56822.871 | 53024.7 | 50795.5806 | 52910.7 | 57025.5484 | 54794.8065 | 49763.5714 | 50570.2581 | 53090.3836
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | -
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 送風量 | m3/日 | 324419 | 322706.129 | 384072 | 398150.9677 | 342017.7419 | 323480 | 307047.7419 | 312950.6667 | 355275.8065 | 399307.4194 | 365245.3571 | 390960.9677 | 352202.7123
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 循環水量 | 〃 | 20238.0333 | 24273.4194 | 31740.4 | 25555.0645 | 35017.0968 | 32427.1333 | 17761.1935 | 16275.0333 | 17272.9355 | 16913.7742 | 15219.8929 | 16179.7742 | 22434.9205
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 返送汚泥量 | 〃 | 30328.6333 | 33604.0323 | 36727.4667 | 38607.6129 | 40277 | 37861.2333 | 37400.2581 | 37886.5333 | 40279.4839 | 39524.4194 | 35750.3929 | 37833.3548 | 37201.2
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 521.0833 | 601.7032 | 755.4533 | 761.4452 | 652.5645 | 569.5733 | 555.7968 | 470.16 | 471.2677 | 654.4065 | 794.0929 | 790.5 | 632.4408
管理月報 | 反応タンク | 東系 | DO制御値 | mg/L | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1425
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東系 | HRT | ｈ | 17.6327 | 17.11 | 17.3512 | 16.8024 | 15.9823 | 17.1271 | 17.8787 | 17.164 | 15.9255 | 16.5738 | 18.2495 | 17.9584 | 17.1353
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 返送率 | ％ | 58.8857 | 63.311 | 70.1711 | 71.4301 | 70.8817 | 71.403 | 73.629 | 71.6047 | 70.6341 | 72.1317 | 71.8405 | 74.8135 | 70.0691
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 循環率 | ％ | 39.2939 | 45.7319 | 60.6428 | 47.2808 | 61.625 | 61.1548 | 34.966 | 30.7594 | 30.2898 | 30.8675 | 30.5844 | 31.9946 | 42.1296
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 流入BOD量 | kg/日 | 5021.6595 | 5042.3824 | 4475.0615 | 5675.1992 | 6278.9272 | 4613.1489 | 4800.1824 | 5000.0612 | 7413.3213 | 6575.3768 | 5473.9929 | 6826.9848 | 5609.7351
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 151.3366 | 149.5789 | 153.9906 | 154.4654 | 146.5428 | 153.3149 | 144.3563 | 140.0851 | 159.9879 | 195.5174 | 178.9896 | 163.5268 | 157.5528
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 4.6898 | 4.5128 | 6.0361 | 5.8669 | 5.0019 | 4.8613 | 4.1046 | 3.9305 | 3.8762 | 6.3477 | 8.735 | 6.909 | 5.3844
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.025752 | 0.026539 | 0 | 0.05405 | 0.056823 | 0.18559 | 0 | 0.026455 | 0.028513 | 0.027397 | 0.024882 | 0 | 0.037873
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 4.7155 | 4.5393 | 6.0361 | 5.921 | 5.0587 | 5.0469 | 4.1046 | 3.957 | 3.9047 | 6.3751 | 8.7599 | 6.909 | 5.4223
管理月報 | 反応タンク | 東系 | BOD・SS負荷（流出水） | kg/SS･日 | 0.033182 | 0.033711 | 0.029061 | 0.036741 | 0.042847 | 0.030089 | 0.033252 | 0.035693 | 0.046337 | 0.033631 | 0.030583 | 0.041748 | 0.035653
管理月報 | 反応タンク | 東系 | BOD・SS負荷（生汚泥+流出水） | kg/SS･日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東系 | SRT | 日 | 32.0934 | 32.9519 | 25.5117 | 26.0878 | 28.9683 | 30.3781 | 35.1697 | 35.4019 | 40.9733 | 30.6687 | 20.4328 | 23.6688 | 30.2652
管理月報 | 反応タンク | 東系 | A－SRT | 日 | 16.0467 | 16.4759 | 12.7559 | 13.0439 | 14.4842 | 15.189 | 17.5849 | 17.701 | 20.4866 | 15.3344 | 10.2164 | 11.8344 | 15.1326
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.9036 | 4.4554 | 3.9209 | 3.342 | 3.289 | 3.3958 | 3.7374 | 4.3153 | 5.1443 | 5.6618 | 5.9397 | 5.5721 | 4.4648
管理月報 | 反応タンク | 東系 | 空気倍率 | 倍 | 6.2989 | 6.0799 | 7.338 | 7.3664 | 6.019 | 6.1006 | 6.0448 | 5.9147 | 6.2301 | 7.2873 | 7.3396 | 7.731 | 6.6427
管理月報 | 反応タンク | 東系 | SVI（月平均） | mL/g | 255 | 270 | 265 | 220 | 130 | 185 | 160 | 155 | 220 | 210 | 235 | 250 | 212.7123
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東系 | 池数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東系 | 容量 | m3 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東系 | 水面積 | m2 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東系 | 終沈滞留時間 | h | 8.7092 | 8.451 | 8.5701 | 8.2991 | 7.894 | 8.4595 | 8.8307 | 8.4777 | 7.8659 | 8.1862 | 9.0138 | 8.87 | 8.4635
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 9.645 | 9.9396 | 9.8015 | 10.1216 | 10.641 | 9.9297 | 9.5123 | 9.9084 | 10.6789 | 10.2612 | 9.319 | 9.4701 | 9.942
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 4.3403 | 4.5437 | 0.9025 | 2.646 | 4.2067 | 3.4773 | 3.9497 | 3.1788 | 2.0152 | 2.3118 | 2.8608 | 3.1378 | 3.1348
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 3.9887 | 4.1121 | 0.80684 | 2.3734 | 3.8134 | 3.1591 | 3.5725 | 2.8895 | 1.8369 | 2.1338 | 2.6434 | 2.8867 | 2.8546
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 5.4406 | 5.8672 | 3.6378 | 2.9452 | 2.9752 | 3.9855 | 2.7582 | 6.2764 | 7.4936 | 8.6804 | 5.1897 | 4.7488 | 5.0001
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 4.9645 | 5.3157 | 3.2085 | 2.6448 | 2.6405 | 3.567 | 2.4976 | 5.6237 | 6.8379 | 8.0381 | 4.7771 | 4.3831 | 4.5418
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 2.7358 | 3.3878 | 2.8109 | 3.0458 | 2.358 | 2.299 | 2.0374 | 3.2027 | 2.1856 | 2.0665 | 3.0748 | 2.5739 | 2.6434
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 2.5292 | 3.1235 | 2.5931 | 2.8158 | 2.1623 | 2.1162 | 1.8582 | 2.9512 | 2.0216 | 1.9322 | 2.8873 | 2.4053 | 2.445
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 濃縮移送固形物量 | t/日 | 6.9065 | 3.2333 | 2.9124 | 2.0743 | 2.4086 | 2.3265 | 6.1668 | 9.5094 | 7.8566 | 7.6201 | 4.113 | 4.9643 | 5.0105
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 濃縮移送有機物量 | t/日 | 6.2884 | 2.9019 | 2.5687 | 1.7642 | 2.0256 | 1.981 | 5.2294 | 8.587 | 7.1731 | 7.0486 | 3.6893 | 4.5299 | 4.4847
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 6.9065 | 4.9118 | 5.7571 | 4.1043 | 4.9788 | 4.3957 | 6.4123 | 9.5094 | 8.3106 | 10.1447 | 5.3509 | 6.6212 | 6.4572
管理月報 | 最初沈殿池 | 東系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 6.2884 | 4.4083 | 5.0777 | 3.4907 | 4.1872 | 3.7429 | 5.4376 | 8.587 | 7.5875 | 9.3839 | 4.7997 | 6.0419 | 5.7587
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量（合計） | t/日 | 19.4232 | 18.7105 | 13.1083 | 12.7412 | 14.5187 | 14.1575 | 15.1576 | 22.1673 | 20.0049 | 23.2034 | 16.4762 | 17.0817 | 17.2356
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量（合計） | t/日 | 17.7709 | 16.9596 | 11.6862 | 11.3247 | 12.8033 | 12.5853 | 13.3658 | 20.0514 | 18.284 | 21.4879 | 15.1075 | 15.7171 | 15.6001

## 玉津（R3)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 |  | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入下水量 | m3/日 | 73628.9 | 80237.5 | 73288 | 78664 | 86160.5 | 79893.9 | 67807.8 | 68841.5 | 71818.4 | 66528.6 | 67097.6 | 69505.3 | 73673.1148
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流入固形物量 | ｔ/日 | 14.3576 | 18.4546 | 17.5891 | 22.0259 | 27.1406 | 14.7804 | 16.6129 | 14.4567 | 19.391 | 13.3057 | 18.7873 | 12.8585 | 17.4932
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 池数 | ― | 3.86 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.98
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 容量 | m3 | 3724.9 | 3763.5 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3840.7
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 水面積 | m2 | 967.895 | 977.925 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 997.985
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 初沈流入量 | m3/日 | 37988 | 41603 | 38262 | 40906 | 44608 | 41339 | 35355 | 36101 | 37256 | 34632 | 34897 | 36045 | 38274.989
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 246 | 245 | 250 | 254 | 254 | 250 | 251 | 248 | 249 | 247 | 246 | 247 | 248.9452
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 滞留時間 | h | 2.3533 | 2.1711 | 2.4212 | 2.2647 | 2.0768 | 2.241 | 2.6203 | 2.5661 | 2.4866 | 2.675 | 2.6547 | 2.5701 | 2.4235
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 水面積負荷 | m3/m2日 | 39.2481 | 42.5421 | 38.1476 | 40.7836 | 44.4746 | 41.2154 | 35.2493 | 35.993 | 37.1446 | 34.5284 | 34.7926 | 35.9372 | 38.3637
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 6.8378 | 7.4885 | 9.9481 | 7.7721 | 7.5834 | 7.441 | 6.5407 | 6.8592 | 6.7061 | 6.7532 | 7.3284 | 7.209 | 7.3683
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 池数 | ― | 3.86 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.98
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 容量 | m3 | 3724.9 | 3763.5 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3840.7
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 水面積 | m2 | 967.895 | 977.925 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 997.985
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 初沈流入量 | m3/日 | 37988 | 41603 | 38262 | 40906 | 44608 | 41339 | 35355 | 36101 | 37256 | 34632 | 34897 | 36045 | 38274.989
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 254 | 256 | 257 | 257 | 258 | 259 | 259 | 255 | 256 | 256 | 254 | 256 | 256.4384
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 滞留時間 | h | 2.3533 | 2.1711 | 2.4212 | 2.2647 | 2.0768 | 2.241 | 2.6203 | 2.5661 | 2.4866 | 2.675 | 2.6547 | 2.5701 | 2.4235
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 水面積負荷 | m3/m2日 | 39.2481 | 42.5421 | 38.1476 | 40.7836 | 44.4746 | 41.2154 | 35.2493 | 35.993 | 37.1446 | 34.5284 | 34.7926 | 35.9372 | 38.3637
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 6.8378 | 7.4885 | 9.9481 | 7.7721 | 7.5834 | 7.441 | 6.5407 | 6.8592 | 6.7061 | 6.7532 | 7.3284 | 7.209 | 7.3683
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 総流入固形物量 | ｔ/日 | 13.6757 | 14.9771 | 19.8962 | 15.5443 | 15.1667 | 14.882 | 13.0814 | 13.7184 | 13.4122 | 13.5065 | 14.6567 | 14.418 | 14.7366
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 1-1系反応タンク流入固形物量 | ｔ/日 | 1.1741 | 0.91437 | 0.94718 | 0.86252 | 0.75674 | 0.51356 | 0.53257 | 0.64957 | 0.56823 | 0.43239 | 0.40189 | 0.5068 | 0.68923
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 1-2系反応タンク流入固形物量 | ｔ/日 | 0.7896 | 0.96126 | 0.88313 | 0.79524 | 0.91024 | 0.91924 | 0.94757 | 1.0296 | 0.95186 | 0.87648 | 0.82585 | 0.97379 | 0.90598
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 2-2系反応タンク流入固形物量 | ｔ/日 | 1.8101 | 1.5567 | 1.3624 | 1.2691 | 1.4377 | 1.6485 | 1.4332 | 2.1209 | 1.9213 | 1.7167 | 1.648 | 1.884 | 1.6498
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流出固形物量 | ｔ/日 | 3.7738 | 3.4323 | 3.1928 | 2.9269 | 3.1046 | 3.0813 | 2.9133 | 3.8001 | 3.4414 | 3.0256 | 2.8757 | 3.3646 | 3.245
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 9.9018 | 11.5448 | 16.7035 | 12.6174 | 12.0621 | 11.8007 | 10.168 | 9.9183 | 9.9708 | 10.4809 | 11.781 | 11.0534 | 11.4916
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.099703 | 0.11079 | 0.12124 | 0.081823 | 0.087231 | 0.1022 | 0.15399 | 0.12853 | 0.12538 | 0.13507 | 0.13038 | 0.11268 | 0.11566
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 池数 | ― | 4 | 3.61 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | 2.193 | 2.7877
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 容量 | m3 | 9650 | 8709.125 | 9650 | 9650 | 7237.5 | 4825 | 4825 | 4825 | 6272.5 | 4825 | 4825 | 5290.6125 | 6725.2106
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 処理水量 | m3/日 | 23482 | 22033 | 22552 | 23959 | 21621 | 13695 | 12833 | 12256 | 12220 | 9827 | 9684 | 10783 | 16280.1589
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 嫌気：好気部比 |  | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | -
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 送風量 | m3/日 | 143241 | 112842 | 127522 | 120294 | 99500 | 68523 | 76758 | 74946 | 76106 | 62637 | 61835 | 64756 | 90843.8986
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 返送汚泥量 | 〃 | 13357 | 12518 | 12731 | 13108 | 12005 | 7686 | 7350 | 7130 | 8512 | 6840 | 6740 | 7486 | 9638.9836
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 余剰汚泥量 | 〃 | 249 | 271 | 310 | 392 | 305 | 221 | 219 | 194 | 184 | 190 | 145 | 177 | 238.789
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | DO制御値 | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 倍率制御 | 倍 | 7.76 | 7.47 | 7.18 | 6.948 | 7.28 | 7.1133 | 7.47 | 7.603 | 6.58 | 7.02 | 6.83 | 6.65 | 7.1586
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | HRT | ｈ | 9.8629 | 9.4866 | 10.2696 | 9.6665 | 8.0339 | 8.4556 | 9.0236 | 9.4484 | 12.3191 | 11.7839 | 11.9579 | 11.7755 | 10.1662
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 返送率 | ％ | 56.8819 | 56.8148 | 56.4518 | 54.7101 | 55.5247 | 56.1227 | 57.2742 | 58.1756 | 69.6563 | 69.6042 | 69.5993 | 69.4241 | 60.8247
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 循環率 | ％ | [12 empty] | -
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 流入BOD量 | kg/日 | 1831.596 | 1454.178 | 1725.228 | 2048.4945 | 1318.881 | 1040.82 | 994.5575 | 1329.776 | 1093.69 | 859.8625 | 958.716 | 948.904 | 1301.2116
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 25.669 | 21.0325 | 20.1202 | 18.6245 | 12.2314 | 8.492 | 8.5885 | 8.7574 | 12.2941 | 10.5668 | 10.4944 | 12.8033 | 14.1517
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 1.6559 | 1.4295 | 1.5345 | 1.7503 | 1.2535 | 0.87516 | 0.88585 | 0.82741 | 0.87768 | 1.0516 | 0.82215 | 1.1151 | 1.1756
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 流出固形物量 |  | 0.035223 | 0.022033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010783 | 0.0062271
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 計（引き抜き+流出） |  | 1.6911 | 1.4516 | 1.5345 | 1.7503 | 1.2535 | 0.87516 | 0.89227 | 0.82741 | 0.87768 | 1.0516 | 0.82215 | 1.1259 | 1.1818
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.071354 | 0.069139 | 0.085746 | 0.10999 | 0.10783 | 0.12256 | 0.1158 | 0.15185 | 0.088961 | 0.081374 | 0.091355 | 0.074114 | 0.097443
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | SRT | 日 | 15.1791 | 14.4896 | 13.1119 | 10.6409 | 9.7574 | 9.7034 | 9.6254 | 10.5841 | 14.0075 | 10.0478 | 12.7646 | 11.3718 | 11.7614
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | A－SRT | 日 | 10.8422 | 10.3497 | 9.3657 | 7.6006 | 6.9696 | 6.931 | 6.8753 | 7.5601 | 10.0054 | 7.177 | 9.1175 | 8.1227 | 8.401
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 硝化に必要なA－SRT | 日 | 5.1443 | 4.7494 | 4.0482 | 3.5061 | 3.289 | 3.3958 | 3.6782 | 4.3153 | 5.0628 | 5.753 | 5.9397 | 5.6618 | 4.5373
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 空気倍率 | 倍 | 6.1 | 5.1215 | 5.6546 | 5.0208 | 4.602 | 5.0035 | 5.9813 | 6.115 | 6.228 | 6.374 | 6.3853 | 6.0054 | 5.7104
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | SVI（月平均） | mL/g | 145 | 150 | 250 | 270 | 360 | 315 | 375 | 400 | 410 | 330 | 300 | 295 | 300.2466
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 池数 | ― | 4 | 3.87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.07 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 3.904
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 容量 | m3 | 4450 | 4305.375 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 3415.375 | 4338.75 | 4450 | 4450 | 4450 | 4343.2305
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 水面積 | m2 | 1485 | 1436.7375 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1139.7375 | 1447.875 | 1485 | 1485 | 1485 | 1449.3702
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 終沈滞留時間 | h | 4.5482 | 4.6897 | 4.7357 | 4.4576 | 4.9396 | 7.7985 | 8.3223 | 6.6881 | 8.5213 | 10.868 | 11.0285 | 9.9045 | 7.191
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 15.8128 | 15.3354 | 15.1865 | 16.134 | 14.5596 | 9.2222 | 8.6418 | 10.7534 | 8.44 | 6.6175 | 6.5212 | 7.2613 | 11.2288
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 池数 | ― | 2.96 | 3.93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9086
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 容量 | m3 | 7141 | 9481.125 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9429.438
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 処理水量 | m3/日 | 15792 | 23163 | 21027 | 22090 | 26007 | 24513 | 22833 | 19427 | 20470 | 19920 | 19900 | 20719 | 21345.8411
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 嫌気：好気部比 |  | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | -
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 送風量 | m3/日 | 96299 | 123356 | 109534 | 109463 | 130410 | 126208 | 141148 | 114777 | 128054 | 137191 | 133403 | 136178 | 123889.3808
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 返送汚泥量 | 〃 | 10542 | 15538 | 14618 | 14822 | 17114 | 16499 | 15797 | 14445 | 14319 | 13936 | 13906 | 14417 | 14675.9479
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 余剰汚泥量 | 〃 | 114 | 218 | 308 | 374 | 346 | 345 | 418 | 423 | 335 | 305 | 326 | 290 | 316.9699
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | DO制御値 | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 倍率制御 | 倍 | 6.556 | 5.56 | 5.3 | 5.506 | 6.24 | 5.463 | 6.667 | 6.16 | 6.63 | 7.21 | 6.8 | 6.72 | 6.2337
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | HRT | ｈ | 10.8526 | 9.8237 | 11.0144 | 10.4844 | 8.9053 | 9.448 | 10.1432 | 11.9216 | 11.3141 | 11.6265 | 11.6382 | 11.1781 | 10.6869
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 返送率 | ％ | 66.7553 | 67.0811 | 69.5201 | 67.0982 | 65.8054 | 67.3071 | 69.185 | 74.3553 | 69.9511 | 69.9598 | 69.8794 | 69.5835 | 68.8585
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 循環率 | ％ | [12 empty] | -
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 流入BOD量 | kg/日 | 1231.776 | 1528.758 | 1608.5655 | 1888.695 | 1586.427 | 1862.988 | 1769.5575 | 2107.8295 | 1832.065 | 1743 | 1970.1 | 1823.272 | 1744.7194
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 19.0665 | 22.2806 | 18.9623 | 17.37 | 16.3568 | 19.0587 | 19.7342 | 15.5365 | 17.0323 | 22.4845 | 22.1468 | 23.16 | 19.4241
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 0.72105 | 1.0922 | 1.4645 | 1.6119 | 1.4947 | 1.5301 | 1.95 | 1.6349 | 1.4673 | 1.9123 | 1.9886 | 1.8139 | 1.5557
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 流出固形物量 |  | 0.023688 | 0.034744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022833 | 0.0097135 | 0.010235 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.010264
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 計（引き抜き+流出） |  | 0.74474 | 1.1269 | 1.4645 | 1.6119 | 1.4947 | 1.5301 | 1.9728 | 1.6446 | 1.4775 | 1.9123 | 1.9886 | 1.8347 | 1.5659
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.064604 | 0.068614 | 0.08483 | 0.10873 | 0.096989 | 0.09775 | 0.089669 | 0.13567 | 0.10756 | 0.07752 | 0.088957 | 0.078725 | 0.091613
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | SRT | 日 | 25.6016 | 19.7712 | 12.9476 | 10.7758 | 10.943 | 12.4561 | 10.0032 | 9.4469 | 11.5275 | 11.7575 | 11.1369 | 12.6235 | 13.2462
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | A－SRT | 日 | 18.2868 | 14.1223 | 9.2483 | 7.697 | 7.8164 | 8.8972 | 7.1451 | 6.7478 | 8.2339 | 8.3982 | 7.9549 | 9.0168 | 9.4615
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 硝化に必要なA－SRT | 日 | 5.1443 | 4.7494 | 4.0482 | 3.5061 | 3.289 | 3.3958 | 3.6782 | 4.3153 | 5.0628 | 5.753 | 5.9397 | 5.6618 | 4.5373
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 空気倍率 | 倍 | 6.098 | 5.3256 | 5.2092 | 4.9553 | 5.0144 | 5.1486 | 6.1818 | 5.9081 | 6.2557 | 6.8871 | 6.7037 | 6.5726 | 5.8509
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | SVI（月平均） | mL/g | 80.5 | 185 | 315 | 285 | 320 | 395 | 465 | 570 | 530 | 390 | 360 | 330 | 352.1918
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 池数 | ― | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9529
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 容量 | m3 | 4227.5 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4338.75 | 4149.625 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4397.5753
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 水面積 | m2 | 1410.75 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1447.875 | 1384.7625 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1467.5055
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 終沈滞留時間 | h | 6.4248 | 4.6108 | 5.0792 | 4.8348 | 4.1066 | 4.3569 | 4.5605 | 5.1264 | 5.2174 | 5.3614 | 5.3668 | 5.1547 | 5.0113
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 11.194 | 15.598 | 14.1596 | 14.8754 | 17.5131 | 16.5071 | 15.77 | 14.0291 | 13.7845 | 13.4141 | 13.4007 | 13.9522 | 14.5316
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9533
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 容量 | m3 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 16383.15 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 19748.6347
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 処理水量 | m3/日 | 36203 | 37510 | 32439 | 35254 | 41076 | 43960 | 34534 | 40017 | 41318 | 39016 | 39710 | 40086 | 38419.3534
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 嫌気：好気部比 |  | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | -
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 送風量 | m3/日 | 168323 | 160648 | 147062 | 148459 | 172229 | 191425 | 171891 | 183339 | 180365 | 187343 | 179452 | 182035 | 172660.811
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 循環水量 | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 返送汚泥量 | 〃 | 22293 | 22950 | 21531 | 22245 | 24179 | 24714 | 19618 | 24543 | 23026 | 22440 | 22139 | 22948 | 22717.5562
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 余剰汚泥量 | 〃 | 471 | 498 | 472 | 442 | 424 | 423 | 367 | 602 | 516 | 433 | 517 | 568 | 477.2712
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | DO制御値 | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 倍率制御 | 倍 | 5.99 | 6.56 | 6.02 | 5.903 | 6.33 | 6 | 5.9 | 5.66 | 5.67 | 6.24 | 5.8 | 5.7 | 5.9833
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | HRT | ｈ | 13.299 | 12.8356 | 14.8421 | 13.657 | 11.7213 | 10.9523 | 11.3858 | 12.0315 | 11.6526 | 12.3402 | 12.1245 | 12.0108 | 12.4026
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 返送率 | ％ | 61.5778 | 61.1837 | 66.3738 | 63.0992 | 58.8641 | 56.2193 | 56.8078 | 61.3314 | 55.7287 | 57.5149 | 55.7517 | 57.2469 | 59.3148
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 循環率 | ％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 流入BOD量 | kg/日 | 2823.834 | 2475.66 | 2481.5835 | 3014.217 | 2505.636 | 3340.96 | 2676.385 | 4341.8445 | 3697.961 | 3413.9 | 3931.29 | 3527.568 | 3179.1066
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 40.5232 | 37.5141 | 32.5991 | 32.0976 | 33.6022 | 36.4107 | 33.7493 | 38.6174 | 36.7116 | 45.3379 | 46.7421 | 46.5415 | 38.3164
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 引き抜き固形物量③ | ｔ/日 | 2.6141 | 2.0318 | 1.8455 | 1.6862 | 1.7426 | 1.8675 | 1.7836 | 2.8294 | 2.5516 | 2.5525 | 3.3683 | 3.3626 | 2.3453
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 流出固形物量 |  | 0.036203 | 0.03751 | 0 | 0 | 0 | 0.02198 | 0.034534 | 0.080034 | 0.12395 | 0.039016 | 0.019855 | 0.060129 | 0.03795
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 計（引き抜き+流出） |  | 2.6503 | 2.0694 | 1.8455 | 1.6862 | 1.7426 | 1.8895 | 1.8182 | 2.9094 | 2.6756 | 2.5916 | 3.3881 | 3.4227 | 2.3833
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.069684 | 0.065993 | 0.076124 | 0.093908 | 0.074568 | 0.091758 | 0.079302 | 0.11243 | 0.10073 | 0.075299 | 0.084106 | 0.075794 | 0.083256
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | SRT | 日 | 15.2903 | 18.1284 | 17.6639 | 19.0351 | 19.2823 | 19.2698 | 18.5624 | 13.2732 | 13.721 | 17.4945 | 13.7959 | 13.5979 | 16.6183
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | A－SRT | 日 | 10.7932 | 12.7965 | 12.4687 | 13.4366 | 13.6111 | 13.6022 | 13.1029 | 9.3693 | 9.6854 | 12.3491 | 9.7383 | 9.5985 | 11.7306
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 硝化に必要なA－SRT | 日 | 5.1443 | 4.7494 | 4.0482 | 3.5061 | 3.289 | 3.3958 | 3.6782 | 4.3153 | 5.0628 | 5.753 | 5.9397 | 5.6618 | 4.5373
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 空気倍率 | 倍 | 4.6494 | 4.2828 | 4.5335 | 4.2111 | 4.1929 | 4.3545 | 4.9774 | 4.5815 | 4.3653 | 4.8017 | 4.5191 | 4.5411 | 4.5004
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | SVI（月平均） | mL/g | 145 | 145 | 200 | 175 | 130 | 205 | 405 | 475 | 500 | 395 | 350 | 335 | 288.1781
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 池数 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9533
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 容量 | m3 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 5837.5333 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7036.7001
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 水面積 | m2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 1667.6333 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2010.2045
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 終沈滞留時間 | h | 4.7386 | 4.5735 | 5.2884 | 4.8662 | 4.1765 | 3.9025 | 4.0569 | 4.287 | 4.152 | 4.397 | 4.3201 | 4.2796 | 4.4192
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 17.7292 | 18.3692 | 15.8859 | 17.2644 | 20.1156 | 21.5279 | 20.7084 | 19.597 | 20.2341 | 19.1068 | 19.4466 | 19.6308 | 19.137
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 引き抜き固形物量④ | ｔ/日 | 3.7269 | 4.508 | 4.575 | 3.3274 | 3.8608 | 4.15 | 5.3589 | 4.5756 | 4.6065 | 4.5942 | 4.4772 | 3.9891 | 4.3117
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 引き抜き有機物量 | ｔ/日 | 3.2834 | 3.9535 | 4.026 | 2.8516 | 3.4014 | 3.6499 | 4.7479 | 4.0929 | 4.0698 | 4.1256 | 4.0429 | 3.5203 | 3.8124
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 引き抜き固形物量⑤ | ｔ/日 | 3.8481 | 4.7104 | 4.7031 | 3.3667 | 3.9216 | 4.2994 | 5.5297 | 4.7047 | 4.736 | 4.7616 | 4.6228 | 4.1344 | 4.444
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 引き抜き有機物量 | ｔ/日 | 3.3902 | 4.131 | 4.1387 | 2.8853 | 3.4549 | 3.7813 | 4.8993 | 4.2084 | 4.1843 | 4.2759 | 4.1744 | 3.6486 | 3.9296
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量（合計） | ｔ/日 | 7.575 | 9.2184 | 9.2781 | 6.6941 | 7.7824 | 8.4494 | 10.8885 | 9.2804 | 9.3425 | 9.3558 | 9.1 | 8.1235 | 8.7557
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量（合計） | ｔ/日 | 6.6736 | 8.0845 | 8.1647 | 5.7368 | 6.8563 | 7.4312 | 9.6472 | 8.3013 | 8.2541 | 8.4015 | 8.2173 | 7.1689 | 7.742