## R2.6
令和２年度 処理場消化ガス試験結果(第1回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2020-06-25 |  |  | 2020-06-25 |  |  | 2020-06-26 |  |  | 2020-06-26
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 56.9 | 97.5 | 97以上 | 55.4 | 97.5 | 95以上 | 56.7 | 98.6 | 90以上 | 56.8 | 98.2 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 37.9 | 0.8 | - | 39.1 | 0.7 | 5以下 | 38.2 | 0.2 | - | 37.9 | 0.4 | -
|  | 37.9 | 0.8 | - | 39.1 | 0.7 | - | 38.2 | 0.2 | - | 37.9 | 0.4 | -
除去率*1 | ％ | 97.8892 |  | - | 98.2097 |  | - | 99.4764 |  | - | 98.9446 |  | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.5 | 4未満*2 | 0.2 | 0.5 | 2以下 | 0.1 | 0.3 | - | <0.1 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.3 | 1.2 | - | 0.6 | 1.3 | - | 0.6 | 0.9 | - | 0.4 | 1.1 | -
その他のガス | ％ | 1.3 | - | - | 1.4 | - | - | 1.4 | - | - | 0.5 | - | -
水分 | ％ | 3.6 | - | - | 3.3 | - | - | 3 | - | - | 4.4 | - | －
露点 | ℃ | - | -53 | -51以下 | - | <-55 | - | - | <-55 | - | - | <-55
硫化水素 | ppm | 270 | <0.1 | 0.1以下 | 240 | 1.4 | 3以下 | 100 | <0.1 | 10以下 | 190 | <0.1 | 10以下
|  | 270 | 0 | - | 240 | 1.4 | - | 100 | 0 | - | 190 | 0 | -
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 99.4167 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 22000 | 38000 | - | 23000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | -
| kcal/m3N | -5400 | -9300 | - | -5300 | -9300 | - | -5400 | -9400 | - | -5400 | -9300 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 20000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | -4900 | -8300 | - | -4700 | -8300 | - | -4800 | -8400 | - | -4900 | -8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 40 | <0.1 | 1.0以下 | 33 | <0.1 | - | 63 | <0.1 | 1.0以下 | 34 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、

## R2.8
令和２年度 処理場消化ガス試験結果(第2回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-03 |  |  | 2020-08-04 |  |  | 2020-08-04
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 56.2 | 97.5 | 97以上 | 54.9 | 97.5 | 95以上 | 56.4 | 98 | 90以上 | 56.3 | 97.4 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 36.8 | 0.9 | - | 38.6 | 0.5 | 5以下 | 37.4 | 0.7 | - | 38.6 | 1.5 | -
|  | 36.8 | 0.9 | - | 38.6 | 0.5 | - |  |  | - |  |  | -
除去率*1 | ％ | 97.5543 |  | - | 98.7047 |  | - | 98.1283 |  | - | 96.114 |  | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.4 | 4未満*2 | 0.2 | 0.6 | 2以下 | 0.1 | 0.3 | - | <0.1 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.4 | 1.2 | - | 0.6 | 1.4 | - | 0.5 | 1 | - | 0.4 | 0.8 | -
その他のガス | ％ | 1.5 | - | - | 0.8 | - | - | 1.4 | - | - | <0.1 | - | -
水分 | ％ | 5.1 | - | - | 4.9 | - | - | 4.2 | - | - | 4.7 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 | - | - | -52 | - | - | <-55
硫化水素 | ppm | 220 | <0.1 | 0.1以下 | 220 | 1.3 | 3以下 | 71 | <0.1 | 10以下 | 110 | 0.6 | 10以下
|  | 220 | 0 | - | 220 | 1.3 | - | 71 | 0 | - | 110 | 0.6 | -
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 99.4091 |  | - | 100 |  | - | 99.4545 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 22000 | 39000 | - | 22000 | 38000 | - | 22000 | 38000 | - | 22000 | 39000 | -
| kcal/m3N | -5400 | -9300 | - | -5200 | -9300 | - | -5400 | -9300 | - | -5400 | -9300 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 20000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | -4800 | -8300 | - | -4700 | -8300 | - | -4800 | -8400 | - | -4800 | -8300 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 48 | <0.1 | 1.0以下 | 32 | <0.1 | - | 60 | <0.1 | 1.0以下 | 37 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、

## R2.11
令和２年度 処理場消化ガス試験結果(第3回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2020-11-04 |  |  | 2020-11-04 |  |  | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-05
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 58.2 | 97.5 | 97以上 | 56.6 | 97.7 | 95以上 | 57.8 | 97.5 | 90以上 | 57.5 | 98.1 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38.2 | 1.2 | - | 39.4 | 0.3 | - | 37.7 | 0.7 | - | 39 | 0.3 | -
|  | 38.2 | 1.2 | - | 39.4 | 0.3 | - |  |  | - |  |  | -
除去率*1 | ％ | 96.8586 |  | - | 99.2386 |  | - | 98.1432 |  | - | 99.2308 |  | -
酸素 | ％ | 0.2 | 0.3 | 4未満 | 0.2 | 0.5 | 2未満 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.4 | -
窒素 | ％ | 0.9 | 1 | - | 0.7 | 1.5 | - | 0.9 | 1.4 | - | 0.6 | 1.2 | -
その他のガス | ％ | 0.6 | - | - | 0.7 | - | - | 1.3 | - | - | 0.4 | - | -
水分 | ％ | 1.9 | - | - | 2.4 | - | - | 2.1 | - | - | 2.4 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | -50 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 280 | <0.1 | 0.1以下 | 250 | 1.3 | 3未満 | 82 | <0.1 | 10以下 | 160 | <0.1 | 10以下
|  | 280 | 0 | - | 250 | 1.3 | - | 82 | 0 | - | 160 | 0 | -
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 99.48 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 23000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | - | 23000 | 39000 | -
| kcal/m3N | -5500 | -9300 | - | -5400 | -9300 | - | -5500 | -9300 | - | -5500 | -9300 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 21000 | 35000 | - | 21000 | 35000 | -
| kcal/m3N | -5000 | -8300 | - | -4800 | -8400 | - | -4900 | -8300 | - | -4900 | -8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 41 | <0.1 | 1.0以下 | 33 | <0.1 | - | 57 | <0.1 | 1.0以下 | 30 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、

## R3.2
令和２年度 処理場消化ガス試験結果(第4回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-10 |  |  | 2021-02-10
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 59 | 97.8 | 97以上 | 57.8 | 98.2 | 95以上 | 58.4 | 97.6 | 90以上 | 57 | 98.5 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 39.1 | 0.8 | - | 39.9 | 0.4 | - | 39 | 1.3 | - | 39.4 | 0.3 | -
|  | 39.1 | 0.8 | - | 39.9 | 0.4 | - |  |  | - |  |  | -
除去率*1 | ％ | 97.954 |  | - | 98.9975 |  | - | 96.6667 |  | - | 99.2386 |  | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.4 | 4未満 | 0.2 | 0.4 | 2未満 | 0.2 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.4 | 1 | - | 0.7 | 1 | - | 0.6 | 0.8 | - | 1.3 | 0.9 | -
その他のガス | ％ | 0.4 | - | - | <0.1 | - | - | 0.5 | - | - | 0.7 | - | -
水分 | ％ | 1.1 | - | - | 1.4 | - | - | 1.3 | - | - | 1.3 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | <-55 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 350 | <0.1 | 0.1以下 | 220 | <0.1 | 3未満 | 190 | <0.1 | 10以下 | 190 | <0.1 | 10以下
|  | 350 | 0 | - | 220 | 0 | - | 190 | 0 | - | 190 | 0 | -
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 24000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | -
| kcal/m3N | -5600 | -9300 | - | -5500 | -9300 | - | -5600 | -9300 | - | -5400 | -9400 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 21000 | 35000 | - | 21000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | -5000 | -8400 | - | -4900 | -8400 | - | -5000 | -8300 | - | -4900 | -8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 47 | <0.1 | 1.0以下 | 43 | <0.1 | - | 66 | <0.1 | 1.0以下 | 28 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、

## 平均
令和２年度 処理場消化ガス試験結果
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 平均 |  |  | 平均 |  |  | 平均 |  |  | 平均
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 57.6 | 97.6 | 97以上 | 56.2 | 97.7 | 95以上 | 57.3 | 97.9 | 90以上 | 56.9 | 98.1 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38 | 0.9 | - | 39.3 | 0.5 | - | 38.1 | 0.7 | - | 38.7 | 0.6 | -
|  | 38 | 0.9 | - | 39.3 | 0.5 | - |  |  | - |  |  | -
除去率*1 | ％ | 97.6 | 0 | - | 98.8 | 0 | - | 98.1 | 0 | - | 98.4 | 0 | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.4 | 4未満 | 0.2 | 0.5 | 2未満 | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.5 | 1.1 | - | 0.7 | 1.3 | - | 0.7 | 1 | - | 0.7 | 1 | -
その他のガス | ％ | 1 | - | - | 0.7 | - | - | 1.2 | - | - | 0.4 | - | -
水分 | ％ | 2.9 | - | - | 3 | - | - | 2.7 | - | - | 3.2 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | <-55 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 280 | <0.1 | 0.1以下 | 230 | 1 | 3未満 | 110 | <0.1 | 10以下 | 160 | 0.2 | 10以下
|  | 280 | 0 | - | 230 | 1 | - | 110 | 0 | - | 160 | 0.2 | -
除去率*1 | ％ | 100 | 0 | - | 99.6 | 0 | - | 100 | 0 | - | 99.9 | 0 | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 23000 | 38000 | - | 23000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | -
| kcal/m3N | -5500 | -9300 | - | -5400 | -9300 | - | -5500 | -9300 | - | -5400 | -9300 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 21000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | -4900 | -8300 | - | -4800 | -8400 | - | -4900 | -8400 | - | -4900 | -8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 44 | <0.1 | 1.0以下 | 35 | <0.1 | - | 62 | <0.1 | 1.0以下 | 32 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、