## 目次
【神戸市公共建築物用：防火設備】
神戸市公共建築物定期点検【防火設備】 |  |  |  | ver.1.6
(新)
項番 | 様式 | 内容 | 備考
1 | 様式4-1 | 定期点検概要書【防火設備】
2 | 様式4-2-1 | 点検結果表 (防火扉)
3 | 様式4-2-2 | 点検結果表 (防火シャッター)
4 | 様式4-2-3 | 点検結果表 (耐火スクリーン)
5 | 様式4-2-4 | 点検結果表 (ドレンチャー他)
6 | 様式4-3 | 点検結果図
7 | 様式4-４ | 点検写真
【定期点検報告書作成の注意事項】
・ | 報告書データを統計処理に用いるため、以下の作業を行わないこと。
・様式のマスの追加・削除等を行わないこと。
・シートの削除・名称変更は行わないこと。

## (様式4-1)定期点検概要書【防火設備】
（様式4-1） | [30 empty] | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
定期点検概要書
【防火設備】
（第一面）
[24 empty] | 施設所管課： | [7 empty] | (局室区)
(部)
(課)
[24 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施 | [6 empty] | ←(第二面)の点検日を記載すれば自動的に記載されます。
【1.対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称(対象棟名称)】
【ニ．用途】
【2.管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【3.点検による指摘の概要】
|  | □ | 要是正の指摘あり（ | [5 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
（第二面）
防火設備の状況等
【1.建築物の概要】
| 【イ．階数】 | [7 empty] | 地上 |  |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 階
| 【ロ．建築面積】 | [12 empty] | ㎡
| 【ハ．延べ面積】 | [12 empty] | ㎡
【2.確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [8 empty] | 昭和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [5 empty] | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 | [8 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [12 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [8 empty] | 昭和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [5 empty] | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 | [8 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [12 empty] | ）
【3.点検日等】
| 【イ．今回の点検】 | [8 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
| 【ロ．前回の点検】 | [8 empty] | □ | 実施 |  | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | □ | 未実施
| 【ハ．前回の点検に関する書類の写し】 | [12 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
【4.防火設備の点検者】
（代表となる点検者）
| 【イ．資格等】 | [5 empty] | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号
[7 empty] | □ | 防火設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の点検者）
| 【イ．資格等】 | [5 empty] | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号
[7 empty] | □ | 防火設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【5.防火設備の点検の状況】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  |  | □ | 階避難安全検証法（ | [8 empty] | 階）
|  |  | □ | 全館避難安全検証法
|  |  | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
【ロ．防火設備】
|  |  | □ | 防火扉（ |  |  |  | 枚） |  |  |  | □ | 防火シャッター（ | [7 empty] | 枚）
|  |  | □ | 耐火クロススクリーン（ | [8 empty] | 枚） |  |  | □ | ドレンチャー（ | [6 empty] | 台）
|  |  | □ | その他（ |  |  |  | 台）
【6.防火設備の点検の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [7 empty] | □ | 要是正の指摘あり （ | [6 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [7 empty] | □ | 有（令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
【7.防火設備の不具合の状況(別紙による)】
| 【イ．不具合等】 | [7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合等記録】 | [7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [18 empty] | 入力不要
| 【ハ．改善の状況】 | [7 empty] | □ | 実施済
[9 empty] | □ | 改善予定（令和 | [7 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 予定なし
【8.備考】
（第三面）
防火設備に係る不具合の状況(別紙による)
不具合等を 把握した年月 |  |  |  |  | 不具合等の概要 | [6 empty] | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定） 年月 |  |  |  |  | 改善措置の概要
入力不要
＜以下、印刷不要＞
(注意)
1 | 各面共通関係
① | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
② | チェックボックスは「レ」マーク(☑)ではなく、「■」マークを入れてください。
2 | 第一面関係
① | 7欄の内容は、点検結果表の点検項目・特記事項に記載してください。
3 | 第三面関係
① | 防火設備に係る不具合の状況の内容は、点検結果表の点検項目・特記事項に記載してください。

## (様式4-2-1)点検結果表 (防火扉)
（様式4-2-1） | [18 empty] | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
点検結果表
【防火扉】
施設名： |  | 0 | [10 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施
当該点検に関与し た点検者 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 所属又は勤務先 | [5 empty] | 点検者番号
|  |  |  | 代表となる点検者 | [10 empty] | 1
|  |  |  | その他の点検者 | [10 empty] | 2
3
点検項目等 | [9 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 担当 点検者 番号
[10 empty] | 対象 なし | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 緊急 性
番号 | 項目名 | [12 empty] | 既存 不適格
(1) | 防火扉 | [5 empty] | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) | [6 empty] | 扉の取付けの状況
(3) | [6 empty] | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  |  | 人の通行の用に供する部分に設ける防火扉 |  |  | 作動の状況※1
(5) | 連動機構 |  |  | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  |  | 設置位置
(6) | [6 empty] | 感知の状況
(7) |  |  |  | 温度ヒューズ装置 |  |  | 設置の状況
(8) |  |  |  | 連動制御器 |  |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(9) | [6 empty] | 結線接続の状況
(10) | [6 empty] | 接地の状況
(11) | [6 empty] | 予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  |  | 連動機構用予備電源 |  |  | 劣化及び損傷の状況
(13) | [6 empty] | 容量の状況
(14) |  |  |  | 自動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
(15) | [6 empty] | 再ロック防止機構の作動の状況
(16) | 総合的な作動の状況 | [5 empty] | 防火扉（常時防火扉を除く。）の閉鎖の状況※2
(17) | [6 empty] | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
- | -
- | -
- | -
特記事項 ※「緊急対応」を記入する場合、「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入すること
通し 番号 | 点検項目等 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 |  | 緊急 対応 | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）年月
| 項目 |  | 番号 | 項目名
< 記入欄が不足する場合は別紙による提出＞
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、建築物等ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。
④ | 点検対象建築物に対象設備がない場合は、様式を省略せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑤ | 該当しない点検項目がある場合は、取消線で抹消せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑥ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入不要です。
⑦ | 通し番号は(防火扉)(防火シャッター)(耐火クロススクリーン)(ドレンチャー他)を通じての通し番号としてください。
⑧ | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号・点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑨ | 1年以内に直ちに改善する必要がある場合は、 「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入し、「特記事項」の「緊急対応」欄に下記のアルファベット選択してください。通し番号は各様式で整合が確認できるよう様式4-3,4-4にも記入してください。
(a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
(b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
(c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
(d).その他
⑩ | ※1:検査方法は閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。
⑪ | ※2:検査方法は、煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉（(17)の点検が行われるものを除く。）の作動の状況を確認すること。ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一つ以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。

## (様式4-2-2)点検結果表 (防火シャッター)
（様式4-2-2） | [18 empty] | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
点検結果表
【防火シャッター】
施設名： |  | 0 | [10 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施
当該点検に関与し た点検者 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 所属又は勤務先 | [5 empty] | 点検者番号
|  |  |  | 代表となる点検者 | [10 empty] | 1
|  |  |  | その他の点検者 | [10 empty] | 2
3
点検項目等 | [9 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 担当 点検者 番号
[10 empty] | 対象 なし | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 緊急 性
番号 | 項目名 | [12 empty] | 既存 不適格
(1) | 防火 シャッター |  |  | 設置場所の周囲状況 |  |  | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  |  |  | 駆動装置 |  |  | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※
(3) | [6 empty] | スプロケットの設置の状況※
(4) | [6 empty] | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※
(5) | [6 empty] | ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  |  |  | カーテン部 |  |  | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) | [6 empty] | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  |  |  | ケース |  |  | 劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | まぐさ及びガイドレール |  |  | 劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  | 危害防止装置（人の通行の用に供する部分に設ける防火シャッターに係るものに限る。） |  |  | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) | [6 empty] | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) | [6 empty] | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) | [6 empty] | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) | [6 empty] | 作動の状況
(15) | 連動機構 |  |  | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  |  | 設置位置
(16) | [6 empty] | 感知の状況
(17) |  |  |  | 温度ヒューズ装置 |  |  | 設置の状況
(18) |  |  |  | 連動制御器 |  |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(19) | [6 empty] | 結線接続の状況
(20) | [6 empty] | 接地の状況
(21) | [6 empty] | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  |  |  | 連動機構用予備電源 |  |  | 劣化及び損傷の状況
(23) | [6 empty] | 容量の状況
(24) |  |  |  | 自動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
(25) |  |  |  | 手動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 | [5 empty] | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) | [6 empty] | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
- | -
- | -
- | -
特記事項 ※「緊急対応」を記入する場合、「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入すること
通し 番号 | 点検項目等 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 |  | 緊急 対応 | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）年月
| 項目 |  | 番号 | 項目名
< 記入欄が不足する場合は別紙による提出＞
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、建築物等ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。
④ | 点検対象建築物に対象設備がない場合は、様式を省略せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑤ | 該当しない点検項目がある場合は、取消線で抹消せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑥ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入不要です。
⑦ | 通し番号は(防火扉)(防火シャッター)(耐火クロススクリーン)(ドレンチャー他)を通じての通し番号としてください。
⑧ | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号・点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑨ | 1年以内に直ちに改善する必要がある場合は、 「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入し、「特記事項」の「緊急対応」欄に下記のアルファベット選択してください。通し番号は各様式で整合が確認できるよう様式4-3,4-4にも記入してください。
(a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
(b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
(c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
(d).その他

## (様式4-2-3)点検結果表 (耐火クロススクリーン)
（様式4-2-3） | [18 empty] | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
点検結果表
【耐火クロススクリーン】
施設名： |  | 0 | [10 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施
当該点検に関与し た点検者 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 所属又は勤務先 | [5 empty] | 点検者番号
|  |  |  | 代表となる点検者 | [10 empty] | 1
|  |  |  | その他の点検者 | [10 empty] | 2
3
点検項目等 | [9 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 担当 点検者 番号
[10 empty] | 対象 なし | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 緊急 性
番号 | 項目名 | [12 empty] | 既存 不適格
(1) | 耐火クロス スクリーン |  |  | 設置場所の周囲状況 |  |  | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  |  |  | 駆動装置 |  |  | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況
(3) |  |  |  | カーテン部 |  |  | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況
(4) | [6 empty] | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(5) |  |  |  | ケース |  |  | 劣化及び損傷の状況
(6) |  |  |  | まぐさ及びガイドレール |  |  | 劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  | 危害防止装置（人の通行の用に供する部分に設ける耐火クロススクリーンに係るものに限る。） |  |  | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(8) | [6 empty] | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(9) | [6 empty] | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(10) | [6 empty] | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(11) | [6 empty] | 作動の状況
(12) | 連動機構 |  |  | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  |  | 設置位置
(13) | [6 empty] | 感知の状況
(14) |  |  |  | 連動制御器 |  |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(15) | [6 empty] | 結線接続の状況
(16) | [6 empty] | 接地の状況
(17) | [6 empty] | 予備電源への切り替えの状況
(18) |  |  |  | 連動機構用予備電源 |  |  | 劣化及び損傷の状況
(19) | [6 empty] | 容量の状況
(20) |  |  |  | 自動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
(21) |  |  |  | 手動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
(22) | 総合的な作動の状況 | [5 empty] | 防火クロススクリーンの閉鎖の状況
(23) | [6 empty] | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
- | -
- | -
- | -
特記事項 ※「緊急対応」を記入する場合、「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入すること
通し 番号 | 点検項目等 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 |  | 緊急 対応 | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）年月
| 項目 |  | 番号 | 項目名
< 記入欄が不足する場合は別紙による提出＞
＜以下、印刷不要＞
（注意）
（注意）
① | この書類は、建築物等ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。
④ | 点検対象建築物に対象設備がない場合は、様式を省略せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑤ | 該当しない点検項目がある場合は、取消線で抹消せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑥ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入不要です。
⑦ | 通し番号は(防火扉)(防火シャッター)(耐火クロススクリーン)(ドレンチャー他)を通じての通し番号としてください。
⑧ | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号・点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑨ | 1年以内に直ちに改善する必要がある場合は、 「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入し、「特記事項」の「緊急対応」欄に下記のアルファベット選択してください。通し番号は各様式で整合が確認できるよう様式4-3,4-4にも記入してください。
(a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
(b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
(c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
(d).その他

## (様式4-2-4)点検結果表 (ドレンチャー他)
（様式4-2-4） | [18 empty] | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
点検結果表
【ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備】
施設名： |  | 0 | [10 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施
当該点検に関与し た点検者 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 所属又は勤務先 | [5 empty] | 点検者番号
|  |  |  | 代表となる点検者 | [10 empty] | 1
|  |  |  | その他の点検者 | [10 empty] | 2
3
点検項目等 | [9 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 担当 点検者 番号
[10 empty] | 対象 なし | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 緊急 性
番号 | 項目名 | [12 empty] | 既存 不適格
(1) | ドレンチャー 等 |  |  | 設置場所の周囲状況 |  |  | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  |  |  | 散水ヘッド |  |  | 散水ヘッドの設置の状況
(3) |  |  |  | 開閉弁 |  |  | 開閉弁の状況
(4) |  |  |  | 排水設備 |  |  | 排水の状況
(5) |  |  |  | 水源 |  |  | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
(6) | [6 empty] | 給水装置の状況
(7) |  |  |  | 加圧送水装置 |  |  | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況
(8) | [6 empty] | 結線接続の状況
(9) | [6 empty] | 接地の状況
(10) | [6 empty] | ポンプ及び電動機の状況
(11) | [6 empty] | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況
(12) | [6 empty] | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(13) | [6 empty] | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況
(14) | [6 empty] | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況
(15) | 連動機構 |  |  | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  |  | 設置位置
(16) | [6 empty] | 感知の状況
(17) |  |  |  | 連動制御器 |  |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(18) | [6 empty] | 結線接続の状況
(19) | [6 empty] | 接地の状況
(20) | [6 empty] | 予備電源への切り替えの状況
(21) |  |  |  | 連動機構用予備電源 |  |  | 劣化及び損傷の状況
(22) | [6 empty] | 容量の状況
(23) |  |  |  | 自動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
(24) |  |  |  | 手動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
(25) | 総合的な作動の状況 | [5 empty] | 防火シャッターの閉鎖の状況
(26) | [6 empty] | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
- | -
- | -
- | -
特記事項 ※「緊急対応」を記入する場合、「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入すること
通し 番号 | 点検項目等 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 |  | 緊急 対応 | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）年月
| 項目 |  | 番号 | 項目名
< 記入欄が不足する場合は別紙による提出＞
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、建築物等ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。
④ | 点検対象建築物に対象設備がない場合は、様式を省略せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑤ | 該当しない点検項目がある場合は、取消線で抹消せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑥ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入不要です。
⑦ | 通し番号は(防火扉)(防火シャッター)(耐火クロススクリーン)(ドレンチャー他)を通じての通し番号としてください。
⑧ | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号・点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑨ | 1年以内に直ちに改善する必要がある場合は、 「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入し、「特記事項」の「緊急対応」欄に下記のアルファベット選択してください。通し番号は各様式で整合が確認できるよう様式4-3,4-4にも記入してください。
(a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
(b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
(c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
(d).その他

## (様式4-3)点検結果図
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式4-3） |  | 点検結果図【防火設備】 | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
施設名： | 0
注） 防火設備をプロットした配置図及び各階平面図（プロット図）を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式4-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。

## (様式4-4)点検写真
（様式4-4） | [17 empty] | 【神戸市公共建築物用：防火設備】
点検写真 | [14 empty] | □ | 【建築物】
[15 empty] | □ | 【建築設備】
[15 empty] | ■ | 【防火設備】
施設名： |  |  | 0
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び
「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、
この書類は省略しても構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。(任意様式)
② | 「部位」欄の「通し番号」、「番号・点検項目」は、それぞれ別記（様式1-4）特記事項欄の通し番号、番号・点検項目に対応した
ものを記入してください。
③ | 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「■」マークを入れ、それ以外
の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「■」マークを入れ、特記事項に記載してください。
④ | 「緊急」欄は、点検の結果、安全面で緊急対応が必要と指摘があった場合は各項目のチェックボックスに「■」マークを入れ、
具体的な内容を特記事項に記載してください。
1.人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
2.火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
3.火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
4.その他
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
Note on C7: 通し番号は(防火扉)(防火シャッター)(耐火クロススクリーン)(ドレンチャー他)を通じての通し番号としてください。
Note on H7: すべて半角で(*) と記載ください。 複数の番号の指摘に該当する場合、代表的な番号を記載もしくは 別々の指摘として記載ください。 以下、番号セル同様 ●良い例 (2) 半角( 半角2 半角) ●悪い例 （２） 全角（ 全角２ 全角） ② 環境依存文字② (2)～(5) 半角( 半角2 半角) オーバーライン～ 半角( 半角5 半角) (2)・(5) 半角( 半角2 半角) ピリオド・ 半角( 半角5 半角)