## 水処理運転状況
〇水処理運転状況（年平均値）
|  |  | 東灘 |  |  |  |  | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  |  | 玉津
|  |  | 本場 | 1系 | 2系 | 3系 | 4系 |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 | 東1系 | 東2系 | 1系 | 2系 | 分場 | 1-1 | 1-2 | 2-2
最初沈殿池 | 初沈流入量 | m3/日 | 163262.7123 |  |  |  |  | 9948.8247 | 5521.2849 | 4790.6767 | 5944.9781 | 63402.8795 | 27316.3671 | 49390.5235 | 25393.9331 | 30798.5342 | 31110.3274 | 23813.8312 | 72112.4274 | 79839.5178 | 79839.5178
| 使用池数 | - | 6.0986 |  |  |  |  | 1.0082 | 1 | 1.7699 | 1 | 4 | 4 | 1.8932 | 2 | 2.0356 | 1.9288 | 2 | 8 | 8 | 8
| 容量 | m3 | 14575.7258 |  |  |  |  | 788.4274 | 345 | 780.5096 | 433 | 7412 | 3232 | 2175.2301 | 2298 | 4234.0822 | 4011.8356 | 2200 | 7720 | 7720 | 7720
| 水面積 | m2 | 3671.3753 |  |  |  |  | 219.1465 | 115 | 313.2658 | 124 | 2247 | 796 | 725.0767 | 766 | 1080.9123 | 1024.1753 | 672 | 2006 | 7720 | 7720
| 沈殿時間 | 時間 | 2.148 |  |  |  |  | 1.9106 | 1.5098 | 3.9163 | 1.7718 | 2.8146 | 2.8515 | 1.0581 | 2.1722 | 3.3213 | 3.1014 | 2.2202 | 2.5712
| 水面積負荷 | m3/m2･日 | 44.5846 |  |  |  |  | 45.3891 | 48.0112 | 16.0089 | 47.9434 | 28.2167 | 34.317 | 68.0707 | 33.1513 | 28.5995 | 31.0734 | 35.4372 | 35.9484 | 39.7964 | 39.7964
| 生汚泥量 | m3/日 | 597.2986 |  |  |  |  | 23.4932 | 18.3586 | 25.0422 | 16.7236 | 375.8334 | 271.9337 | 263.2932 | 124.3017 | 177.1312 | 176.5219 | 121.3912 | 494.5315 | 476.7726 | 476.7726
反応タンク | 処理水量 | m3/日 | 49317.6986 | 28598.7123 | 16397.5342 | 43037.3425 | 32983.4795 | 9948.8247 | 5480.6466 | 4647.8411 | 6216.1644 | 63402.8795 | 27316.3671 | 49227.7671 | 25303.7881 | 30621.3973 | 30933.8055 | 23692.4384 | 15730.2356 | 17039.526 | 38848.1342
| 使用池数 | - | 7 | 2.8712 | 1.7068 | 3.9233 | 4 | 3 | 3 | 3.0822 | 3.1411 | 7.6742 | 6 | 3.7863 | 2 | 5.3973 | 5.4521 | 8 | 3.8027 | 3.8743 | 3
| 池容量 | m3 | 24406 | 10049.3973 | 5973.874 | 13731.526 | 14000 | 4872 | 2475 | 2632.1918 | 2817.5234 | 27044.689 | 16716 | 35818.411 | 2298 | 14032.8767 | 14175.3425 | 14400 | 9173.9774 | 9346.7521 | 20061
| HRT | 時間 | 11.8824 | 8.965 | 8.6 | 7.6944 | 10.2353 | 11.8164 | 10.9081 | 13.7608 | 10.9259 | 10.2684 | 14.7479 | 17.4814 | 17.9487 | 10.9423 | 11.0658 | 14.6065 | 14.041 | 13.1968 | 12.4145
| 嫌気 : 好気 比 ※ | - | 3 : 6 | 4-8月:2.8:7.2 9-3月:3.3:6.7 | 4-6月:2.8:7.2 7-3月:3.3:6.7 | 3.3 : 6.7 | 2:2:2:3:5:4 | 1:1:3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2:7 | 2 : 6 | 2 : 6 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 4-9月: 3:6:3:6 10-3月: 3:15 | 4,12月: 8:10 5月: 5:13 6-9月: 7:11 10-11月: 10:8 1-3月 : 6:12 | 6 : 13 | 2 : 5 | 2 : 5 | 5:12
| 送気量 | m3/日 | 249690.9589 | 144972.8767 | 73458.6301 | 225109.863 | 177443.0137 | 43698.9753 | 25203.0658 | 32687.8932 | 25523.0658 | 348354.337 | 165770.7562 | 354777.1507 | 106657.9322 | 131423.0164 | 157185.5205 | 135400.1507 | 100276.3205 | 120131.7945 | 174508.0575
| 空気倍率 | m3/下水m3 | 5.0664 | 4.9678 | 4.5473 | 5.2157 | 5.3798 | 4.4266 | 4.6094 | 7.1697 | 4.113 | 5.5138 | 6.0776 | 7.2208 | 4.204 | 4.2904 | 5.1354 | 5.7158 | 6.412 | 7.0929 | 4.4858
| DO制御値 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 倍率制御値 | 倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| MLSS | mg/L | 2090 | 2270 | 2220 | 2270 | 2640 | 2670 | 2220 | 2230 | 2330 | 2010 | 1820 | 5130 | 5990 | 2220 | 1810 | 2360 | 2080 | 2080 | 2110
[7 empty] | 2420 | [6 empty] | 3910 | 4370
[7 empty] | 1960 | [6 empty] | 3300 | 3350
| 沈殿率 | % | 55 | 34 | 42 | 39 | 53 | 35 | 71 | 47 | 82 | 32 | 63 | 88 | 76 | 74 | 51 | 90 | 68 | 60 | 50
| 返送汚泥濃度 | mg/L | 4770 | 5390 | 5230 | 5280 | 5190 | 6160 | 5970 | 6440 | 6720 | 4290 | 4500 | 8040 | 10000 | 5680 | 4920 | 4230 | 5360 | 5120 | 5080
| MLVSS/MLSS | % | 82.7 | 82 | 82.4 | 82.2 | 80.3 | 82.6 | 84.8 | 84.8 | 84 | 79.2 | 83.8 | 80.1 | 80.3 | 91.2 | 83.1 | 88.8 | 79.9 | 79.5 | 80.6
| SVI | mL/g | 267 | 151 | 189 | 169 | 275 | 130 | 317 | 208 | 354 | 160 | 349 | 270 | 225 | 330 | 275 | 380 | 328 | 288 | 238
| 返送汚泥量 | m3/日 | 34672.1096 | 16789.3401 | 9858.112 | 27090.3836 | 20886.9041 | 7572.411 | 3379.9438 | 2788.4701 | 2913.8852 | 48212.1781 | 23522.2795 | 36852.4301 | 14684.2627 | 23296.063 | 21010.0027 | 19366.7808 | 11036.1479 | 12005.6603 | 22222.3342
| 返送率 | % | 70.2956 | 60.2775 | 59.9714 | 62.9787 | 63.3503 | 76.2587 | 61.9598 | 59.9701 | 46.9011 | 76.2596 | 86.2752 | 75.2125 | 57.8489 | 75.528 | 68.3427 | 81.8586 | 70.1875 | 70.4875 | 57.2351
| BOD-SS負荷 | kg/SSkg･日 | 0.079833 | 0.098921 | 0.097751 | 0.11137 | 0.086555 | 0.070786 | 0.083599 | 0.077515 | 0.082225 | 0.11956 | 0.079254 | 0.03398 | 0.034429 | 0.077916 | 0.11696 | 0.056506 | 0.066164 | 0.070536 | 0.073759
| 余剰汚泥量 | m3/日 | 645.926 | 427.3623 | 250.6377 | 690.0521 | 655.7096 | 160.7699 | 72.5984 | 55.709 | 67.3249 | 1262.1011 | 600.6699 | 681.7288 | 138.3966 | 305.9874 | 583.9932 | 226.6279 | 278.4082 | 281.5397 | 447.4849
| SRT | 日 | 16.2549 | 11.4581 | 10.0863 | 8.4343 | 9.3069 | 13.0283 | 12.4452 | 16.2569 | 14.6712 | 9.7374 | 10.979 | 25.8848 | 29.7959 | 24.6344 | 10.4229 | 35.8587 | 13.2509 | 13.7218 | 18.7442
| A-SRT | 日 | 10.8366 | 8.2498 | 7.2621 | 5.651 | 4.6933 | 7.817 | 8.2025 | 10.1606 | 10.2698 | 7.303 | 8.2343 | 12.9424 | 14.898 | 16.6325 | 6.2434 | 24.5349 | 9.465 | 9.8013 | 13.2312
| 循環水量 | m3/日 | - | - | - | - | 0 | 13002.3288 | 8198.7589 | 7355.8384 | 8770.2986 | - | - | 18006.5425 | 0 | - | - | - | - | - | 0
| 循環率 | % | - | - | - | - | 0 | 131.4588 | 149.5977 | 158.4807 | 141.354 | - | - | 34.2552 | 0 | - | - | - | - | - | 0
最終沈殿池 | 使用池数 | - | 7 | 2.8959 | 1.7233 | 3.9918 | 4 | 2.4082 | 3 | 3.0822 | 2 | 8 | 9.8318 | 3.7863 | 2 | 2.6986 | 3 | 4 | 3.9778 | 3.9697 | 3
| 容量 | m3 | 12264 | 7297.6219 | 4342.6904 | 10059.2767 | 10080 | 2350.4219 | 1596 | 1242.1233 | 1300 | 13936 | 6695.4427 | 17691.4932 | 9345 | 9445.2055 | 10500 | 5600 | 4425.2507 | 4416.2897 | 7148
| 水面積 | m2 | 3530 | 1925.7973 | 1146.0137 | 2654.5644 | 2660 | 671.7005 | 498 | 428.4247 | 410 | 4224 | 1957.4411 | 5054.7123 | 2670 | 2315.4247 | 2574 | 1932 | 1476.741 | 1473.7506 | 2042
| 沈殿時間 | 時間 | 5.9709 | 6.457 | 6.7484 | 5.6546 | 7.3694 | 5.6455 | 7.034 | 6.4937 | 5.0862 | 5.292 | 5.9009 | 8.6344 | 8.8653 | 7.365 | 8.1659 | 5.6803 | 6.9769 | 6.3282 | 4.4235
| 水面積負荷 | m3/m2･日 | 13.971 | 14.4614 | 14.1381 | 16.207 | 12.3998 | 15.1807 | 11.0053 | 10.8315 | 15.1614 | 15.0102 | 13.966 | 9.7323 | 9.4771 | 13.4458 | 12.0178 | 12.2632 | 10.6255 | 11.5694 | 19.0246
薬品 | 次亜使用量 | kg/日 | 725.5111 | 1475.6295 |  |  |  | 227.8384 | 227.634 |  |  | 723.5342 | 397.4521 | 629.0025 |  | 673.5173 |  |  | 621.8082
| 次亜添加率 | mg/L | 1.7671 | 1.6981 |  |  |  | 2.7595 | 1.6985 |  |  | 1.4575 | 1.749 | 1.4711 |  | 0.98893 |  |  | 1.0785
| PAC使用量 | ｋｇ/日 | - | - | - | - | 821.1656 | 160.8603 | 277.8411 |  |  | - | - | 303.3219 |  | - | 205.6986 | - | -
| PAC添加率 | mg-Al/L | - | - | - | - | 1.3016 | 0.85722 | 0.91583 |  |  | - | - | 0.30975 |  | - | 0.13449 | - | -
※PI、鈴蘭台（高段、低段、分場）⇒嫌気：無酸素：好気比
垂水（1系）4-9月⇒嫌気：好気：無酸素：好気比
東灘（4系）、垂水（東1系、東2系）⇒嫌気：好気：無酸素：好気：無酸素：好気比

## 貼付けシート2（←汚泥試験（年報速報版）より） (hidden)
汚泥試験貼付けシート
◆R4年度 汚泥処理運転状況（年平均値）に使用
東灘 |  |  | 西部 |  |  | 垂水 |  |  | 玉津
|  | 平均値 |  |  | 平均値 |  |  | 平均値 |  |  | 平均値
消化汚泥1号 |  |  | 消化汚泥1号 |  |  | 消化汚泥1-1号 |  |  | 消化汚泥1系
pH |  | - | pH |  | - | pH |  | - | pH |  | -
蒸発残留物 | % | 1.23 | 蒸発残留物 | % | 2.02 | 蒸発残留物 | % | 1.85 | 蒸発残留物 | % | 1.95
強熱残留物 | % | 0.36 | 強熱残留物 | % | 0.58 | 強熱残留物 | % | 0.45 | 強熱残留物 | % | 0.48
強熱減/蒸発残 | % | 70 | 強熱減/蒸発残 | % | 71.5 | 強熱減/蒸発残 | % | 75.9 | 強熱減/蒸発残 | % | 75.5
アルカリ度 | mg/L | 2500 | アルカリ度 | mg/L | 3600 | アルカリ度 | mg/L | 3500 | アルカリ度 | mg/L | 3900
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | 揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | 揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | 揮発性有機酸 | mg/L | <5.0
消化汚泥2号 |  |  | 消化汚泥2号 |  |  | 消化汚泥1-2号 |  |  | 消化汚泥2系
pH |  | - | pH |  | - | pH |  | - | pH |  | -
蒸発残留物 | % | 1.81 | 蒸発残留物 | % | 2.04 | 蒸発残留物 | % | 1.94 | 蒸発残留物 | % | 1.9
強熱残留物 | % | 0.51 | 強熱残留物 | % | 0.58 | 強熱残留物 | % | 0.47 | 強熱残留物 | % | 0.52
強熱減/蒸発残 | % | 72 | 強熱減/蒸発残 | % | 71.8 | 強熱減/蒸発残 | % | 76 | 強熱減/蒸発残 | % | 72.7
りん酸態りん | mg/L | 260 | アルカリ度 | mg/L | 3600 | アルカリ度 | mg/L | 3600 | りん酸態りん | mg/L | 230
アルカリ度 | mg/L | 2800 | 揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | 揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | アルカリ度 | mg/L | 3800
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 |  |  |  | 消化汚泥1-3号 |  |  | 揮発性有機酸 | mg/L | <5.0
消化汚泥3号 | [5 empty] | pH |  | - | 消化汚泥3系
pH |  | - |  |  |  | 蒸発残留物 | % | 1.92 | ｐＨ |  | -
蒸発残留物 | % | 1.81 |  |  |  | 強熱残留物 | % | 0.46 | 蒸発残留物 | % | 2.07
強熱残留物 | % | 0.51 |  |  |  | 強熱減/蒸発残 | % | 76.2 | 強熱残留物 | % | 0.55
強熱減/蒸発残 | % | 71.7 |  |  |  | アルカリ度 | mg/L | 3500 | 強熱減/蒸発残 | % | 73.4
りん酸態りん | mg/L | 260 |  |  |  | 揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | アルカリ度 | mg/L | 3900
アルカリ度 | mg/L | 2800 |  |  |  | 消化汚泥2号 |  |  | 揮発性有機酸 | mg/L | <5.0
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 |  |  |  | pH |  | -
[6 empty] | 蒸発残留物 | % | 2.03
[6 empty] | 強熱残留物 | % | 0.48
[6 empty] | 強熱減/蒸発残 | % | 76.2
[6 empty] | アルカリ度 | mg/L | 3700
[6 empty] | 揮発性有機酸 | mg/L | <5.0
09_汚泥試験成績を作成して貼付け
東灘：34行目～55行目までコピー貼付け（値のみ）
西部：30行目～42行目までコピー貼付け（値のみ）
垂水：59行目～85行目までコピー貼付け（値のみ）
玉津：33行目～52行目までコピー貼付け（値のみ）

## 汚泥処理運転状況 (2) (hidden)
◆H30年度 汚泥処理運転状況（年平均値）
○消化槽 |  |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場 |  | ○濃縮設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場
| 消化槽温度 | ℃ | 卵形1号 | #REF! | 全体 | #REF! | 1系 | #REF! | 全体 | #REF! |  | 生汚泥 | 投入汚泥量 | m3/日 | - | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入汚泥量 | m3/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化タンク容量 | m3 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 投入固形物量 | t/日 | - | #REF! | #REF! | #REF!
| 滞留日数 | 日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜固形物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入汚泥濃度 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜有機物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入固形物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 濃縮倍率 | 倍 | - | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入有機物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 余剰汚泥 | 投入汚泥量 | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化汚泥濃度 | % |  | 1.23 |  | 2.03 |  | 1.9033 |  | 1.9733 |  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 溢流固形物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 投入固形物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 溢流有機物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜固形物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 分解有機物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜有機物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 有機物減少率 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 濃縮倍率 | 倍 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化率 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | ※東灘処理場は生汚泥の濃縮設備なし
| 消化槽温度 | ℃ | 卵形2号 | #REF! |  |  | 2系 | #REF!
| 投入汚泥量 | m3/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 消化タンク容量 | m3 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 滞留日数 | 日 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 投入汚泥濃度 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 投入固形物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 投入有機物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | ○脱水設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場
| 消化汚泥濃度 | % |  | 1.81 |  |  |  | 2.03 |  |  | 供給汚泥量 |  |  | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 溢流固形物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | スクリュー | m3/日 | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 溢流有機物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | ベルト | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 分解有機物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 脱水ケーキ量 |  |  | ｔ/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 有機物減少率 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 脱水固形物量 |  |  | ｔ/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化率 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 薬品 | スクリュー | 高分子使用量 | kg/日 | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 消化槽温度 | ℃ | 卵形3号 | #REF! | [8 empty] | 高分子添加率 | DS当り% | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 投入汚泥量 | m3/日 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 消化タンク容量 | m3 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄添加率 | DS当り% | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 滞留日数 | 日 |  | #REF! | [7 empty] | ベルト | 高分子使用量 | kg/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入汚泥濃度 | % |  | #REF! | [8 empty] | 高分子添加率 | DS当り% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入固形物量 | t/日 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入有機物量 | t/日 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄添加率 | DS当り% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化汚泥濃度 | % |  | 1.81
| 溢流固形物量 | t/日 |  | #REF!
| 溢流有機物量 | t/日 |  | #REF!
| 分解有機物量 | t/日 |  | #REF!
| 有機物減少率 | % |  | #REF!
| 消化率 | % |  | #REF!
○ガス発生量（消化槽全体） |  |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場
| ガス発生量 | m3/日 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 投入量あたり | m3/泥m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 投入固形物あたり | m3/kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 分解有機物あたり | m3/kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 処理場流入水あたり | m3/千m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | 年度の日数 | 365
Note on P50: うるう年（2020年2月：令和2年2月）は366に変更すること 令和元年度（令和2年2月）、令和5年度、以降4年毎